У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Руководитель    Сибирского

управления   Ростехнадзора

____________ Д.Н. Веселов

«____» ___________ 2018 г.

Годовой отчет

о результатах деятельности Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

за 2017 год

(РД-03-17-2006)

2018 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  | ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................... |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД................................ |  | 5 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |
|  | 2.1 | Объекты угольной промышленности................................................................ | 8 |
|  | 2.2 | Объекты горнорудной и нерудной промышленности..................................... | 35 |
|  | 2.3 | Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта............................................................................. | 38 |
|  | 2.4 | Маркшейдерские работы и безопасность недропользования......................... | 52 |
|  | 2.5 | Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.. | 55 |
|  | 2.6 | Объекты металлургической и коксохимической промышленности.............. | 66 |
|  | 2.7 | Объекты газораспределения и газопотребления............................................. | 71 |
|  | 2.8 | Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимиии..................................................................................................... | 78 |
|  | 2.9 | Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования................................. | 87 |
|  | 2.10 | Транспортирование опасных веществ............................................................... | 94 |
|  | 2.11 | Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья...... | 102 |
|  | 2.12 | Объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С.................................................................................................................... | 113 |
|  | 2.13 | Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы и подъемные сооружения.................................. | 120 |
|  | 2.14. | Объекты оборонно-промышленного комплекса ……………………… | 127 |
|  | 2.15. | О применении в отчетном году риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля ……………………………………. | 135 |
|  | 2.16. | Об организации и проведении мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований ………………………. | 136 |
| 3 | Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей......................................................................... |  | 137 |
| 4 | Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабающих организаций их готовности к работе в осенне-зимний период........................................................................................ |  | 145 |
| 5 | Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах.................................................................................. |  | 149 |
| 6 | Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.................................................. |  | 156 |
| 7 | Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах.......................................................................................... |  | 158 |
| 8 | Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов........................ |  | 159 |
| 9 | Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) СИБИРСКОГО управления РОСТЕХНАДЗОРА........................... |  | 179 |
| 10 | Работа с кадрами................................................................................................... |  | 180 |
| 11 | Финансовое обеспечение деятельности................................................. |  | 181 |
| 12 | Информационное обеспечение деятельности и технические средства....................................................................................................................... |  | 182 |
| 13 | ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ....................................................................... |  | 186 |
| 14 | Приложение: ФОРМЫ УТ-ДПБ, форма СО, УТ-ЭПБ, УТ-ОПК, у, Г, МК, НДГР, В, УВМ, М, Н, Х, МТ, ГС, РС, Т, К, ПС |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет Сибирского управления Ростехнадзора (далее – Управление) составлен в соответствии с Положением об отчетности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-17-2006) (далее – Положение) от 26.10.2006 г. № 954 с учетом изменений, внесенных приказами     Ростехнадзора от 31.03.2011 г. № 147, от 02.09.2013 г. № 382, от 16.06.2014 г. № 252,              от 24.03.2016 г. № 114, от 24.11.2016 г. № 492, от 17.04.2017 г. № 125 и в соответствии с письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.12.2017 г. № 02-00-10/1849 «О представлении отчета о деятельности  за 12 месяцев 2017 года».

В отчете представлена информация о деятельности Управления в 2017 году, которая касается: выполнения мероприятий, предусмотренных планами работы, организации взаимодействия с органами исполнительной власти, федеральными инспекторами и аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, состояния контрольной, надзорной, лицензионной и разрешительной деятельности Управления, работы с кадрами, информационного и технического обеспечения и финансирования деятельности Управления.

1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Управление осуществляет надзорные и контрольные функции на территориях Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей, Алтайском крае и Республики Алтай.

По состоянию на 31.12.2017 г. Управлению поднадзорно 3901 организация, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, эксплуатирующих 10204 опасных производственных объекта.

В отчетном периоде Управление осуществляло свою деятельность в соответствии с планом работы Управления на 2017 год. Мероприятия, предусмотренные планом Управления на 2017 год, в основном выполнены.

Все приказы и распоряжения Ростехнадзора исполнены в установленные сроки или находятся в стадии реализации. Приказы и распоряжения доводятся до сведения сотрудников Управления. С целью их исполнения изданы соответствующие приказы и распоряжения.

За отчетный период центральным аппаратом Ростехнадзора в июле 2017 года проведена проверка выполнения замечаний, выявленных в деятельности Сибирского управления в ходе плановой проверки, проведенной центральным аппаратом Ростехнадзора в марте 2016 года. Проверкой установлено, что ранее выявленные нарушения и недостатки в работе Управления устранены в полном объеме.

В августе 2017 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации была проведена проверка деятельности Управления в части, касающейся осуществления надзорной деятельности за опасными производственными объектами газопотребления и газораспределения.

В результате проверки было выявлено и предписано к устранению 28 нарушений.

В целях устранения нарушений Управлением проведена следующая работа:

- 16 октября 2017 года проведено совещание по рассмотрению представления Генеральной прокуратуры с участием представителя управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

- представление Генеральной прокуратуры доведено до сведения государственных гражданских служащих;

- во исполнение решений совещания был составлен план мероприятий по  устранению нарушений, который в настоящее время выполнен в полном объеме;

- проведены служебные проверки в отношении государственных гражданских служащих, допустивших нарушения требований законодательства. По результатам служебных проверок государственные гражданские служащие привлечены к дисциплинарной ответственности;

В настоящее время выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Предельная штатная численность Управления составляет  550 единиц.

В соответствии со структурой Управление состоит из аппарата Управления: руководитель Управления; 9 заместителей руководителя Управления и 1 помощника руководителя.

Заместители руководителя Управления осуществляют и организуют надзорную деятельность на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с установленными полномочиями, которые определены приказом Управления.

В Структуре управления – 36 отделов, в том числе 29 отделов,                осуществляющих контрольно-надзорные функции на территориях субъектов Российской Федерации, из них с местом расположения: в Кемеровской области – 18 отделов; в Алтайском крае и Республике Алтай - 3, в Томской области  и Омской  областях – по 2, в Новосибирской области – 4.

Семь отделов являются обеспечивающими: Финансовый отдел; Правовой отдел; Отдел кадров, спецработы, аттестации и противодействия коррупции; Отдел разрешительной и контрольно-аналитической деятельности; Отдел хозяйственного обеспечения; Отдел информационных технологий и защиты информации; Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан.

За 12 месяцев 2017 г. на предприятиях, поднадзорных Управлению, допущено 150 случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан (-50 к соответствующему периоду прошлого года),  в  том  числе  на предприятиях угольной промышленности – 127 случаев (12 мес. 2016 г. – 175  (-48)).

Допущено 18 (12 мес. 2016 г. –  18 (± 0)) несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе 11 (12 мес. 2016 г. – 12 (-1)) – на предприятиях угольной промышленности.

На  территории Кемеровской области допущено 143 случая причинения вреда жизни, здоровью граждан, в т.ч. 15 смертельных несчастных случаев; на территории Новосибирской области – 4 случая причинения вреда жизни, здоровью граждан, в т.ч.       3 случая со смертельным исходом, на территории Алтайского края и Республики Алтай  по 1 случаю причинения вреда жизни, здоровью граждан, на территории Омской области 1 случай причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Из 11 смертельных несчастных случаев, допущенных на предприятиях угольной промышленности,  10 (12 мес. 2016 г. – 11 (-1) допущены на подземных горных работах шахт, 1 смертельный случай на поверхности шахты. Травмирующими факторами при смертельных несчастных случаях на подземных горных работах явились:

- транспортные средства                            - 4 (12 мес. 2016 г. – 2 (+2));

- обрушение                                               - 1 (12 мес. 2016 г. – 5 (-4));

- машины и механизмы                              - 3 (12 мес. 2016 г. – 2 (+1));

- внезапный выброс                                   - 1 (12 мес. 2016 г. – 0 (+1));

- прорыв воды                                            - 1  (12 мес. 2016 г. – 0 (+1)).

За 12 месяцев 2017 года, на предприятиях, подконтрольных Сибирскому управлению, допущено  8  аварий  (12 мес. 2016 г. –19 (-11)).  4  аварии  (12 мес. 2016 г. – 10 (-6))  допущены на территории Кемеровской области: две на предприятиях угольной промышленности, одна при эксплуатации подъемных механизмов и одна на объектах котлонадзора; 1 (12 мес. 2016 г. – 3 (-2)) авария  произошла на территории Новосибирской области при эксплуатации подъемных механизмов; 2 аварии (12 мес. 2016 г. – 1 (+1)) на территории Алтайского края при надзоре за газопотреблением и газораспределением;        1 авария (12 мес. 2016 г. – 2 (-1)) на территории Томской области на предприятии нефтегазодобычи.

Пострадавших в авариях за 12 месяцев 2017 года – 3 человека (12 мес. 2016 г. – 3 (±0)), в т.ч. смертельно 2 (12 мес. 2016г. – 3 (-1)).

Несмотря на принимаемые административные меры к нарушителям законодательства и требований промышленной безопасности, обстановка с аварийностью  и травматизмом на подконтрольных предприятиях остается сложной. Наибольшее количество травм допускается в угольной промышленности и в первую очередь на подземных горных работах.

В целом состояние аварийности и травматизма на объектах в 2017 году по сравнению с 2016 годом улучшилось.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом на объектах, поднадзорных Управлению, общий травматизм снижен с 200 до 150 случаев, на 25 %. Количество смертельных несчастных случаев осталось на прежнем уровне по 18 случаев.

В угольной отрасли общий травматизм снижен со 175 до 127 случаев, на 27 %, а смертельный – с 12 до 11 случаев, на 8 %.

На подземных горных работах общий травматизм снижен со 168 до 118 случаев, на 30 %, а смертельный снижен – с 11 до 10 случаев, на 9 %.

Количество смертельно травмированных в авариях на объектах, поднадзорных Управлению, снижено с 3 до 2 случаев, на 33 %.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности внимание инспекторского состава Управления было направлено на профилактику аварийности и снижение уровня смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию государственного надзора на объектах промышленности, электроэнергетики, государственного строительного надзора.

Велась работа по повышению качества обследования предприятий. Планом работы Управления предусмотрено проведение  проверок с участием всех видов надзора, объекты которых имеются на предприятии. Для повышения качества проверок и их объективности к участию в проверках приглашаются федеральные органы надзора, органы власти субъекта Федерации, прокуратура и другие заинтересованные организации.

В  соответствии с планом работы Ростехнадзора на 2014 – 2018 годы Сибирским управлением велась работа по внедрению новых методов контроля, включая риск - ориентированный подход. В ходе, которого определялась интенсивность проведения мероприятий по контролю в зависимости от класса опасности опасных производственных объектов, что позволило сконцентрировать контрольно-надзорную деятельность на объектах повышенного риска.

В развитие риск – ориентированного подхода проведены мероприятия по созданию системы дистанционного мониторинга технологических процессов на опасных производственных объектах угольной отрасли Кемеровской области с применением современных средств телеметрии, информационно-коммуникационных технологий. Например, в системообразующих угольных компаниях «СУЭК-Кузбасс» и «Евраз» созданы единые диспетчерские аналитические центры мониторинга состояния всех производственных процессов. Отклонения от оптимальных режимов работы и газовой обстановки на объектах ведется  в режиме онлайн, с выводом информации на общий диспетчерский пульт. Инспектора угольного надзора имеют свободный доступ к информации в режиме онлайн в любое время суток.

В дальнейшем необходимо будет увязать информационные системы, созданные в организациях, с информационными ресурсами Ростехнадзора, что позволит  прогнозировать возможность возникновения аварий и проводить проверки с учетом имеющихся рисков.

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» Сибирское управление в 2017 году провело три публичных обсуждения:  два в городе Кемерово и одно в городе Новосибирске.

Формат всех проведенных мероприятий соответствовал методическим рекомендациям открытого правительства Российской Федерации.

При проведении каждого публичного обсуждения присутствовало  более 200 человек, среди которых были представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  прокуратуры, общественных организаций, а также собственники и руководители организаций различных форм собственности.

Перед выбором тематики публичных обсуждений в Управлении проводилась аналитическая работа с целью определения наиболее важных и проблемных вопросов для обсуждения.

Публичное обсуждение транслировалось в режиме онлайн  на канале Управления в YouTube.

В ходе проведенных обсуждений руководством Управления были даны исчерпывающие ответы на все заданные вопросы поступившие как из зала, так и на  электронный адрес Управления.

Все ответы, на заданные вопросы размещены на сайте Управления.

В целях оценки качества организации публичных обсуждений, сбора предложений и рекомендаций по организации дальнейших обсуждений проводилось анкетирование участников.

Вся информация о проведенных публичных обсуждениях размещена на официальном сайте Управления, включая презентации докладчиков,  фото- и видеозапись обсуждений.

Проведение публичных обсуждений, способствует установлению прямого диалога между контрольно-надзорными органами и бизнес-сообществом, что позволяет решить комплекс различных проблем и предотвратить допущение наиболее распространённых типовых нарушений законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

В отчетном периоде велась работа по исполнению лицензионно-разрешительных государственных функций. За 12 месяцев 2017 года предоставлено 118 лицензий на отдельные виды деятельности, переоформлено 180 и отказано в предоставлении и переоформлении лицензий 48 юридическим лицам.

Велась работа по ведению реестра экспертиз промышленной безопасности. За 12 месяцев 2017 года внесены в реестр заключений экспертизы промышленной сведения о 32040 (+5509 к 12 месяцам 2016 г.)  экспертным заключениям, отказано в регистрации 1726 заключениям.

Велась работа по предоставлению государственной услуги по регистрации ОПО и ведению территориального раздела реестра ОПО. За отчетный период зарегистрировано 232 эксплуатирующих организаций и 762 ОПО, из реестра исключено 295 организаций и 922 ОПО.

Управление осуществляло свою работу в тесном контакте с Администрациями Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай и городов, главными Федеральными инспекторами, краевыми, областным и городскими штабами по делам ГО и ЧС, Государственной инспекцией труда, управлениями ФСБ и МВД, средствами массовой информации и т.д.

Руководитель Управления и его заместители регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых Администрациями Кемеровской области, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Руководитель Управления и его заместители регулярно принимают участие в заседаниях Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на подконтрольных территориях, в работе Межведомственных противопаводковых комиссий.

Специалисты Управления входят в состав межведомственных групп по проверке гидротехнических сооружений Кемеровской области, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. В проверках также принимают участие специалисты администраций субъектов РФ, Федерального агентства водных ресурсов и представители Главных управлений МЧС в субъектах  РФ.

Представители Управления регулярно принимают участие во всероссийских селекторных совещаниях, проводимых в режиме видеоконференции на базе Главных управлений МЧС России по Кемеровской области, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Кроме того, руководитель Управления участвует в аппаратных совещаниях в Администрации Кемеровской области. Основные направления решаемых вопросов: промышленная безопасность на угольных предприятиях, подготовка к прохождению осеннее-зимнего периода и пропуск паводковых вод.

В Управлении определены лица, ответственные за взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Руководитель Управления и его заместители регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых аппаратом полномочного представителя.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Объекты угольной промышленности

2.1.1. Характеристика поднадзорных объектов

Специалистами территориальных отделов горного надзора Управления осуществляется надзорная деятельность за 67 шахтами, 110 угольными разрезами и 79 объектами по обогащению и переработке полезных ископаемых.

42 действующим предприятиям Кемеровской области с подземным способом добычи каменного угля на 2018 год установлена категорийность по вредным газам. По метану: опасные по внезапным выбросам угля и газа (ОВВ) – 8 шахт; сверхкатегорные (Св.кат.) – 16 шахт; третья категория (III) – 8 шахт; вторая категория (II) – 3 шахты; первая категория (I) – 7 шахт. По диоксиду углерода: 21 шахта отнесена к первой категории, 11 ко второй, 2 к третей и 9 шахт отнесены к категории не опасных.

1 шахта в стадии строительства, 9 - в стадии ликвидации,  15 в стадии консервации по проекту.

2.1.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За 2017 год на предприятиях угольной промышленности, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора на территории Кемеровской области, допущено 127 (12 мес. 2016 г. –  175 (-48) случаев причинения вреда жизни и здоровью трудящихся, в том числе допущено 11 (12 мес. 2016 г. –  12 (-1) несчастных случаев со смертельным исходом.

10 случаев (12 мес. 2016 г. – 11 (-1) допущены на подземных горных работах  и 1 на поверхности шахты, смертельных случаев травмирования на открытых горных работах нет (12 мес. 2016 г. – 1 (-1).

Групповых несчастных случаев за 2017 год не допущено (12мес. 2016 г. 1 (-1).

За 12 месяцев 2017 года на предприятиях угольной промышленности Кемеровской области произошло  2 аварии  (12 мес. 2016 г. – 6 (-4), в авариях смертельно пострадал 1 человек.

2.1.3. Аварийность и производственный травматизм на объектах

добычи угля подземным способом

За 2017 год на предприятиях подземной добычи угля допущено 118 случаев травмирования работников (12 мес. 2016 г. - 168 (-50), из них 10 случаев смертельного травмирования допущено в подземных выработках (12 мес. 2016 г. – 11 (-1) и 1 смертельный допущен на поверхности шахты (12 мес. 2016 г. -0 (+1).

За отчетный период допущено 2 аварии (12 мес. 2016 г. 5 (-3). В результате аварии 1 человек погиб (12 мес. 2016 г. – 2 чел. (-1).

Краткие сведения об авариях:

24.07.2017 г. в ООО «ОЭУ Блок № 2 ш. «Анжерская-Южная» - при производстве проходческих работ в конвейерном штреке 7-1-5     пласта  XXVII   произошел  внезапный  выброс угля  и  газа, смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин.

Причины аварии:

1. Проведение подготовительной выработки конвейерного штрека 7-1-5 в выбросоопасной зоне обусловленной внутрипластовым геологическим нарушением ниже критической выбросоопасной глубины с нарушением  документации по проведению и креплению горной выработки.

2. Нарушения технологического процесса и документации по проведению конвейерного штрека 7-1-5 выразились в следующем:

3. Не осуществлялось бурение веера опережающих разгрузочных скважин в количестве 10 скважин с максимальной длиной согласно паспорту до 20м через каждые 4 метра подвигания забоя. При обследовании забоя выработки не установлено наличие «стаканов» от ранее пробуренных вееров опережающих разгрузочных скважин. Опережающие разгрузочные скважины были пробурены  без заданного направления, по твёрдой пачке угля. Бурение опережающих разгрузочных скважин производилось сразу максимальным диаметром 130мм без поэтапного бурения начиная со скважин малого диаметра.

4. Использование для бурения опережающих скважин непригодного бурового оборудования. Для бурения веера опережающих разгрузочных скважин диаметром 130мм применялся буровой станок БЖ 45-100Э, технические характеристики которого позволяют бурить скважины с максимальным диаметром 45мм и не предназначенного для бурения разгрузочных скважин диаметром 130мм с применением буровой коронки не заводского изготовления.

5. Использования неисправного оборудования для проведения прогноза выбросоопасности. Установлено, что служба прогноза ГДЯ участка АБ для контроля эффективности противовыбросных мероприятий применяла неисправный пневматический герметизатор скважин ГСП-1, что привело к искажению результатов контроля эффективности противовыбросных мероприятий.

6. Не принятие мер по выводу всех работающих из выработки при    обнаружении признаков предшествующих внезапному выбросу: загазирование забоя (2 смена 24.07.2017 г.), зажим бурового инструмента (1 смена 23.07.2017 г.).

7. Не своевременный ввод в действие плана ликвидации аварии  и оповещение трудящихся шахты «Анжерская-Южная» об аварии и необходимости выхода из шахты на поверхность. Оповещение трудящихся и вызов ВГСЧ был произведён с задержкой около15 минут.

8. Отсутствие контроля за исполнителями работ при бурении опережающих разгрузочных скважин, при бурении прогнозных скважин со стороны геологической, маркшейдерской технической службы шахты, участка аэрологической безопасности и участка дегазации.

20.12.2017 г. в 18 часов 55 минут при доставке бака маслостанции звеном рабочих участка № 11 УМГШО (подрядная организация) произошло обрушение пород кровли на сопряжении вентиляционного штрека 26-54 бис с монтажной камерой 26-54. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии расследуются комиссией.

2.1.4. Аварийность и производственный травматизм на объектах

добычи угля открытым способом

Показатели травматизма за 12 месяцев 2017 года приведены в таблице:

| № п/п | Количество несчастных случаев | 12 мес. 2016 г. | 12 мес. 2017 г. | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество | 2 | 4 | +2 |
| 2 | Смертельный | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Тяжелый | 1 | 1 | ±0 |
| 4 | Легкий | 0 | 3 | +3 |

За отчетный период допущен 1 тяжелый несчастный случай:

11.04.2017 года на участке открытых горных работ ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Кедровский угольный разрез» автосамосвал БелАЗ-75306 при транспортировке горной массы переехал предохранительный вал и скатился с уступа высотой 5-6 метров, в результате чего водитель автосамосвала получил тяжелые травмы.

За отчетный период аварий (±0 к 12 месяцам 2016 года) и несчастных случаев со смертельным исходом (-1 к 12 месяцам 2016 года) допущено не было.

2.1.5. Аварийность и травматизм на объектах по обогащению

и переработке полезных ископаемых

Показатели травматизма за 12 месяцев 2017 года приведены в таблице:

| № п/п |  | 12 мес. 2016 г. | 12 мес. 2017 г. | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество | 4 | 4 | ±0 |
| 2 | Смертельный | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Тяжелый | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Легкий | 4 | 4 | ±0 |

За отчетный период аварий (-1 к 12 месяцам 2016 года), тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом (±0 к 12 месяцам 2016 года) допущено не было.

2.1.6. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций

по повышению промышленной безопасности, включая вопросы

технического перевооружения и реконструкции предприятий

Главнейшей задачей для Кузбасса остается обеспечение безопасности труда шахтеров. Следует отметить необходимость развивать в отрасли инновационные проекты, внедрять в производство новейшие технологии, чтобы Кузбасс был конкурентоспособным регионом и не зависел от скачков мирового рынка.

В соответствие с Федеральным законом № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на опасных производственных объектах I и II классов опасности создаются системы управления промышленной безопасностью. В              ОАО «СУЭК-Кузбасс», АО «Распадская» и других горнодобывающих предприятиях в горных выработках оборудованы комплексы систем и средств, обеспечивающих организацию и осуществление безопасного ведения горных работ, контроль и управление технологическим и производственным процессами.

Для организации системного качественного обучения горнорабочих в Кемеровской области разработано и утверждено постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области Положение о профессиональной подготовке рабочих угольных шахт», которое определяет порядок профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, требования к программам подготовки, учебно-материальной базе, квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, методическому обеспечению учебного процесса, порядку прохождения производственной практики и процедурам квалификационного экзамена.

Угольная промышленность требует повышенного внимания. Состояние аварийности и травматизма зависит от всех участников процесса управления.

В настоящее время в некоторых угольных компаниях вводится новая форма контроля соблюдения требований безопасности – осмотр персонала шахт перед спуском в горные выработки. Эти меры направлены на предупреждение возможности проноса в горные выработки курительных принадлежностей.

2.1.7. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности

и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий.

Общая оценка состояния безопасности противоаварийной

устойчивости угледобывающих предприятий

Специалистами отделов, в рамках своих полномочий, осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий (шахт) по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Сибирского управления Ростехнадзора, решений Антитеррористической комиссии Кемеровской области.

Антитеррористическая защищенность и готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяется при каждом оперативном обследовании (в режиме постоянного надзора), при проверке выполнения условий действия лицензий.

Специалистами отделов в ходе выездных плановых проверок особое внимание уделяется состоянию защищенности ОПО, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов, а также предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц. По итогам проверок руководителям предприятий выдаются предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений.

Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, на шахтах имеются аттестованные горноспасательные службы (ВГК), – цель которых спасение людей в аварийной ситуации в начальной стадии и оказание помощи  подразделениям ВГСЧ в ликвидации аварий. Они оснащены необходимым оборудованием и аппаратурой согласно проектов. Расчет численности служб произведен исходя из конкретных условий каждого предприятия.

Все угольные предприятия имеют договоры на обслуживание их военизированными формированиями ВГСЧ.

В период высокой пожарной опасности, в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводились проверки пожароопасной обстановки и готовность к ликвидации последствий лесных  пожаров.

2.1.8. Состояние и готовность подразделений военизированных

горноспасательных частей к ликвидации аварий

Поднадзорные предприятия имеют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидации аварий, на шахтах имеются аттестованные горноспасательные службы (ВГК), – цель которых спасение людей в аварийной ситуации в начальной стадии и оказание помощи  подразделениям ВГСЧ в ликвидации аварий. Они оснащены необходимым оборудованием и аппаратурой согласно проектов. Расчет численности служб произведен исходя из конкретных условий каждого предприятия.

Все угольные предприятия имеют договоры на обслуживание их военизированными формированиями ВГСЧ.

За 12 месяцев 2017 года проведено 48 учебных тревог на шахтах и 6 на обогатительных фабриках.

2.1.9. Анализ основных показателей надзорной деятельности

Горный надзор осуществляется за 67 шахтами, 110 угольными разрезами и 79 объектами по обогащению и переработке полезных ископаемых.

За отчетный период специалистами горного надзора проведено на подконтрольных объектах 61 плановая и 134 внеплановых выездных проверки, в режиме постоянного государственного надзора – 5873 проверки. Выявлено и предписано к устранению 46647 (за 12 мес. 2016 г. – 48600 (-1953) нарушений требований законодательных и нормативных актов в области промышленной безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 6796 (за 12 мес. 2016 г. – 7125 (-329) гражданских, должностных и юридических лиц и осуществлено 582 (за 12 мес. 2016 г. – 560 (+22) административных приостановки деятельности предприятий и объектов сроком до 90 суток. Общая сумма штрафов составила 237139 тыс.рублей (за 12 мес. 2016 г. – 247788  тыс.рублей (-10649 тыс.рублей). Дисквалифицировано 3 должностных лица.

В связи с ликвидацией и снятием с учета опасного производственного объекта не проведена плановая проверка ООО «Шахта Егозовская», приказом по управлению от 17.03.2017 г. № 01-04-01/188 внесены изменения в план проведения плановых проверок на 2017 год.

2.1.10. Состояние надзорной деятельности на объектах добычи угля

подземным способом

Сибирским управлением осуществляется надзорная деятельность за 67 шахтами, из которых 42 действующие, 23 шахты в стадии ликвидации и консервации горных выработок и  2 в стадии строительства (реконструкции, технического перевооружения).

Основной задачей горного надзора является контроль за выполнением поднадзорными предприятиями требований Федерального закона от 21.07.1997 года                № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В целях пресечения  случаев несанкционированного проникновения посторонних лиц в изолированное пространство ликвидированных горных выработок, имеющих выход на поверхность, устранения угрозы падения людей в образовавшиеся от горных работ провалы на земной поверхности, выявления случаев неполной или несвоевременной реализации требований технических проектов ликвидации и консервации угольными предприятиями, обеспечения выполнения требований законодательства о недрах и промышленной безопасности, начальниками территориальных отделов горного надзора Сибирского управления и руководителями подконтрольных предприятий были проведены проверки выполнения требований «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами», а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по изоляции неиспользуемых горных выработок и выработанного пространства угольных шахт», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2014 г. № 530 в части,  касающейся изоляции горных выработок (скважин) различного назначения, выходящих на земную поверхность, в том числе на ликвидируемых и консервируемых объектах. При проведении проверок особое внимание обращалось на:

- наличие проектно-технической документации, регламентирующей порядок ведения работ по ликвидации, консервации или изоляции горных выработок, имеющих выход на поверхность;

- выполнение проектных решений и заключений, выданных  специализированными организациями на  ведение работ по консервации  или ликвидации объектов;

- наличие основной горно-графической документации (вертикальные проекции, разрезы), топографических планов земной поверхности, погоризонтных планов горных работ, геологических и гидрогеологических карт участков недр с обязательным указанием горных выработок различного назначения, фактически выполненных работ, предусмотренных проектом;

- соблюдение периодичности мониторинга устьев ликвидированных, законсервированных  и изолированных выработок, имеющих выход на земную поверхность;

- силами отделов обследовать качество изоляции горных выработок, выходящих на поверхность, возможное образование провалов, затопление и заболачивание земной поверхности, других отрицательных явлений после ликвидации или консервации  объекта и предпринятые меры.

Территориальными отделами, согласно разработанным графикам, проведены обследования устьев выработок, а также проверка исполнения поручения поднадзорными предприятиями (работа комиссий по проведению обследований устьев выработок).

Проведено 55 обследований. В ходе проверок обследовано 1004 устья выработок выходящих на поверхность, в том числе и ликвидированных скважин (дегазационные, энергетические и т.д.). В ходе проверок выявлено и предписано к устранению 66 нарушений требований промышленной безопасности. За данные нарушения привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст.9.1 КоАП РФ 14 должностных лиц и 4 юридических лица.

По итогам проверок можно отметить, что устья ликвидированных, законсервированных горных выработок засыпаны, обваловка не нарушена, доступ в горные выработки отсутствует. Провалов и трещин не обнаружено, следов разрушения и проникновения в шахту также не выявлено.

В  целях предотвращения возможных случаев травмирования трудящихся, в адрес начальников территориальных отделов, руководителей угольных компаний и самостоятельных шахт было направлено письмо Сибирского управления, в котором предлагалось довести информацию о допущенных в 2017 году травмах до сведения трудящихся. Силами инженерно-технических работников и служб производственного контроля шахт организовать и провести комиссионные проверки состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

При проведении проверок особое внимание обращалось на:

- состояние газовой обстановки в горных выработках, обеспеченность горных выработок и забоев расчетным количеством воздуха, работоспособность систем аэрогазового контроля, наблюдения, оповещения, поиска застигнутых аварией людей;

- соблюдения паспортов крепления в очистных забоях и горных выработок шахт, соответствия проектным решениям и своевременной их корректировке в случае изменений горно-геологических и горнотехнических условий;

- соблюдение требований по эксплуатации транспортных средств в горных выработках;

- наличие и исполнение порядка мероприятий по борьбе с пылью и пылевзрывозащите;

- выполнения мероприятий по безопасному ведению горных работ в зонах повышенного гонного давления.

Плановые проверки, намеченные планом работы Сибирского управления, выполнены. В связи с ликвидацией и снятием с учета опасного производственного объекта не проведена плановая проверка ООО «Шахта Егозовская», приказом по управлению от 17.03.2017 г. № 01-04-01/188 внесены изменения в план проведения плановых проверок на 2017 год.

Работа по усилению контроля на угледобывающих шахтах Кузбасса Сибирским управлением Ростехнадзора будет продолжена.

За 12 месяцев 2017 года  специалистами горного надзора проведено 40 плановых и 96 внеплановых выездных проверок, в режиме постоянного государственного надзора – 5873. Выявлено и предписано к устранению 44775 (за 12 мес. 2016 г. – 45772 (-997)  нарушений требований законодательных и нормативных актов в области промышленной  безопасности. За допущенные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 6399 (за 12 мес. 2016 г. – 6445 (-46) гражданских,  должностных и юридических лиц и осуществлено 502 (за 12 мес. 2016 г. – 443 (+59) административных приостановок предприятий. Дисквалифицировано 3 должностных лица. Общая сумма  штрафов составила 219772 тыс. рублей (за 12 мес. 2016 г. – 220122 тыс. рублей (-350 тыс. рублей).

За отчетный период специалистами горного надзора рассмотрено 3379 писем (за 12 мес. 2016 г. – 2450 (+929), в числе которых обращения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, администраций и прокуратур различных городов и районов области, а так же граждан.

В целях снижения производственного травматизма, недопущения аварий и инцидентов на шахтах Кузбасса предлагается:

1. В адрес руководителей предприятий направлять письма Сибирского управления с информацией о допущенных несчастных случаях на опасных производственных объектах с рекомендациями принять исчерпывающие меры по недопущению нарушений требований ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иных нормативно - правовых актов, с предложениями инженерно-техническими работниками и службами производственного контроля на поднадзорных предприятиях организовать и провести комиссионные проверки состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

2. Рекомендовать руководителям применять на практике принципы социального партнёрства, чтобы исключить риски, связанные с низкой исполнительской дисциплиной персонала.

3. В адрес начальников отделов Сибирского управления направлять письма об усилении контроля при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на поднадзорных предприятиях, в случае выявления нарушений требований промышленной безопасности, которые могут привести к аварийным ситуациям или создают угрозу жизни и здоровью работников – в неукоснительном порядке применять меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Повысить требовательность при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении поднадзорных предприятий.

5. Ужесточить требовательность при обследовании ведения работ в горных выработках на поднадзорных предприятиях, в части исключения травмирования работников и не допущения возникновения аварий.

6. К руководителям и должностным лицам поднадзорных предприятий, при проверке которых выявляются факты грубых нарушений требований промышленной безопасности при ведении горных работ, или же не принимающих достаточных мер реагирования на результаты предшествующих проверок, применять максимальные меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством, вплоть до передачи в судебные органы материалов о дисквалификации должностного лица или в следственные органы о возбуждении дел об уголовном преследовании.

7. Продолжать практику применения в надзорной деятельности – принцип бескомпромиссности при посещении поднадзорных предприятий в вечерние и ночные смены, а также в выходные и праздничные дни.

8. Продолжать применять групповые методы обследований поднадзорных предприятий при осуществлении постоянного надзора.

9. При проведении проверок состояния промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях уделять особое внимание вопросам обучения (переобучения) как руководителей, специалистов предприятий, так и исполнителей работ. При этом давать оценку работе службам производственного контроля. Выявлять и строго пресекать случаи формализма в работе этих служб.

10. Продолжать укомплектовывать численность инспекторского состава по отделам, согласно штатной.

11. При осуществлении постоянного надзора на поднадзорных предприятиях проверять на соответствие видение горных работ проектным решениям, согласованным в установленном порядке.

12. Для снижения рисков возникновения аварий и травмирования работников на подконтрольных предприятиях инспекторским составом осуществлять:

- постоянный контроль критических рисков возникновения травм и аварий;

- накладывать временный запрет на работу предприятия или производственного участка при наличии критических рисков или условий, угрожающих жизни и здоровью работников;

- стимулировать (как мотивирование, так и принуждение) первых руководителей предприятий к обеспечению безопасных условий труда.

13. В случае происшедшего смертельного несчастного случая на опасном производственном объекте угольной шахты, давать оценку работы инспекторского состава отдела, за которым закреплено это поднадзорное предприятие, а также назначенному ответственному лицу за формирование и ведение надзорного дела в отношении опасного производственного объекта данного предприятия.

2.1.11.  Надзорная деятельность на предприятиях открытой добычи,

обогащения и переработки угля

Надзор за состоянием промышленной безопасности на предприятиях открытой разработки, обогащения и переработки угля, расположенных на территории Кемеровской области, Алтайского края и Новосибирской области, осуществляют отдел горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами, Кемеровский территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом и Беловский территориальный отдел горного надзора за добычей открытым способом, общей фактической численностью 31 человек, из которых 20 инспекторов занимаются надзором в угольной промышленности, совмещающие с другими видами надзора.

Основные показатели работы отделов в угольной промышленности

за 12  месяцев  2017 года:

| № п.п. | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 22 | 20 | -2 |
|  | Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев на подконтрольных предприятиях, из них: | 6 | 8 | +2 |
|  | со смертельным исходом | 1 | 0 | -1 |
|  | тяжелых | 1 | 1 | ±0 |
| 2. | Количество аварий | 1 | 0 | -1 |
| 3. | Количество проведенных проверок, из них: | 125 | 67 | -58 |
|  | Плановые | 32 | 23 | -9 |
|  | Внеплановые | 93 | 44 | -49 |
| 4 | Количество выявленных нарушений | 2828 | 2111 | -717 |
| 5 | Назначено административных штрафов | 680 | 425 | -255 |
| 6 | Общая сумма наложенных штрафов, млн. руб. | 27, 666 | 18, 507 | -9, 159 |
| 7 | Уровень требовательности (нарушений на 1 штраф) | 4,15 | 4,96 | +0,81 |
| 8 | Результативность (нарушений на 1 проверку) | 22,6 | 31,5 | +8, 9 |
| 9 | Число приостановок по решению суда | 117 | 80 | -37 |

В течение периода январь – май 2017 года велась работа по анализу представленных отчетов по производственному контролю за 2016 год поднадзорными предприятиями, с последующим анализом в подсистеме «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Данная подсистема позволяет осуществлять импорт данных об организации и осуществлении производственного контроля, представляемых эксплуатирующими ОПО организациями в Ростехнадзор. Данная информация дистанционно обрабатывается, оценивается инспекторским составом, закрепленным за организацией, и подлежит неизбежной оценке в виде Заключения инспектора с обязательной оценкой состояния промышленной безопасности организации.

Проводится работа в подсистеме «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации». Проводимая работа в данном направлении позволит существенно повысить уровень ответственности инспекторского состава при проведении надзорных мероприятий на ОПО, при этом обеспечивается полная прозрачность и доступность в режиме реального времени всех результатов проверок, в том числе количества и характера выявленных нарушений и своевременного и полного принятия мер реагирования со стороны инспекторского состава.

Во исполнение приказа Сибирского управления Ростехнадзора «Об исполнении протокольных решений заседания Коллегии Ростехнадзора от 30 сентября 2015 года»                от 25.11.2015 г. № 01-21-01/522, была проведена, в том числе, следующая работа:

- при проведении контрольно – надзорных мероприятий на соответствующих опасных производственных объектах угольной промышленности I, II классов опасности взят под особый контроль наличие систем управления промышленной безопасностью и вспомогательных горноспасательных команд, а также наличие систем позиционирования;

- обеспечен контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации в части поэтапного оснащения объектов, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, автоматизированными системами мониторинга, сопряженными с автоматизированными системами территориальных органов Ростехнадзора в рамках полномочий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 814.

Так, в течение 12 месяцев 2017 года велась подготовительная работа к внедрению дистанционного контроля. Поднадзорными предприятиями велась работа по анализу и актуализации системы управления промышленной безопасности. Поднадзорными предприятиями велась работа по внедрению риск-ориентированного подхода.

2.1.12. Надзорная и контрольная деятельность на предприятиях открытой добычи угля

По открытым горным работам, надзор осуществляется за 110 опасными производственными объектами «Разрез угольный», из которых 105 расположены на территории Кемеровской области, 1 на территории Алтайского края (ООО «Мунайский разрез») и 4 в Новосибирской области (ЗАО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный»).

Показатели работы направления ОГР за 12 месяцев  2017 года:

| № п.п. | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 18 | 16 | -2 |
| 2 | Количество проведенных проверок, из них: | 91 | 51 | -40 |
|  | плановые | 23 | 17 | -6 |
|  | внеплановые | 68 | 29 | -39 |
| 3 | Количество выявленных нарушений | 2174 | 1682 | -492 |
| 4 | Назначено административных штрафов | 577 | 348 | -229 |
| 5 | Общая сумма наложенных штрафов, млн. руб. | 24,127 | 14,907 | -9,220 |
| 6 | Число приостановок по решению суда | 107 | 80 | -27 |

Инспекторским составом, осуществляющим надзор за предприятиями открытой добычи угля, в количестве 16 человек, за 12 месяцев 2017 года проведено 51 выездная проверка (-40 к 12 мес. 2016 года), выявлено 1682 нарушения требований промышленной безопасности, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 348 должностных и юридических лиц (-229 к аналогичному периоду 2016 года), на общую сумму 14 млн. 907 тысяч рублей. При выявлении нарушений, непосредственно представляющих угрозу жизни и здоровью людей, применялись временные запреты деятельности, с последующей передачей материалов в суд для назначения наказания в виде административной приостановки эксплуатации, так за отчетный период была приостановлена эксплуатация 80 объектов открытой добычи угля.

За 12 месяцев 2017 года, согласно Плана работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и плана работы Сибирского управления Ростехнадзора, согласованного с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, проведено 17 плановых выездных проверок на предприятиях, осуществляющих открытую добычу угля.

Кроме того были проведены проверки предприятий в рамках административного расследования, связанных с жалобами жителей и работников предприятий.

Так же организованы и проведены 29 внеплановых проверок ранее выданных предписаний.

Акты  проверок вручены руководителям предприятий.

Надзорная и контрольно-профилактическая работа инспекторского состава в отчетном периоде была направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий промышленной безопасности, решение вопросов  усиления и осуществления новых форм государственного надзора за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий.

При осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание наличию необходимой проектной документации. Для более эффективного, качественного, комплексного обследования, практикуется привлечение инспекторов других отделов Управления по видам надзора, закрепленных за другими предприятиями. При этом обращалось особое внимание на:

- состояние технической документации на предприятиях, её соответствие нормативным требованиям законодательства;

- квалификацию и обученность персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты;

- соответствие фактического состояния ведения горных работ на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производство работ в соответствии с Положениями о производственном контроле и утвержденной нарядной системой;

- своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности и контроль за выполнением мероприятий, разрабатываемых при проведении экспертиз и согласовании ПРГР.

Основные вопросы, к которым было обращено повышенное внимание:

1. Усиление авторского надзора со стороны проектных организаций за соответствием ведения работ требованиям проектов.

2. Повышение качества проведения экспертиз промышленной безопасности проектов строительства горных предприятий и состояния технических устройств.

3. Выполнение Протокольных решений рассмотрения планов развития горных работ.

4. Функционирование Системы управления промышленной безопасностью, организация и осуществление производственного контроля.

5. Работа подрядных организаций на предприятиях недропользователей.

При рассмотрении Планов развития горных работ на 2018 год были намечены дополнительные мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда при ведении горных работ.

2.1.13. Надзорная деятельность

за объектами по обогащению и переработке угля

Надзор осуществляется за 79 опасными производственными объектами «Объекты обогащения угля», из которых 77 расположены на территории Кемеровской области и 2 в Новосибирской области (ЗАО «Сибирский Антрацит»).

За 12 месяцев 2017 года, согласно Плана работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и плана работы Сибирского управления Ростехнадзора, согласованного с Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, проведены 6 плановых выездных проверок на предприятиях, осуществляющих обогащение и переработку угля.

Кроме того были проведены  внеплановые  проверки предприятий, связанных с жалобами работников предприятий.

Так же проведено 10 внеплановых проверок ранее выданных предписаний.

Показатели работы направления ОПИ за 12 месяцев 2017 года:

| № п.п. | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 4 | 4 | ±0 |
| 2 | Количество проведенных проверок, из них: | 34 | 16 | -18 |
|  | плановые | 9 | 6 | -3 |
|  | внеплановые | 25 | 10 | -15 |
| 3 | Количество выявленных нарушений | 654 | 429 | -225 |
| 4 | Назначено административных штрафов | 103 | 77 | -26 |
| 5 | Общая сумма наложенных штрафов, млн. руб. | 3, 539 | 3,600 | +0,061 |

За отчетный период проведено 16 выездных проверок поднадзорных предприятий. В ходе выполненной работы было выявлено 429 нарушений требований промышленной безопасности. За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности 77 должностных и  юридических лиц на общую сумму  3 млн. 600 тысяч рублей.

Общее количество выявленных нарушений, особенно грубых нарушений обязательных требований и условий в области промышленной безопасности, которые несут непосредственную угрозу жизни и здоровью обслуживающего персонала, требующих немедленного реагирования в виде административной приостановки деятельности, снизилось.

Основные вопросы, требующие решения для безопасного функционирования опасных производственных объектов, связанных с обогащением и переработкой полезных ископаемых:

1. Функционирование Системы управления промышленной безопасностью, организация и осуществление производственного контроля на предприятиях, связанных с обогащением и переработкой угля.

2. Работа по повышению качества проведения экспертиз промышленной безопасности проектной документации, состояния технических устройств, состояния зданий и сооружений на опасных производственных объектах обогащения и переработки угля.

3. Усиление контроля за промышленной безопасностью на крупных предприятиях, связанных с процессами обогащения угля, с наибольшей численностью работников, требующего повышенного внимания со стороны инспекторского состава.

4. Усиление контроля за промышленной безопасностью, при выполнении работ подрядными организациями на опасных производственных объектах.

Основные вопросы, требующие решения для безопасного функционирования опасных производственных объектов открытых горных работ, обогащения и переработки угля:

1. Анализ функционирования систем управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах угольной промышленности II класса опасности.

2. Наличие и функционирование вспомогательных горноспасательных команд на опасных производственных объектах угольной промышленности II класса опасности.

3. Выполнение требований законодательства Российской Федерации в части поэтапного оснащения объектов, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, автоматизированными системами мониторинга, сопряженными с автоматизированными системами территориальных органов Ростехнадзора в рамках полномочий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 814.

4. В течение периода январь-декабрь 2017 года велось внедрение дистанционного контроля по переработке и актуализации системы управления промышленной безопасности, внедрение риск-ориентированного подхода, методов оценки вероятности наступление неблагоприятных событий и размеров возможного ущерба, методов выявления и управления рисками на  предприятиях Кемеровской области по обогащению полезных ископаемых.

5. В отчетный период Управлением проведена работа по внедрению методики расчета значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности (далее – Методика), содержащей порядок оценки уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов. Результатом применения Методики является получение риск-ориентированного интегрального показателя промышленной безопасности, который характеризует уровень риска возникновения аварии на ОПО.

6. Рассмотрение планов горных работ на 2018 год в соответствии с Правилами подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 814.

7. При осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание наличию необходимой проектной документации. Для более эффективного, качественного, комплексного обследования, практикуется привлечение инспекторов других отделов Управления по видам надзора, закрепленных за другими предприятиями. При этом обращалось особое внимание на:

- состояние технической документации на предприятиях, её соответствие нормативным требованиям законодательства;

- квалификацию и обученность персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты;

- соответствие фактического состояния ведения горных работ на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производство работ в соответствии с Положениями о производственном контроле и утвержденной нарядной системой;

- своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности и контроль за выполнением мероприятий, разрабатываемых при проведении экспертиз и согласовании ПРГР.

8. Усиление контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении ремонтных работ.

9. Проведение работ по геомеханической экспертизе и выполнение дополнительных мер в вопросах устойчивости бортов, отвалов при ведении открытых горных работ.

10. Выполнение протокольных решений рассмотрения планов развития горных работ.

11. Проведение работы по внедрению проверочных листов (списков контрольных вопросов) используемых при проведении плановых проверок поднадзорных предприятий.

Анализируя показатели работы по направлению ОГР, необходимо отметить следующее. В связи с введением классов опасности опасных производственных объектов с 2014 года, опасные производственные объекты «Разрез угольный» в основной массе относятся ко II классу опасности, соответственно подлежат плановым проверкам с периодичностью не реже 1 раз в год. Для обеспечения соответствия правилам безопасности, с учетом фактической численности инспекторского состава и количества опасных производственных объектов, контрольные мероприятия проводятся с учетом риск-ориентированного подхода, т.е. особое внимание уделяется наиболее проблематичным предприятиям с включением их в план проверок на календарный год.

Отделами выполнены все приказы и указания Сибирского управления.

Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению отделами распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Сибирского управления в отчетном периоде не поступало.

2.1.14. Проветривание и пылегазовый режим

В 2017 году инспекторским составом территориальных отделов осуществлялся надзор за безопасным ведением горных работ на 42 действующих предприятиях Кемеровской области с подземным способом добычи каменного угля. Всем предприятиям на 2017 год установлена категорийность по вредным газам. По метану: опасные по внезапным выбросам угля и газа (ОВВ) – 8 шахт; сверхкатегорийные (Св.кат.) – 16 шахт; третья категория (III) – 8 шахт; вторая категория (II) – 3 шахты; первая категория (I) – 7 шахт. По диоксиду углерода: 20 шахта отнесена к первой категории, 11 ко второй, 2 к третей и 9 шахт отнесены к категории не опасных.

Дегазационные работы проводятся на 32 предприятиях (35 выемочных участков). В работе находятся 26 дегазационных станций и 52 передвижные вакуум-насосные установки, так-как наряду с дегазацией выработанного пространства осуществляется дегазация с купола обрушения.

По состоянию на 01.01.2018 г. общее число вентиляторных установок на подконтрольных СУ Ростехнадзора угольных шахтах Кузбасса составило – 97 (79-гл.провет + 18 вспом.), в том числе введенных в эксплуатацию в 2017 году:

-   ООО  «Шахта им. С.Д.Тихова» - 2ВДК-10 № 38/2 – вторая ступень;

-  ООО  «Шахта Увальная» - 2ВДК-10-36  на  устье  флангового  вент.  ствола  и  2FBDCZ-6-22  на устье блочного вент. ствола;

-   ООО «Шахта Юбилейная» - ZITRON ZEL 1-4-2500/8  на устье клетевого ствола.

-  АО «СУЭК_КУЗБАСС»  ПЕ  Шахта «Полысаевская» - вентиляторная установка  2ВШЦ-16 на вент.шурфе № 17-3.

Общее количество загазирований за 2017г. составило - 353 случая, в том числе – 279 технологических и 74 аварийных. Из общего числа загазирований: - 73 в очистных забоях, - 232  в  подготовительных забоях и 48 в действующих горных выработках. Основными причинами допущенных загазирований явились: - проверка  реверсивных режимов -207 случаев, аварийная остановка ВГП – 19 случаев, отключение электроэнергии – 23 случаев и прочие причины – 104 случая.

В отчетном периоде горные работы на предприятиях, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора с подземным способом добычи велись в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-технической документацией и программой развития горных работ: -  ниже критической глубины выбросоопасности на 10 шахтах; - ниже глубины склонности пластов угля к горным ударам  на 35 шахтах и на 2-х шахтах опасных по горным ударам.  Число шахтных полей, проветриваемых по бремсберговой схеме составляет - 53, по уклонной схеме -27.

По вопросам вентиляции на угольных шахтах Кузбасса в 2017 г.,  из  наиболее  значимого (кроме ввода в эксплуатацию ВГП, отмеченных выше), выполнено  следующее:

по ООО «Шахта им. С.Д.Тихова»

1. Произведено сбитие флангового путевого уклона на вентиляционную скважину № 2  диаметром – 3м, пройденную с поверхности с помощью бурового станка фирмы «WIRT». Фактически произведена развязка по проветриванию подготовительных забоев с выпуском исходящей струи воздуха на удаленном фланге, а также обеспечение запасного выхода для людей с помощью лифта, смонтированного в этой скважине, протяженность – 70м (на сегодняшний день единственный на угольных шахтах Кузбасса).

2. Запущена в эксплуатацию поверхностная дегазационная установка ПНДУ ВВН 2/50.

Шахтоуправление имени Анатолия Дмитриевича Рубана

1. В части сокращения протяженности поддерживаемых горных выработок произвели изоляцию:- дренажного конвейерного штрека № 122 протяженностью - 870 п.м., вентиляционного квершлага № 81 протяженностью - 96 п. м,  вентиляционного уклона №81протяженность – 340 п.м.

2. Для подачи свежей струи воздуха за счет общешахтной дипрессии прошли  гезенк с пл.Надбайкаимского на пл.Байкаимский  протяженностью - 27п.м.

3. Смонтировали вентиляционный кроссинг на магистральном путевом штреке № 81.

«Шахта «Алексиевская»

1. С целью минимизации утечек, подаваемого в шахту воздуха, закончили ремонт гермитизации здания путевого бремсберга № 2 на центрально пром. площадке.

2. Произведена изоляция конвейерного штрека № 103 между ППУ и ПКУ, сбойки № 46 между вентиляционным штреком № 105 и конвейерным штреком № 104.

ООО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский»

1. 16.06.2017 г. закончены горные работы и произведен разворот струи подаваемого свежего воздуха по конвейерному штреку № 1131, разрезной печи № 1131, монтажной камере № 1131, вентиляционному штреку № 1131 и вентиляционному штреку № 1131 бис для обеспечения  возвратно-точной схемы проветривания выемочного участка лавы № 1131.

ОА  «СУЭК-КУЗБАСС»  Шахта им. С.М.Кирова

1. Произведено проведение 25-03 вентиляционного квершлага для обеспечения запасного  выхода людей.

2. Произведена выборочная обработка герметизирующим составом изоляционных сооружений по пл. Поленовскому для снижения внутришахтных утечек воздуха.

3. Осуществлено бурение дополнительной дегазационной скважины Ø=500мм с поверхности на пласт Болдыревский для сокращения внутришахтной сети дегазационного трубопровода.

4. Производится бурение вентиляционной скважины Ø=3м, для последующей установки на ней ВГП, с целью обеспечения необходимым количеством воздуха горных работ на перспективное развитие шахты.

Шахта «Костромовская»

1. Для снижения аэродинамического сопротивления горных выработок произведено вскрытие воздухоподающей сбойки № 3 с вентиляционного наклонного ствола на восточный путевой уклон согласно проекта.

2. Произведена  герметизация воздухоподающего канала главного вентилятора            ВО-24 К.

3. Произведена герметизация кроссинга через основной вентиляционный штрек.

4. Для снижения внутренних утечек воздуха произведена изоляция сбоек не задействованных в ПЛА в количестве 8 штук.

ООО «Шахта «Осинниковская»

Приобретены в количестве 4шт. новые вентиляторы местного проветривания ВМЭ-2-10-160 (производство г. Кемерово) с повышенной депрессией до 6350 Па и производительностью до 23м.куб./с (на данный момент две подготовительные выработки проветриваются с помощью этих вентиляторов). Проветривание 4-х подготовительных забоев осуществляется с помощью высокопрочных вентиляционных трубопроводов 1200/100 (производство Белоруссия). Так же с конвейерного штрека 4-1-5-6 произведена  предварительная дегазация выемочного участка, где в будущем будет проводиться газодренажный штрек 4-1-5-7 (при проведении выработки дегазация уже применятся не будет).

ООО «Шахта «Есаульская»

В подготовительных и очистном забоях произведена замена морально устаревших аналоговых датчиков системы аэрогазового контроля «Микон-3» на цифровые датчики: контроля метана ИТС-2-СН4-01, контроля оксида углерода ИТС-2-СО-11, контроля кислорода ИТС-2-О2-15, так же на выемочном участке лава 26-48 бис установлен датчик расхода воздуха СДСВ-01.03.01/02. В ранее отработанном (в I полугодии) выработанном участке лава 26-32 был применен дополнительный способ дегазации выработанного пространства путем откачки метановоздушной смеси из-за перемычки при помощи дегазационного трубопровода диаметром 315мм, помимо осуществления дегазации в купол обрушения.

ООО «Шахта «Увальная»

В I полугодии 2017 г. введена в эксплуатацию модульная дегазационная установка МДУ-360RBS на промплощадке блочных стволов, предназначенная для дегазации выработанного пространства лавы 67-02, которая в дальнейшем будет использоваться при отработке выемочного участка 67-03.

ООО «Шахта «Юбилейная»

В 2017 году во всех подготовительных выработках шахты заменены металлические каркасы датчиков скорости воздуха на стеклопластиковые. Производятся работы по гидроразрыву пл.16 с целью повышения коэффициента дегазации, так же  изменена технология герметизации скважин с ручной на механическую (с применением пневматического насоса).

АО «Шахта «Большевик»

Приобретены и введены в эксплуатацию высокопроизводительные, высоконапорные вентиляторы местного проветривания FBD-8,0 (производство Китай). Ведутся работы по сокращению протяженности неиспользуемых горных выработок пл.30 (в 2017 г. изолировано 1970 м выработок). Осуществлен плановый капитальный ремонт агрегатов в модульной дегазационной установке  МДУ-150К.

ООО «Шахта «Усковская»

При достижении длины подготовительных выработок более 100м используются только цельные вентиляционные трубы длиной 100м. Произведена замена конструкции вентиляционного шлюза в воздухоподающей выработке Путевой восточный уклон пл.50 на безопасный шлюз с пневматическим приводом, который позволил существенно сократить утечки воздуха.

ООО «Ерунаковская-VIII»

Внедрена новая технология бурения длинных дегазационных скважин при помощи станка направленного бурения VLD-1000 (производство Австралия), позволяющая бурить скважины протяженностью до 1000м. На воздухоподающих выработках транспортный наклонный ствол пл.45 и вентиляционный наклонный ствол пл.45 смонтированы вентиляционные шлюзы с механическими грузовыми дверьми в целях снижения утечек воздуха по шахте. Во всех подготовительных выработках применяются вентиляционные трубы диаметром 1400мм из высокопрочных материалов «Vintiflex FRAS» 1400/2000 (производство Норвегия). Введена в эксплуатацию поверхностная дегазационная установка МДУ 720-RBS для дегазации в купол обрушения на выемочном участке 48-5.

ООО «Шахта «Полосухинская»

В 2017 г. приобретены 2 дополнительных дегазационных модуля с вакуум-ротационными насосами RBS-155 и в настоящее время монтируются в существующую мобильную дегазационную установку МДУ RBS пл.29а. Изолированы неиспользуемые горные выработки пл.30 общей протяженностью 1780м. Взрывоустойчивые перемычки, изолирующие выработанные пространства на пластах склонных к самовозгоранию оборудованы датчиками оксида углерода, в соответствии с ранее разработанным графиком.

АО «Шахта «Антоновская»

Закончены горные работы по проведению выработки от вентиляционного бремсберга 26-21 до вентиляционного канала вентиляторной установки 4ВЦ-15 пл.26а с целью снижения аэродинамического сопротивления и увеличения количества подаваемого воздуха в шахту. Введена в опытно-промышленную эксплуатацию система сейсмического мониторинга GITS  в условиях АО «Шахта «Антоновская», так же приказом по шахте создана служба геодинамических наблюдений. Приобретен Пирометр «Кельвин 911 Ех», позволяющий измерить температуру горного массива с целью обнаружения на ранних стадиях признаков самовозгорания  угольного массива.

ООО «Шахта «Алардинская»

На восточном блоке в забое подготовительной выработки газодренажный штрек               6-1-20 «восток» смонтирован высокопрочный вентиляционный трубопровод диаметром 1400мм (производство Беларусь). Запущена в эксплуатацию дегазационная установка PGM Linetal, служащая для барьерной дегазации проводимых подготовительных горных выработок пл.6.

С целью дальнейшего совершенствования схем проветривания угольных шахт необходимо по мнению СУ Ростехнадзора неукоснительно требовать от недропользователей исполнения в полном объеме проектных решений, а также согласованных в установленном порядке планов развития горных работ. Обеспечить выполнение в 2018 году заблаговременных расчетов схем вентиляции, дегазации с использованием современных компьютерных технологий по вопросам управления газовыделением в обычных и аварийных режимах. Перед возведением взрывоустойчивых перемычек осуществлять обязательную проверку их взрывоустойчивости путем проведения компьютерного моделирования с учётом возможного объёма загазирования. Ужесточить требования к экспертным организациям, аккредитованным в области проведения  экспертиз для угольных шахт, не имеющих в своем составе экспертов, обладающих соответствующей квалификацией в вопросах вентиляции, дегазации, борьбы с пылью и пылевзрывозащиты.

2.1.15. Энергомеханическое хозяйство

Работа Управления по вопросам безопасной эксплуатации электромеханического хозяйства на подконтрольных предприятиях направлена на усиление эффективности надзорной деятельности, недопущение нарушений требований нормативной документации в области промышленной безопасности, выполнение требований руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Сибирского управления Ростехнадзора.

С этой целью за 2017 год в рамках постоянного надзора проведены целевые проверки состояния промышленной безопасности:

- подъёмных и вентиляторных установок;

- готовности предприятий к пропуску весенних вод;

- готовности предприятий к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Состояние промышленной безопасности при эксплуатации электромеханического хозяйства шахт обследовалось при плановых проверках, проводимых Сибирским управлением Ростехнадзора по планам управления и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и при осуществлении  постоянного надзора за опасными производственными объектами 1 класса опасности.

2.1.16. Стационарные установки

В настоящее время на предприятиях по добыче угля, подконтрольных Управлению, эксплуатируется 59 подъёмных установок, из них: 33 вертикальных подъёмных установок (27 клетевые, 6 скиповые) и 20 наклонных подъёмных установок, а также 79 вентиляторных установок главного проветривания.

Из 33 вертикальных подъёмных установок 29 отработали нормативный срок службы (88 %), из 20 наклонных установок - 18 отработали нормативный срок службы  (90 %). Вентиляторные установки соответственно из 79 – 53 установки (67 %). В 2017 году была введена в эксплуатацию одна вертикальная подъемная установка на шахте «Бутовская» и лифтовая установка на шахте «им. Тихова». В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  «Правила безопасности в угольных шахтах» проведена работа по оборудованию подъемных установок устройствами контроля основных параметров работы.

Все стационарные установки, отработавшие расчётный срок службы, прошли экспертное обследование организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора, на предмет возможности их дальнейшей эксплуатации.

Канаты подъемных установок подвергаются инструментальному контролю с последующим испытанием на канатных испытательных станциях (КИС), в установленные сроки.

На вертикальных подъемных установках проводятся регламентные работы в установленные сроки:

- дефектоскопия тормозных устройств, парашютов и осей копровых шкивов;

- проверка геометрии подъемов и профилировок стволов.

Ревизии и наладки стационарных установок проводятся, согласно утвержденного годового графика в полном объеме в соответствии с «Руководством по ревизии и наладке...».

Вентиляторные установки оборудуются системами автоматизированного управления и контроля в рамках выполнения графиков, представленных в управление, по реализации требований «Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах» и требований, предъявляемых к многофункциональным системам безопасности шахт. В 2017 году принята в эксплуатацию одна вентиляторная установка главного проветривания ВДК-8 № 32 на шахте «Карагайлинская».

В 2017 году количество отключений вентиляторов главного проветривания, приведшие к выводу людей, увеличилось на 7 случаев по сравнению с 2016 годом, при этом 8 случаев отключений связано с общими отключениями Таштагольского района, в том числе рудников «Шарегешский», Таштагольский, «Казский» (9 в 2015 году,  10 в 2016 году). Причинами отключений явились снижение надежности энергоснабжения со стороны энергоснабжающих организаций.

13.07.2017 г. в результате кратковременного отключения  напряжения на ВЛ-110кВ «ЗСМК-Карлык-II» остановились вентиляторы главного проветривания:  в ООО «Шахта «Есаульская» ПС110/6,6/6,3 кВ и были загазирования проходческих и очистного забоев.

29.07.2017 г. произошло погашение напряжение на ВЛ 110кВ от подстанции «Красный Брод Белово 2» на ПС 110/35/6 кВ «Новочертинская» в результате на шахте Чертинская – Коксовая было загазироваано 2 забоя.

06.08.2017 г. в результате неисправностей на  П/С «Угольная» 35/6/6 ЗАО «Электросеть» произошли загазирования проходческих забоев на шахте. «Ольжерасская-Новая».

03.08.2017 г., 11.09.2017 г., 12.09.2017 г., 28.10.2017 г., 03.11.2017 г., 08.11.2017 г., 12.11.2017 г., 22.11.2017 г. происходили отключения электроснабжения всего Таштагольского района, в том числе шахты АО «Евразруда»; «Шерегешская»; «Таштагольская; Казская, соответственно были остановлены вентиляторные установки, водоотливы и подъемы, в результате аварий на ВЛ-110 кВ от ЮК ГРЭС – П/С «Темирская» - П/С «Кондомская».

06.09.2017 г. на шахте «Есаульская» в результате замыкания ножей секционного разъединителя на П/С Есаульская 110/6,6/6.3 были загазирования проходческих и очистного забоев.

08.11.2017 г. на шахте «Алардинская», в результате аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС произошло отключение 2-х линий ЛЭП-110кВ ЮК ГРЭС – п/с «Кедровая», были обесточены П/С «Кедровая» и П/С Малиновская от которых питается шахта. В результате были загазированы горные выработки и выведены люди из шахты.

Кроме этого произошли отключения, вызвавшие остановку ВГП и вывод людей из шахты:

08.05.2017 г. шахта «Костромовская»;

02.07.2017 г. шахта им. А.Д. Рубана;

19.07.2017 г. шахта «им. 7 Ноября»;

20.07.2017 г. шахта «Осинниковская».

2.1.17. Транспорт

На предприятиях, подконтрольных Управлению, в эксплуатации находятся 389 ленточных конвейеров, в том числе 185 предназначены для перевозки людей.

Задачей проводимых проверок состояния промышленной безопасности транспортных средств являлось определить реальное техническое состояние  ленточных конвейеров, их пожаробезопасность, выявление наиболее «неблагоприятных» в части эксплуатации ленточных конвейеров предприятий.

Выработки, оборудованные ленточными конвейерами, являются наиболее пожароопасными, поэтому уделялось внимание эффективности противопожарных средств конвейеризированных выработок. В настоящее время все ленточные конвейеры оборудованы автоматическими установками пожаротушения в полном объеме, места пересыпов оборудованы автоматическими средствами пылеподавления и датчиками контроля запыленности воздуха. Из 389 ленточных конвейеров, эксплуатируемых на угольных шахтах, отработали нормативный срок 210 конвейеров (54%), которые в установленном порядке прошли экспертизу промышленной безопасности для возможности их дальнейшей эксплуатации.

В 2017 году допущено два несчастных случая со смертельным исходом на шахте «Южная» и на шахте «Сибиргинская» где пострадавшие были затянуты лентой под переходный мостик и  один тяжелый несчастный случай на шахте «Осинниковская» (в 2016 году – 1 случай со смертельным исходом и 1 тяжелый случай).

С целью исключения случаев травмирования на ленточных конвейерах Управлением применяются меры по оборудованию конвейеров, где требуется,  для перевозки людей или исключению нахождения людей в выработках, где эксплуатируются ленточные конвейеры. Проводится работа по замене неэффективных средств, препятствующих проезду людей площадок схода. Для исполнения требований по выводу информации о срабатывании установок автоматического пожаротушения диспетчеру шахты ведется замена морально устаревшей аппаратуры управления конвейерами на аппаратуру, обеспечивающую диагностику неисправностей, возникающих при эксплуатации конвейеров. Остается сложным  вопрос по обеспечению технологических зазоров между бортами и конструкциями конвейеров и между кровлей и ленточным полотном. Имеет место не соблюдение безопасных проходов для людей. Не достаточно эффективны применяемые средства сигнализации и блокировки, устанавливаемые на конвейерах.

Из применяющегося на шахтах Кузбасса горно-шахтного оборудования наиболее изношен электровозный парк. В эксплуатации в настоящее время находятся 165 электровозов и 390 батарей. Из них: 80% электровозов и 75 % батарей отработали установленный нормативный срок. Работоспособность электровозного парка поддерживается за счёт  электровозов, которые высвободились по причине закрытия части шахт, использовавших электровозный транспорт. Проводится замена их на более безопасные дизелевозы, в том числе, монорельсовые. Уменьшение количества электровозов происходит так же в связи с использованием для транспортировки горной массы высокопроизводительных ленточных конвейеров.

В Кузбассе в настоящее время эксплуатируется около 20 рельсовых и более 200 монорельсовых  дизелевозов.

В 2017 году произошел один несчастный случай со смертельным исходом при эксплуатации электровозного транспорта на шахте «им. С.М. Кирова», где при нахождении в кабине машиниста трех лиц, пострадавший был зацеплен кабельным подвесом и затянут между движущимся электровозом и крепью выработки. Кроме этого произошло 3 тяжелых несчастных случая связанных с эксплуатацией монорельсовых дизелевозов на шахтах «Талдинская-Западная-2», «Распадская», «Костромовская» (в 2016г.- 4 тяжелых).

Наиболее сложными вопросами при эксплуатации подвижного состава являются: состояния рельсового пути; стрелочных переводов, обеспечения безопасных зазоров между подвижным составом и бортами выработок, квалификация машинистов электровозов (дизелевозов), техническое состояние электровозов (дизелевозов), не обеспеченность в должной мере пунктами обслуживания и заправочными пунктами дизелевозов. Не проводятся своевременно обследования состояния монорельсового пути, нарушаются технологии крепления подвесной монорельсовой балки и других элементов монорельсового пути.

Для поддержания электровозов и дизелевозов в работоспособном и безопасном состоянии работают сервисные центры, ремонтные предприятия, создана ремонтная база.        С целью определения фактического технического состояния электровозного парка проводится экспертное обследование электровозов и аккумуляторных батарей, отработавших нормативный срок службы. При рассмотрении программ  развития горных работ на 2018 год условиями согласования было выполнение мероприятий по приведению шахт в соответствие нормативным требованиям, утвержденным руководителями угольных компаний, а именно оборудование электровозов и дизелевозов «газовой» защитой, замена электровозов в исполнении «РП» на «РВ», обеспечение перевозки людей и грузов при нахождении машиниста в голове состава.

На предприятиях, подконтрольных Управлению, в эксплуатации находятся менее 120 концевых доставок. Концевая доставка грузов являются самым травмоопасным видом транспорта из-за многоступенчатости схем доставки и минимальной механизацией ручного труда.  В целях уменьшения трудоемкости доставочных и монтажных работ на шахтах при возможности стараются не использовать данный вид транспорта и как следствие происходит снижение травматизма. Не смотря на принимаемые меры в 2017году было допущено два несчастных случая со смертельным исходом  при эксплуатации концевой доставки на шахтах «Октябрьская», где пострадавший упал с платформы, не предназначенной для перевозки людей и попал под платформу и «Березовская», где при перемещении лебедки ЛПК-10, лебедка упала на бок и придавила пострадавшего механика участка. Кроме этого произошел один тяжелый несчастный случай на шахте «Есаульская» (в 2016 году был допущен один смертельный несчастный случай).

Исходя из анализа аварийности и травматизма, на предприятиях, где отсутствуют современные средства доставки людей и грузов, происходит большинство случаев травмирования. В настоящее время на шахтах Кузбасса эксплуатируется более 200 монорельсовых дизелевозов, а протяженность монорельсовых дорог составляет более 500 км, что должно привести к снижению травматизма при доставке грузов и перевозке людей в 2018 году по сравнению с предыдущими годами.

2.1.18. Забойное оборудование

В 2017 году произошло два случая смертельного травмирования (в 2016 году -2 случая). На шахте «Юбилейная» из-за несогласованности действий режущим органом был смертельно травмирован проходчик. На шахте «Листвяжная», при производстве демонтажных работ в лаве. В 2017 году была допущена травма с тяжелыми последствиями на шахте «Разрез Инской», где при выезде комбайна на верхнее сопряжение шнеком была выдернута стойка крепи, которой был травмирован МГВМ. Основными причинами травмирования явились несогласованность действий персонала, низкий уровень производственного контроля и организации работ по монтажу (демонтажу) оборудования.

2.1.19. Многофункциональные системы безопасности

В 2017 году продолжалась работа по оснащению шахт многофункциональными системами безопасности (МФСБ) и созданию автоматизированных систем мониторинга, сопряженными с автоматизированными системами Ростехнадзора.

В настоящее время на стадии реализации находятся системы управления и контроля стационарными вентиляторными установками на шахтах «Чертинская-Коксовая», «им.Дзержинского», а так же вентиляторные установки TAF на шахтах «Распадская», «Распадская-Коксовая», «Алардинская» оборудуются дистанционным управлением от диспетчера шахты.

Системы геофизических и сейсмических наблюдений, из 42 действующих шахт, введены на 21 шахте. На остальных шахтах будут запущены согласно графиков, утвержденных руководителями угледобывающих организаций и представленных в Сибирское   управление Ростехнадзора в 2018 году. Освоению препятствует отсутствие в достаточном количестве готовых к монтажу систем.

Системы контроля и управления средствами взрывозащиты в газоотсасывающих и дегазационных трубопроводах и установках реализованы на 19-ти шахтах (60%). На 10-ти шахтах дегазация не применяется. По остальным 14-ти шахтам данные требования будут реализованы согласно разработанных графиков в 2018 году. Кроме этого начата работа по оборудованию дегазационных трубопроводов дистанционным  управлением  расходом газовой смеси в соответствии с ГОСТ Р 55154-2012.

Элементы системы обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и локализации экзогенных пожаров имеются практически на всех шахтах, но в целом системы имеются на 38 шахтах (88%). На остальных шахтах не реализована функция по выводу информации диспетчеру шахты со всех установок автоматического пожаротушения об их срабатывании. Реализация всех требований по противопожарной защите должна быть закончена в 2018 году.

В наиболее крупных угольных компаниях - ОАО «СУЭК-Кузбасс», АО «Распадская угольная компания», ЗАО ХК «СДС – Уголь» созданы единые диспетчерско-аналитические центры, которые оснащены средствами централизованного контроля  за состоянием безопасности в шахтах. АО «НЦ ВостНИИ» разработало концепцию развития МФСБ на подземных угольных шахт и систему дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности объектов повышенной опасности в угольной отрасли.

В целях обеспечения промышленной безопасности на угольных шахтах Кузбасса Сибирским управлением Ростехнадзора постоянно ведется надзор за соблюдением мероприятий и реализацией сроков  по оснащению шахт  МФСБ. При согласовании планов развития горных работ в 2018 году одним из обязательных условий согласования являлось выполнение графиков и мероприятий по внедрению систем МФСБ, которые угледобывающие предприятия предоставили в Управление в 2017 году, в том числе выполнение требований раздела 6 ГОСТ Р 55154-2012, а именно обеспечение определения местоположения людей в горных выработках шахт с разрешением +20м, возможности оповещения диспетчера о приеме вызова работника в шахте, радиосвязи и т.д. При приемке в эксплуатацию  очистных участков требуется обязательное оснащение выработок и оборудования всеми, необходимыми средствами  системы безопасности. В ходе надзорной деятельности проводятся регулярные проверки работоспособности систем безопасности на шахтах.

2.1.20. Эксплуатационные испытания горно-шахтного оборудования

В 2017 году проводились испытания опытных образцов оборудования:

- системы стволовой сигнализации КХТ19 производства «Tangshan city huatong mine electrical co., LTD» (КНР) в условиях вертикального ствола ООО «Шахта «Бутовская»;

- устройства подъемного гидравлического подвесного ВМS 2х12, изготовленного ООО «БЕККЕР МАЙНИНГ СИСТЕМ РУС» (далее - ООО «БМС РУС»), в условиях ООО «Шахта «Грамотеинская»;

- концентратора аналоговых и дискретных сигналов искробезопасного КАДСИ производства ООО «Межотраслевая научно-техническая лаборатория по разработке, изготовлению и внедрению автоматизированных систем в горной промышленности «РИВАС» в условиях АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ шахта им. С.М. Кирова;

- напочвенной зубчатой дороги НЗД 900 производства АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» в условиях АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта им. С.М. Кирова»;

- устройства подъемного транспортного гидравлического УПТГ18/36 производства ООО «МТС-Сервис» в условиях ООО «Шахта Листвяжная»;

- проходческого комбайна КП150 с заводским номером 5 производства АО «Копейский машиностроительный завод» в условиях филиала «Шахта «Увальная» АО «УК Сибирская».

В целях снижения производственного травматизма при эксплуатации горношахтного оборудования на шахтах предлагается:

1. Руководителям угольных компаний и шахт:

1.1. Провести анализ причин травматизма за 2017 год и на его основе разработать для условий шахт Мероприятия по снижению травматизма при эксплуатации и обслуживания горно-шахтного оборудования.

1.2. Принять меры по обучению рабочих и ИТР шахт безопасным методам производства ремонтных работ и обслуживания горно-шахтного оборудования, с отрывом от производства, на базе существующих и вновь создаваемых учебных центров.

1.3. Продолжить обеспечение шахт механизированной доставкой людей до рабочих мест, в требуемом объеме, а так же современными средствами доставки грузов, с целью сокращения многоступенчатости путей доставки.

1.4. Привести горно-транспортные выработки в соответствие с требованиями ПБ и произвести ремонт и замену изношенных рельсовых путей, армировки вертикальных стволов до достижения критического их износа.

1.5. Запретить совмещение работ в выработках по добыче и транспортировке горной массы с работами по ремонту ГШО и доставке материалов и оборудования.

1.6. Способствовать установке современных более функциональных защит от проезда людей площадок схода и блокировок на ленточных конвейерах.

1.7. Оборудовать на шахтах, эксплуатирующие монорельсовые дизелевозы, пункты обслуживания, заправки и выполнять, утвержденные руководителями угольных компаний, мероприятия по приведению дизелевозного транспорта в соответствие нормативным требованиям.

1.8. Выполнить мероприятия, утвержденные руководителями угледобывающих компаний, по обеспечению вентиляторов главного проветривания надежностью электроснабжения по 1-ой категории.

1.9. Укомплектовать шахты квалифицированным электротехническим персоналом в требуемом количестве и принять меры по подготовке электрослесарей и электромехаников в специализированных учебных заведениях, с отрывом от производства.

1.10. Службам производственного контроля усилить контроль за ведением ремонтных работ на шахте и шире привлекать к ответственности руководителей подразделений шахт допускающих нарушения при ведении ремонтных работ. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств, при выявления нарушений нормативных требований.

1.11. Своевременно проводить экспертизу промышленной безопасности технических устройств (технологического оборудования, агрегатов, машин и механизмов, технических систем и комплексов, приборов и аппаратуры, продукции, используемой в технических устройствах), применяемых на предприятиях угольной промышленности.

1.12. Обеспечить приведение многофункциональных системам безопасности шахт в соответствие Федеральным нормам и правилам безопасности в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах».

1.13.  Принять участие в создании автоматизированной системы мониторинга промышленной безопасности на угольных предприятиях, сопряженной с автоматизированными системами Ростехнадзора.

1.14. Обеспечить выполнение мероприятий, разработанные по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

2. Начальникам территориальных отделов горного надзора Сибирского управления и инспекторскому составу:

2.1. Постоянно осуществлять контроль за выполнением намеченных мероприятий по снижению травматизма при эксплуатации горно – шахтного оборудования.

2.2. Приостанавливать эксплуатацию технических устройств через суд в соответствии с КоАП РФ, при выявлении грубых нарушений нормативных требований при их эксплуатации.

2.3. Усилить контроль за выполнением задач, поставленных при рассмотрении ПРГР-2018 г. и соблюдением проектных решений при реконструкции и строительстве шахт.

2.4. Организовать обучение инспекторского состава, в связи с внедрением новой техники и технологий, используемых на подконтрольных опасных производственных объектах, а также выходом новых федеральных норм и правил.

2.1.21. Анализ показателей лицензирования

Работа территориальных отделов по вопросам лицензирования проводилась в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В отчетном периоде проведены 1 плановая проверка ООО «Шахта Бутовская» и 9 внеплановых проверок полноты и достоверности сведений о лицензиате (соискателе) лицензии на вид деятельности  «эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности, также проведено 8 внеплановых проверок  по заявлению предприятий на переоформление лицензии на вид деятельности «По проведению экспертизы промышленной безопасности. По результатам проверок выданы акты.

2.1.22. Внедрение систем управления промышленной безопасности

и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости угледобывающих предприятий

Все шахты Кузбасса являются опасными по газу и взрывчатости угольной пыли.  16 шахт опасные по внезапным выбросам угля и газа.

При современном уровне развития производства, применения новых технологий и высокопроизводительной техники, когда нагрузки на очистной забой достигают 15-20 тысяч тонн в сутки и более риск возникновения аварий, подобных авариям на шахтах «Ульяновская» и «Распадская» остается весьма высоким и в дальнейшем, без проведения дегазации пластов, избежать подобных аварий не представляется возможным. Поэтому на шахтах Кузбасса взят курс на дегазацию пластов угля до начала их разработки.

В настоящее время на всех предприятиях, угледобывающих предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности функционирует Система управления промышленной безопасностью. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ угледобывающими предприятиями предоставлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности до 01 апреля соответствующего календарного года.

Для обеспечения устойчивого снижения уровня аварийности и травматизма необходима организация эффективного взаимодействия руководителей угольных компаний, предприятий, надзорных органов и администраций субъекта Федерации и муниципальных образований. Сегодня в Кемеровской области в этом направлении ведется конкретная работа.

2.1.23. Выполнение задач подсистем РСЧС

1. Реализация мероприятий, обеспечивающих защищённость поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (землетрясений, оползней, наводнений, паводков, ураганов и.т.д.) и готовность к локализации и ликвидации их последствий.

На предприятиях угольной промышленности, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора, разработаны «Планы ликвидации аварий», согласованные и утвержденные в установленном порядке, где предусмотрены все возможные аварийные позиции (землетрясение, прорыв воды, глины, обрушение и т.д.) и готовность к локализации и ликвидации их последствий.

2. Результаты проведения совместных мероприятий с органами МЧС России, в том числе семинаров, конференций, технических совещаний по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов, учебно-тренировочных занятий, учений, действий в реальных аварийных ситуациях.

В соответствии с разработанными графиками, за текущий период 2017 года, на предприятиях подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора, проводились учебно-тренировочные занятия (учебные тревоги), действия в реальных аварийных ситуациях. Результаты проведения учебных тревог оформлялись актами.

3. Взаимодействие с региональными Комиссиями по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных производственных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности и функционирования поднадзорных объектов в чрезвычайных ситуациях.

Взаимодействие с региональными Комиссиями по чрезвычайным ситуациям определены приказом «О порядке сбора и обмена информацией по вопросам защиты персонала и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных производственных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности и функционирования на предприятиях, региональные комиссии по ЧС производят проверки этих объектов, а также документальную проверку, после чего дают заключения о готовности их к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и декларацию.

В Кемеровском объединенном учебно-методическом центре по ГО и ЧС организовано проведение обучения руководящего состава по ГО и ЧС предприятий, председателей комиссий, командиров нештатных аварийно- спасательных формирований, руководителей групп обучения с выдачей  удостоверений.

Разрабатываются паспорта безопасности территорий взрыво-пожароопасных объектов шахт для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

4. Фактические данные по созданию на предприятиях резервов материальных и финансовых ресурсов выполнения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С целью выполнения Постановления Правительства РФ от 10.11.1996 г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формирования резервов материальных ресурсов ГО и ЧС, утвержденным 11.02.2015 г., на шахтах сформирован неснижаемый запас противопожарных материалов и оборудования на противопожарных складах.

Имеются полиса страхования расходов по локализации  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Анализ практических действий персонала при возникновении и развитии аварии, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей.

Проводятся учебные тревоги с работниками предприятия на основании годовых графиков. Все руководители ликвидации аварий прошли периодическое обучение в учебных центрах ОВГСО на руководство действиями при авариях.

После каждых практических действий (ликвидации аварий, учебных тревог, учений-игр и т.д.) проводится анализ практических действий персонала с составлением протокола и намеченных мер по устранению выявленных  недостатков, если таковые имеются.

Инспектора территориальных отделов приняли участие в 48 учебных тревогах проведенных на шахтах и в 6 – на обогатительных фабриках.

6. Количество предприятий, имеющих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), в сравнении с общим количеством предприятий, их численность, техническое оснащение.

На базе 44 шахт Кузбасса создано 44 нештатных аварийно-спасательных формирований ВГК (вспомогательные горно-спасательные команды), получены свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ и  оснащённых в соответствии с нормативными документами, с общей численностью более 4800 членов ВГК.

7. Количество предприятий, заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, их функции, определенные договором, сроки прибытия на объект, оснащенность, знание специфики предприятия (с оценкой эффективности действий).

Все шахты, подконтрольные Сибирскому управлению Ростехнадзора, имеют договора на обслуживание объектов с подразделениями ВГСЧ, функцией которых является профилактика и ликвидация аварий. Подразделения ВГСЧ оснащены в соответствии с требованиями Табеля оснащения (прил. к Уставу ВГСЧ). Отделения ВГСЧ периодически посещают шахту с целью ознакомления с маршрутами вывода людей и горными выработками.

8. Количество предприятий, не имеющих собственных профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и не заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (указать причины и принятые меры).

Все шахты имеют договора с подразделениями ВГСЧ. На действующих предприятиях созданы вспомогательные горноспасательные команды.

9. Наличие и выполнение графиков проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов и производств. Анализ и оценка действий и степени подготовленности производственного персонала (в том числе членов нештатных газоспасательных формирований) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН).

Графики проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом  шахт имеются в наличии и утверждены первыми руководителями шахт. По итогам тренировок проводится анализ и оценка действий персонала, составляются мероприятия по устранению выявленных замечаний.

10. Наличие и использование в практике технических средств-тренажеров аварийных ситуаций, учебно-тренировочных полигонов, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкции, методик.

На шахтах имеются в наличии и используются учебно-тренировочные полигоны, используемые для тренировок включения в самоспасатели в задымленной атмосфере, тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

11. Наличие на объектах средств и способов оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Оповещение подземных рабочих в шахте об аварии или ЧС производится с пультов горных диспетчеров и осуществляется системами оповещения и позиционирования по излучающему кабелю, проложенному в горных  выработках, и через считыватели системы позиционирования персонала. Головными светильниками, с встроенными радиометками, оснащены все подземные работники, а так же подрядчики. Громкоговорящая связь установлена на погрузках, в проходческих забоях, под лавами со стороны входящей и исходящей струи воздуха и в других местах, предусмотренных планом ликвидации аварии. Телефоны установлены во всех подземных выработках в которых работают люди.

На шахтах организованы следующие системы связи и оповещения:

- прямые телефонные каналы связи дежурного диспетчера с объектами;

- телефонная сеть общего пользования АТС;

- междугородняя автоматическая сеть;

- сотовая корпоративная сеть.

12. Факты участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, происшедших на поднадзорных предприятиях. Оценка готовности и эффективности их действий. Меры, принятые отраслевыми отделами.

За текущий период 2017 года на угольных шахтах допущена одна авария, 12 тяжелых и 11 смертельных несчастных случаев. По всем случаям  для проведения аварийно – спасательных работ были задействованы подразделения ВГСЧ и вспомогательные горноспасательные команды.

Краткие сведения об аварии:

24.07.2017 г. в 18 часов 57 минут (мск) в конвейерном штреке 7-1-5 пл. ХХVII при производстве проходческих работ произошел внезапный выброс угля и газа, датчики контроля газа метана зафиксировали 63,79% на исходящей струе и 2,5% в кутке, вследствие чего произошло автоматическое отключение электроэнергии. Диспетчер задействовал позицию плана ликвидации аварии – «внезапный выброс». На момент аварии в шахте находилось 79 работников. 78 вышли на поверхность самостоятельно. В 20-00 (мск) 25.07.2017 г. под стрелой перегружателя проходческого комбайна КП-21 был обнаружен пострадавший Симоненко П.А. без признаков жизни, был извлечён и выдан на поверхность.

20.12.2017 г. в 18 часов 55 минут при доставке бака маслостанции звеном рабочих участка №11 УМГШО (подрядная организация) произошло обрушение пород кровли на сопряжении вентиляционного штрека 26-54 бис с монтажной камерой 26-54. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии расследуются комиссией.

Актуализация баз данных КСИ (подсистемы «КНД», «Аварийность», «СПК-Мониторинг») Сибирского управления Ростехнадзора в отношении взрывопожароопасных объектов в 2017 году осуществлялась в непрерывном рабочем режиме путем внесения информации о проведенных проверках на опасных производственных объектах и проверках юридических лиц, а также сведений о расследовании несчастных случаев и аварии.

2.1.24. Применение в отчетном году риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля

За отчетный период в связи с вводом риск-ориентировочного подхода при организации государственного контроля (надзора) специалистами территориальных отделов проведено более 30 проверочных мероприятий на поднадзорных опасных производственных объектах в режиме постоянного государственного надзора после случавшихся аварий, инцидентов, травмирования работников с тяжелым и смертельным исходом, для предотвращения возникновения подобных ситуаций.

Так например:

В феврале месяце после аварийной остановки вентилятора главного проветривания на ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» инспекторским составом проведены проверки технического состояния вентиляторных установок главного проветривания для исключения подобных аварийных ситуаций.

В весенний период были проведены проверки готовности подконтрольных предприятий к пропуску паводковых вод возлежании аварийных ситуаций – затопление горных выработок. По итогам проведённой работы, составлен отчет о готовности подконтрольных предприятий к весеннему паводку.

В весенне-летний период в целях исключения проникновения посторонних лиц в изолированное пространство ликвидированных горных выработок, имеющих выход на поверхность, устранения угрозы падения людей в образовавшиеся от горных работ провалы земной поверхности были проведены проверки выявления таких выработок и провалов совместно с подконтрольными предприятиями. По итогу данных проверок, составлены графики мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В ноябре в адрес территориальных отделов направлено письмо об усилении контроля за обеспечением требований промышленной безопасности в связи с произошедшим смертельным несчастным случаем на шахте им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» 29.10.2017 г. При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в рамках постоянного государственного надзора в период с 1 по 7 ноября 2017 г. особое внимание было направлено на:

- исполнение требований промышленной безопасности в части эксплуатации напочвенного рельсового транспорта и подвесного монорельсового транспорта (состояние путей доставки, стрелочных переводов, соблюдение безопасных зазоров и проходов, техническое состояние эксплуатируемого транспорта);

- исполнение разработанных графиков ежесменного и ежесуточного дежурства ответственных за состояние промышленной безопасности при эксплуатации напочвенного рельсового транспорта, подвесного монорельсового транспорта старших инженерно-технических работников;

По итогу проведенной работы сформированы итоговые служебные записки о состоянии промышленной безопасности. На планерке подведены итоги, выявлены места наибольшей вероятности травмирования работников, обсуждены меры по предотвращению подобных случаев травмирования.

2.1.25. Организация и проведение в отчетном году мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований

В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на профилактику в целях исключения нарушений требований промышленной безопасности – проводились семинары – отчеты руководителей шахт о выполнении графиков внедрения объектов и оборудования, улучшающих промышленную безопасность на ОПО и принятие мер на шахте по недопущению нарушений промышленной безопасности.

А также в течение года раз в квартал проводились совещания с участием представителей подконтрольных предприятий на тему «Анализ травматизма, аварийности на подконтрольных предприятиях» с заслушиванием руководителей, допустивших рост аварийности и травматизма. По итогам совещаний руководителям и инженерно-техническим работникам подконтрольных предприятий рекомендовано обеспечить неукоснительное исполнение требований, направленных на активизацию их работы по созданию безопасных условий труда и повышение персональной ответственности исполнителей за соблюдением требований промышленной безопасности, а также предупреждения случаев аварийности и травматизма на предприятие.

2.1.26.  Организация и проведение в отчетном году мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В течение отчетного периода, мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не проводились.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

2.2.1 Характеристика поднадзорных объектов

По предприятиям горнорудной и нерудной промышленности надзор осуществляется за 87 опасными производственными объектами «Карьер» (открытый способ добычи), 7 «Рудниками» (подземный способ добычи) и 5 «Обогатительными фабриками», расположенными на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского Края и Республики Алтай.

2.2.2. Аварийность и травматизм

За отчетный период на подконтрольных предприятиях не было допущено аварий.

За отчетный период допущен 2 несчастных случая со смертельным исходом (+ 1 к 12 месяцам 2016 года):

1) 08.10.2017 г. на участке № 7 Шерегешской шахты в первую смену на горизонте +164м. блока №1-164 в Буродоставочном орте № 37, при ведении работ по зарядке скважин в Буро доставочном орте № 37, произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки, при горнорабочий Борцов Кирилл Валерьевич получил травмы не совместимые с жизнью.

2) 22.12.2017 г.  на Таштагольской шахте в третью смену, при проезде по Юго-Восточному штреку, в районе сопряжения Юго-Восточного штрека с Порожняковым квершлагом произошел забур груженного вагона, при выполнении мероприятий  по безопасным методам при постановке сошедшего с рельс вагона 21.12.2017 Гаврилов А.Д. был прижат между бортом вагона ВГ- 4,5 и бортом выработки, при этом был смертельно травмирован машинист электровоза Гаврилов А.Д.

За отчетный период допущены 1 тяжелый несчастный случай (- 2 к 12 месяцам 2016 года):

1) 18.09.2017 г. на опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом разработки № 1 (Горно-Шорский филиал)» (Шерегешская шахта) АО «Евразруда», в первую смену при производстве работ по приведению горной выработки в безопасное состояние Буро-доставочного штрека № 3, горизонта +120 м. участка «Подрусловый» произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки, при этом был тяжело травмирован крепильщик участка № 26.

За отчетный период допущено 10 легких несчастных случаев (- 1 к 12 месяцам 2016 года).

Инцидентов на подконтрольных предприятиях в отчетном периоде произошло 29, это отказы или повреждения технических устройств и отклонения от режима технологического процесса.

Показатели травматизма за 12 месяцев 2017 года приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Количество несчастных случаев | 12 месяцев 2016 | 12 месяцев 2017 | ± |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкие несчастные случаи | 11 | 10 | -1 |
| Тяжелые несчастные случаи | 3 | 1 | -2 |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 1 | 2 | +1 |
| Всего | 15 | 13 | -2 |

Основными причинами несчастных случаев является нарушение требований промышленной безопасности, ведение работ опасными методами. Анализ материалов по расследованию несчастных случаев показывает, что уровень подготовки специалистов по вопросам промышленной безопасности не всегда обеспечивает необходимых требований при эксплуатации опасных производственных объектов.

2.2.3. Анализ основных показателей надзорной деятельности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 12 месяцами 2016 года, приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Период | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов. |  |  |  |  | Подано материалов в суд на административную приостановку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | юридических | должностных | гражданских | Общая сумма, тыс. руб. |  |
| 12 мес. 2016 г. | 212 | 1913 | 219 | 23 | 172 | 24 | 8625 | 34 |
| 12 мес. 2017 г. | 198 | 1916 | 186 | 15 | 153 | 18 | 6 301 | 36 |
| ± | -14 | +3 | -33 | -8 | -19 | -6 | -2 204 | +2 |

За отчетный период проведено 198 проверок поднадзорных предприятий горнорудной и нерудной промышленности (212 проверок за аналогичный период 2016 года), выявлено 1916 нарушений требований промышленной безопасности (1913 за аналогичный период 2016 года), привлечено к административной ответственности в виде штрафа 15 юридических лиц (-8 к 12 мес. 2016 года) и 153 должностных лиц (-19 к 12 мес. 2016 года) поднадзорных предприятий на общую сумму 6 млн. 301 тыс. руб. При выявлении непосредственной угрозы жизни и здоровья обслуживающего персонала, оформлялись материалы и передавались в суд для назначения административного наказания – административного приостановления деятельности, так за 12 месяцев 2017 года постановлениями суда приостановлена эксплуатация 36 объектов.

2.2.4. Состояние надзорной деятельности

Деятельность инспекторского состава, выполняющего надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности, в отчетном периоде была направлена на выполнение планов работы с учетом задач, поставленных приказами и распоряжениями Сибирского управления Ростехнадзора.

В отчетный период предприятия осуществляли обязательное страхование в страховых компаниях риска ответственности за причинение вреда, все поднадзорные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты, застрахованы. За отчетный период страховых случаев по заключенным договорам не зарегистрировано.

Инспекторский состав, при проведении обследований предприятий, в обязательном порядке проверяет соблюдение требований нарядной системы и системы производственного контроля.

Проведенный анализ свидетельствует о недостаточно стабильном состоянии в области промышленной безопасности,  связанном с  невыполнением  решений технических проектов,  а также с нарушениями при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах горнорудной и нерудной промышленности. Большое количество эксплуатируемого   технологического оборудования,  зданий и сооружений имеют высокую степень износа, требуют замены и реконструкции.

Надзорная работа инспекторского состава в отчетном периоде была направлена на обеспечение безопасных условий труда и промышленной безопасности, решение вопросов  усиления и осуществления новых форм государственного надзора за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий.

2.2.5. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

В течение периода январь – май 2017 года велась работа по анализу представленных отчетов по производственному контролю за 2016 год поднадзорными предприятиями, с последующим анализом в подсистеме «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Данная подсистема позволяет осуществлять импорт данных об организации и осуществлении производственного контроля, представляемых эксплуатирующими ОПО организациями в Ростехнадзор. Данная информация дистанционно обрабатывается, оценивается инспекторским составом, закрепленным за организацией, и подлежит неизбежной оценке в виде Заключения инспектора с обязательной оценкой состояния промышленной безопасности организации.

Проводится работа в подсистеме «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации». Проводимая работа в данном направлении позволит существенно повысить уровень ответственности инспекторского состава при проведении надзорных мероприятий на ОПО, при этом обеспечивается полная прозрачность и доступность в режиме реального времени всех результатов проверок, в том числе количества и характера выявленных нарушений и своевременного и полного принятия мер реагирования со стороны инспекторского состава.

Деятельность инспекторского состава, выполняющего надзор за объектами горнорудной и нерудной промышленности, в отчетном периоде была направлена на выполнение планов работы с учетом задач, поставленных приказами и распоряжениями Сибирского управления Ростехнадзора.

В отчетный период предприятия осуществляли обязательное страхование риска ответственности за причинение вреда в страховых компаниях. Все поднадзорные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты, застрахованы. За отчетный период страховых случаев по заключенным договорам не зарегистрировано.

Инспекторский состав при проведении обследований предприятий в обязательном порядке проверяет действие нарядной системы и системы производственного контроля.

Проведенный анализ свидетельствует о недостаточно стабильном состоянии в области промышленной безопасности, связанном с невыполнением  решений технических проектов,  а также с нарушениями при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах горнорудной и нерудной промышленности. Большое количество эксплуатируемого технологического оборудования, зданий и сооружений имеют высокую степень износа, требуют замены и реконструкции.

Надзорная работа инспекторского состава в отчетном периоде была направлена на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и промышленной безопасности, решение вопросов  усиления и осуществления новых форм государственного надзора за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятий.

2.2.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий

На всех подконтрольных предприятиях имеются Положения о производственном контроле, согласно которым организована работа служб производственного контроля, координирующая работу систем управления промышленной безопасностью на предприятиях.

Предприятия подготовлены к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Предприятия имеют договоры на обслуживание горноспасательными формированиями. При комплексных проверках на предприятиях проводились учебные тревоги с привлечением ВГСЧ и МЧС.

Инспекторским составом проводится  контроль за обучением и аттестацией по промышленной безопасности руководителей и специалистов подконтрольных предприятий. Не прошедшие обучение и аттестацию по промышленной безопасности специалисты отстраняются от работы.

Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности осуществляется с непосредственным участием руководителей служб производственного контроля за состоянием промышленной безопасности.

Все директивные документы отработаны в установленном порядке. Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Сибирского управления в отчетном периоде не поступало.

2.2.7. Выполнение подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

За отчетный период Сибирским управлением, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении плановых проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы  антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций. Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих  предприятиях за 6 месяцев 2017 года не зарегистрировано.

Все директивные документы отработаны в установленном порядке. Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Сибирского Управления в отчетном периоде не поступало.

2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального

трубопроводного транспорта

2.3.1. Состояние регулирующей деятельности и безопасности на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности

2.3.1.1. Характеристика поднадзорных предприятий, объектов и фонда скважин

Надзорная деятельность за объектами нефтегазодобычи в Сибирском управлении Ростехнадзора осуществляется отделом по надзору за объектами нефтегазодобывающей, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и объектами нефтепродуктообеспечения. Под надзором находятся 23 организации, работающие на территории Томской (19), Омской (1), Новосибирской (2) и Кемеровской (1) областей. Из них 23 предприятия эксплуатируют опасные производственные объекты. Число поднадзорных объектов составляет 282 (1 класса – 28, 2 класса – 60, 3 класса – 189, 4 класса – 5), в том числе: 97 - фондов скважин, в которые входит 5182 скважины всех категорий; 18 - участков ведения буровых работ, в которые входит - 63 буровых установок; 32 - участок предварительной подготовки нефти;  10 - площадок дожимных насосных станций; 29 - пунктов подготовки и сбора нефти, 88 - промысловых (межпромысловых) трубопроводов, 7 - Участков комплексной подготовки газа, 5 - резервуарных парков. 9 специализированных предприятий проектируют опасные производственные объекты, 8 предприятий осуществляют строительство опасных производственных объектов, 4 предприятия – консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. Специализированные предприятия осуществляют деятельность по изготовлению технических устройств (6), монтажу и наладке технических устройств (4), обслуживанию и ремонту технических устройств (6), проведению экспертизы промышленной безопасности (4), подготовке в области промышленной безопасности (9), подготовке специалистов сварочного производства (1).

2.3.1.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2017 года и аналогичный период 2016 года на подконтрольных объектах Кемеровской области, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

2.3.1.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

Всеми поднадзорными предприятиями разработаны среднесрочные и перспективные программы по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В нефтегазодобывающих организациях ведется техническое перевооружение и модернизация производства, строительство новых и реконструкция морально и физически устаревших технических устройств опасных производственных объектов.

Организации, имеющие парки буровых установок и оказывающие услуги по бурению нефтяных и газовых скважин недропользователям (таких, как ООО «СГК-Бурение» и ТФ ЗАО «ССК»), буровые установки для строительства скважин оснащаются верхними силовыми приводами, позволяющими осуществлять проходку ствола скважины с наименьшими осложнениями. В состав буровых установок включаются дополнительные блочные модули (для цементирования спущенных в скважину обсадных колонн).

За 12 месяцев 2017 года при строительстве и вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов, проверок соответствия построенных объектов проектной документации и требованиям промышленной безопасности не проводилось. За аналогичный период 2016 года проведено 10 проверок.

Для проведения модернизации оборудования, используемого (применяемого) на опасных производственных объектах, необходимо на все технические устройства в обязательном порядке  установить предельный (безопасный) срок эксплуатации. Запретить эксплуатацию технических устройств, находящихся на опасных производственных объектах, свыше предельных сроков эксплуатации. При незначительном износе оборудования проводить экспертизы промышленной безопасности в целях продления нормативного срока службы, но не свыше указанного (предприятием-изготовителем, НТД и т.д.)  предельного срока службы.

2.3.1.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной  безопасности за период 2016 года в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

На предприятиях разработаны и выполняются планы работ по осуществлению производственного контроля на 2017 г.

При плановых проверках инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

На все объекты, подлежащие декларированию в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», разработаны декларации промышленной безопасности. Декларации промышленной безопасности имеют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности.

Согласно требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ все подконтрольные предприятия застрахованы и имеют полисы гражданской ответственности, в соответствии с  федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Инспекторским составом отдела при обследованиях подконтрольных предприятий проверяется наличие страхового полиса и своевременность продления срока его действия.

На предприятиях имеются в наличии нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на взрывопожароопасных производственных объектах.

Руководители и специалисты предприятий проходят подготовку в области промышленной безопасности по видам надзора в учебных центрах, имеющих лицензии и свидетельства об аккредитации.

Главные специалисты предприятий аттестованы в центральной и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора.

2.3.1.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах

Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств ПАЗ, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.

2.3.1.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации

последствий аварий

Для предупреждения и ликвидации открытого фонтанирования скважин, чрезвычайных ситуаций технологического характера всеми предприятиями заключены договора на проведение противофонтанных работ с Федеральным                          государственным учреждением Аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть», ООО «Юграпромбезопасность» и ООО «Газпромгазобезопасность».

На двух предприятиях нефтегазодобычи имеются аттестованные нештатные аварийно-спасательные формирования:

1. ОАО «Томскнефть» ВНК - нештатное аварийно-спасательное формирование.

2. ОАО «Томскгазпром» нештатное аварийно-спасательное формирование.

Персонал НАСФ обеспечен для  работы в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций спецсредствами, а также техническим оборудованием.

Все предприятия, не имеющие аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований, заключили договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, в соответствии с которыми предусмотрено: поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации,  вызванные разливами нефтепродуктов, профилактика  и локализация разливов нефтепродуктов и ликвидация их последствий.

Максимальное время доставки сил и средств к площадным объектам:

- оперативная группа ОАО «Томский региональный центр аварийно-экологических операций» (АСФ ОАО «ТРЦАЭО») -  11 ч 20 мин.

- Красноярский военизированный отряд ООО «Газпромгазобезопасность» - 22 часа 45 мин.

На все взрывопожароопасные производственные объекты  разработаны, утверждены и введены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) и согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН).

Имеются в  наличии и выполняются графики проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов.

Учебно-тренировочные  занятия  по отработке ПМЛА фиксируются в журналах  с  оценкой эффективности действия персонала.

На предприятиях разработаны и утверждены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций. Оповещение осуществляется по каналам спутниковой и радио - телефонной связи. Опасные производственные объекты управляются через автоматизированную систему управления технологическими процессами и снабжены датчиками контроля параметров работы оборудования и блокировками, а также сигнализацией, срабатывающей при выходе параметров за критические значения.

2.3.1.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

За 12 месяцев 2017 года проведена 51 проверка (за аналогичный период 2016 г. - 65 проверок), в том числе 22 проверки в рамках режима постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. – 41 проверка); выявлено 154 нарушения (за аналогичный период 2016 г. – 337 нарушений), назначено 24 административных наказания (за аналогичный период 2016 г. – 70 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 4 юридических лица на сумму  870,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 12 юр./л. на сумму  2900,0 тыс. руб.);

- 20 должностных лиц на сумму 420,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 55 д./л. на сумму  1235,0 тыс. руб.).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на отчетный период 2017 года и аналогичный период 2016 года не применялось.

Томская область

-  проведено 49 проверок (за 12 мес. 2016 г. - 62 проверки);

- выявлено 149 нарушений (за 12 мес. 2016 г. - 304 нарушения);

- назначено 22 административных наказания (за 12 мес. 2016 г. – 64 административных наказаний), привлечено к административной ответственности в виде штрафа:

-  3 юридических лица на сумму  670,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. -  11  юр./л. на сумму 1200,0 тыс. руб.).

- 19 должностных лиц на сумму  400,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 50 д./л. на сумму  700,0 тыс. руб.).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за отчетный период 2017 года и аналогичный период 2016 года не применялось.

Омская область

-  проведено 1 проверка (за 12 мес. 2016 г. – проверок не было);

- выявлено 5 нарушений (за 12 мес. 2016 г. – 0 нарушений);

- назначено 2 административных наказания (за 12 мес. 2016 г. -  административных наказаний не применялось), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 1 юридическое лицо на сумму 200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 0 юр./л.);

- 1 должностное лицо на сумму  20,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 0 д./л.).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за отчетный период 2017 года и аналогичный период 2016 года не применялось.

Сибирским управлением Ростехнадзора в целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 проведены 22 проверки опасных производственных объектов нефтегазодобывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора, согласно утвержденных графиков проведения мероприятий в режиме постоянного государственного надзора на 2017 г., (за аналогичный период 2016г. - 41 проверка). Выявлено 41 нарушение требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2016 г. – выявлено 99 нарушений), за которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

-  1 юридическое лицо на сумму  200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. – 4 юр./л. на сумму  1080,0 тыс. руб.).

- 1 должностное лицо на сумму  20,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 24 д./л. на сумму  490,0 тыс. руб.).

Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации.

Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений.

2.3.1.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492.

За 12 месяцев 2017 года проведено 5 внеплановых проверок (за аналогичный период 2016 г. - 10 проверок) в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности). Нарушений соблюдения лицензионных требований и условий при эксплуатации опасных производственных объектов не выявлено.

Приостановок действия лицензий и обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2017 года и аналогичный период 2016 не проводилось.

2.3.1.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со ст. 11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.3.1.10. Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемой для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, инспекторами была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов I и II классов опасности.

Соответствующие коэффициенты опасности применительно к каждому объекту отражаются в Комплексной системе автоматизации (КСИ) Ростехнадзора.

2.3.1.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 г. № 186-рп «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

Мероприятия по контролю, в том числе осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не проводились.

2.3.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа

2.3.2.1. Характеристика поднадзорных предприятий и объектов

Отдел по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора осуществляет надзор за опасными производственными объектами (далее ОПО)  магистрального трубопроводного транспорта, эксплуатируемыми на следующих территориях: Омской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской и Амурской областях, Алтайского и Красноярского краёв, Республики САХА (Якутия) и Республики Алтай. Эксплуатацию ОПО осуществляет 21 организация на основании соответствующих лицензий.

Под надзором отдела 249 ОПО магистрального трубопроводного транспорта: 1 класса - 49 ОПО; 2 класса - 165 ОПО;   3 класса – 19 ОПО; 4 класса – 16 ОПО (АГНКС перерегистрировали в 4 класс).

Общая протяженность поднадзорных отделу систем трубопроводов составляет 17630 км. По назначению магистральные трубопроводы распределяются следующим образом:

- магистральные газопроводы – 5 335 км;

- магистральные нефтепроводы – 11261 км;

- магистральные нефтепродуктопроводы – 1034 км.

В состав поднадзорных объектов магистрального трубопроводного транспорта входят следующие площадочные объекты:

- 16 участков магистрального газопровода (1 класса – 11; 2 класса – 1; 3 класса – 4);

- 18 участков магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода (1 класса – 14; 2 класса –4);

- 8 газокомпрессорных станций (3 класса – 8);

- 109 газораспределительных станций (2 класса – 109);

- 53 площадки магистральных насосных станций нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  (1 класса – 15; 2 класса – 35; 3 класса – 3);

-  23 резервуарных парка нефти и нефтепродуктов (1 класса – 6; 2 класса – 15;  3 класса – 2);

- 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (3 класса – 1; 4 класса – 16);

- 5 площадок сливо-наливных эстакад (1 класса – 3; 2 класса – 1; 3 класса – 1).

2.3.2.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 2017 год, как и 2016 г., на объектах магистрального трубопроводного транспорта, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора, аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не было. За  отчётный  период 2017 года произошёл 1 инцидент (2016г.- 3).

11.03.2017 г. в АО «Транснефть – Центральная Сибирь» на  206 км магистрального нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск» при проведении земляных работ повредили недействующий отбор давления. Площадь разлива нефти 3 м², объём утечки составил 0,08 м3.

Расследование инцидента проводила эксплуатирующая ОПО организация АО «Транснефть-Центральная Сибирь». Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию инцидента, взяты на контроль специалистами отдела.

2.3.2.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению  промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На предприятиях разработаны планы повышения промышленной безопасности ОПО, планы в основном выполняются в установленные сроки и находятся на постоянном контроле специалистов отдела. Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как замена изношенного оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др.

В целом, на объектах магистрального трубопроводного транспорта,  состояние промышленной безопасности поддерживается на достаточно высоком уровне.

В соответствии с Поручением «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры» № ПЧ-17 от 15.08.2014 г. отдел ежемесячно анализирует и отчитывается о состоянии промышленной безопасности газотранспортных систем на территориях, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора.

В целом, ОПО газотранспортной инфраструктуры соответствуют действующим федеральным нормам и правилам "Правилам безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов". Все магистральные газопроводы прошли диагностирование - дефектов, требующих снижения рабочего давления, не выявлено. Из 109 ГРС только 5 эксплуатируются более 20 лет, при этом они прошли экспертизу ПБ, и продлены их сроки эксплуатации.

За 2017 год  в ООО «Газпром трансгаз Томск» проведена следующая работа:

- экспертиза ПБ участков МГ – 555,6 км;

- экспертиза ПБ шаровых кранов на ЛЧ МГ – 94 шт.;

- внутритрубная диагностика ЛЧ МГ – 728 км;

- обследование 65 ниток подводных переходов МГ;

- электрометрические обследования ЛЧ МГ – 677,64 км;

- экспертиза ПБ ГРС – 5 шт.;

- экспертизы ПБ АВО газа, цехового трубопровода, подключающих трубопроводов КС «Кожурлинская»;

- экспертиза ПБ газового оборудования – 2 системы;

- экспертиза ПБ дымовых труб – 3 шт.;

- экспертиза ПБ подъемных сооружений – 13 ед.;

- экспертиза ПБ сосудов, работающих под давлением – 67 шт.;

- техническое освидетельствование 104 сосудов, работающих под давлением.

Кроме того  года проведены капитальные ремонты:

- замена и переукладка трубы ЛЧ МГ – 23,5 км;

- замена в пойменной и русловой части основной нитки перехода р. Обь МГ «Парабель – Кузбасс» км 308 – 317;

- ГРС –  2 шт.;

- газопроводов подключения КС Вертикос, Чажемто, Володино. Ремонт колодца обратного клапана;

- ГПА 10-01 (станционный № 1, 2) КС Омская. Средний ремонт ГПА;

- ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р  (станционный № 1,2) КС Парабель. Ремонт СГУ в заводских условиях;

- компрессорная сжатого воздуха КС  Парабель;

- ЭХЗ ВЛ-10кВ – 120 км;

- станций катодной защиты – 28 шт.;

- установок дренажной защиты – 5 шт.;

- контрольно-измерительных пунктов – 129 шт.;

- изоляционных и защитных лакокрасочных покрытий – 1720 м2.

Проведенные работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов позволили на некоторых участках МГ поднять разрешенные рабочие давления до проектных значений (МГ «СРТО – Омск» 1583 – 1607 км).

В АО «Транснефть – Западная Сибирь» в 2017 выполнена работа по разработке (переработке) 4 деклараций промышленной безопасности, переработано 9 ПМЛЛА.

В 2017 году АО «Транснефть – Западная Сибирь» в целях улучшение состояния промышленной безопасности  заменено  32,2 км трубы на линейной части магистрального нефтепровода (МН), 24,64 км трубы на линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП), проведён выборочный ремонт 300 дефектов на линейной части МН и НПС. Кроме того проведена следующая работа:

- внутритрубное диагностическое обследование 4139, 071 км магистральных нефтепроводов;

- обследование коррозионного состояния л/ч МН – 812,5 км;

- обследование соединительных деталей (отводы, переходы, днища, тройники) – 37 шт.;

- диагностическое обследование КПП СОД – 8 шт.;

- диагностическое обследование линейных задвижек – 13 шт.;

- диагностическое обследование подводных переходов – 19 шт;

- диагностическое обследование переходов через малые водотоки – 139 шт.;

- диагностическое обследование резервуаров – 18 шт.;

- диагностика механо – технологического оборудования – 180 шт.;

- диагностика запорной арматуры – 38 шт.;

- диагностика энергетического оборудования – 74 шт.

По результатам диагностики дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено.

На магистральных нефтепродуктопроводах АО «Транснефть – Западная Сибирь» проведено диагностическое обследование:

- диагностика л/ч – 89,12 км;

- обследование коррозионного состояния л/ч – 86,0 км;

- КПП СОД – 4 шт.;

- подводные переходы – 4 шт.;

- переходы через малые водотоки – 19 шт.;

- диагностическое обследование резервуаров с проведением ЭПБ – 23 шт.;

- диагностика механо-технологического оборудования – 45 шт.;

- диагностика энергетического оборудования – 69 шт.

2.3.2.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

Все предприятия магистрального трубопроводного транспорта, поднадзорные отделу, провели перерегистрацию своих опасных производственных объектов с присвоением классов опасности.

Все поднадзорные организации разработали положения о производственном контроле и организовали работу производственного контроля в соответствии с положениями. Информация по осуществлению производственного контроля была представлена в срок до 1 апреля 2017 г. Работа служб производственного контроля проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора.

На крупных предприятиях созданы службы производственного контроля.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы; анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 1 и 2 классов опасности  в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области  промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами отдела в ходе плановых проверок и в рамках осуществления постоянного надзора за объектами 1 класса опасности.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. В результате проводимой работы договоры страхования имеют все подконтрольные предприятия и организации.

Все опасные производственные объекты магистральных трубопроводов застрахованы в страховых компаниях:  ЗАО «Страховая компания «Транснефть», СО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», ОСАО «ИНГОССТРАХ»,  СК «СОГАЗ»,  ОАО «СОТ-ТРАНС»,  ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант». Перерывов в сроках при оформлении страховых полисов не выявлено.

2.3.2.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За отчётный период 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах оценивается как удовлетворительное.

На всех предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта, изданы приказы о назначении ответственных лиц по организации защиты опасных производственных объектов от возможных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории опасных производственных объектов. На площадочных объектах магистрального трубопроводного транспорта с целью предотвращения свободного доступа и проникновения посторонних лиц разработаны дополнительные мероприятия по охране территорий (внедрена периметральная система охраны).

На центральных въездных воротах предприятий и организаций смонтированы заградительные устройства для предотвращения прорыва автотранспорта на территорию с целью совершения террористического акта, введены пропускные системы.

Для экстренного вызова группы оперативного реагирования на объектах установлены кнопки экстренного вызова, организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

Охрану опасных производственных объектов  АО «Транснефть – Центральная Сибирь», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО «Транснефть – Восток» от проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц осуществляет ООО «Транснефть – Охрана» на основании договора  оказания охранных услуг.  С целью обеспечения антитеррористической защищенности объектов, исключения проникновения посторонних лиц, организована круглосуточная охрана с использованием инженерно-технических средств охраны. Пропускной режим на охраняемых объектах организован в соответствии с инструкцией о пропускном и внутри- объектовом режимах.

Все взрывопожароопасные производственные объекты оборудованы периметральной охранной сигнализацией – Гюрза, радиолокационными датчиками типа «Арбис»,  ограждением и видеонаблюдением. Контрольно-пропускные пункты данных объектов оборудованы комплексами технических средств охраны на основе «АРМ-Орион-Pro» (ПОС, СКУД, ОПС), имеется телефонная и радиосвязь, система пожарной сигнализации и оповещения.

2.3.2.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации

последствий аварий

Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы; анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 1 и 2 классов опасности  в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области  промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами отдела в ходе плановых проверок и в рамках осуществления постоянного надзора за объектами 1 класса опасности.

Предприятиями разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов и планы ликвидации аварийных разливов на магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Планы согласованы со всеми заинтересованными органами и территориальными администрациями. Предприятия имеют резерв средств, аварийный запас материалов, специальную технику, средства связи  и обученный персонал для ликвидации возможных аварий и аварийных разливов. Персонал предприятий регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. В АО «Транснефть – Центральная Сибирь», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ООО «Транснефть – Восток», ОАО «Томскнефть» ВНК, АО «Ванкорнефть» созданы собственные нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ). Остальные предприятия заключили  договор на обслуживание с аттестованными АСФ. По результатам проверок аварийно-спасательные формирования предприятий, эксплуа-тирующих магистральные трубопроводы, готовы к аварийно-восстановительным работам.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» 28.05.2015 г. получило свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях в качестве профессионального АСФ. Для проведения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с разливами нефти и нефтепродуктов в АО «Транснефть-Западная Сибирь» созданы 3 нештатных аварийно – спасательных формирования (НАСФ) и 1 профессиональное аварийно – спасательное формирование (ПАСФ), аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно – спасательных работ (газоспасательные работы), в части ведения работ: ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов, на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти).  Общая численность формирований 202 чел, из них аттестованных спасателей - 178 чел. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ выдано отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей топливно-энергетического комплекса.

Так же сформировано профессиональное аварийно-спасательное формирование в ООО «Транснефть – Восток», получено Свидетельство серия 16/2-1 № 00997 на право ведения аварийно-спасательных работ чрезвычайных ситуаций от 30.06.2015 г. регистрационный №16/2-2-238 на проведение поисково-спасательных работ, в том числе с правом ведения работ:

- Ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

- Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов.

На предприятиях имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

Для локализации и ликвидации последствий аварий в структуре

ООО «Газпром трансгаз Томск» имеются:

- специализированные аварийно-восстановительные поезда и аварийно-восстановительные участки;

- дежурные аварийные бригады. Дежурство осуществляется в соответствие с графиками, в рабочее время – на рабочих местах, в нерабочее время – на дому;

- нештатные аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ), нештатные формирования по выполнению мероприятий гражданской обороны (далее – НФГО), обучаемые по программам, разработанным на основе типовых программ обучения и утвержденным МЧС России.

Перечисленные выше подразделения оснащены всей необходимой техникой и оборудованием для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

В филиалах созданы подразделения добровольной пожарный охраны (далее – ДПО). Персонал ДПО обеспечен боевой одеждой и снаряжением. Компрессорные станции укомплектованы техникой – пожарными автомобилями АЦ 40, пожарными мотопомпами различных модификаций, пожарно-техническим оборудованием.

С целью выполнения аварийно-спасательных работ при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации опасных производственных объектов, ООО «Газпром трансгаз Томск» был заключен договор                   № ВСВЧ 01/12/010/033 от 27.12.2011 об оказании услуг по обслуживанию опасных производственных объектов с ООО «Газпром газобезопасность» (Свидетельство от 12.05.2015 серия 4994 № 41 на право ведения аварийно-спасательных работ, действительно до 12.05.2018 г.).

В целях обеспечения готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, локализации и ликвидации аварий, оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) различного характера с созданными силами и средствами системы гражданской защиты (114 НФГО общей численностью 596 человек, 17 аттестованных НАСФ общей численностью 142 человека) и подсистемы «Газ ЧС» Общества в течение года проведено 53 командно-штабных учения, 66 тактико-специальных учений, 130 объектовых тренировок и 18 внезапных проверок готовности.

Для обеспечения устойчивого управления Единой системой газоснабжения в кризисных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени ведется строительство запасного пункта управления Общества.

В соответствии с требованиями нормативных документов для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 статьи 10 ФЗ-116,  разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

В соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах филиалов Общества проводились противоаварийные тренировки согласно утвержденных графиков. Результаты тренировок оформлены актами. Кроме того готовность персонала проверяется в ходе пожарно-тактических учений (привлекается ДПО, а также работники объектов, на которых проводятся ПТУ), тактико-специальных учений (привлекается ФГЗ, а также работники не входящие в ФГЗ), командно-штабных учений и тренировок, а также в ходе внезапных тренировок по оповещению и сбору руководящего состава, персонала аварийных бригад, ФГЗ в нерабочее время.

В Администрации и в филиалах Общества разработана схема оповещения при возникновении или угрозе возникновения аварийных ситуаций, установлены и эксплуатируются автоматизированные системы оповещения (АСО), которые по сигналу начальника смены ПДС, дежурного диспетчера (сменного инженера КС) осуществляют дозвон на домашние, служебные, мобильные телефоны по спискам для рабочего или нерабочего времени. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности системы оповещения, а также тренировки по сбору персонала Администрации и филиалов Общества.

Запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварий Общества включают:

а) производственный запас:

- текущий запас оборудования и материалов для ремонтных и производственно-эксплуатационных нужд;

- аварийный запас (предназначенный для обеспечения работ на период вне-плановых и аварийных остановок оборудования);

- химреагенты (по нормативу ОАО «Газпром» от 31.03.1998);

- МТР с длительным сроком изготовления (единичные уникальные МТР с длительным сроком изготовления, отсутствие которых приведет к снижению объемов производства, не позволит в кратчайшие сроки запустить в работу оборудование и технологические установки, при отсутствии резерва оборудования, резервных линий, байпасов и т.п.).

б) аварийный запас, необходимый для проведения аварийно-восстановительных работ:

- материальные запасы, необходимые для обеспечения оперативных ава-рийно-защитных мероприятий на опасных производственных объектах Общества;

- запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для использования в целях гражданской обороны.

Состояние и наличие материальных ресурсов позволяет обеспечить их быструю и своевременную доставку к местам возникновения аварий и ЧС.

Возмещение финансовых ресурсов, затраченных Обществом при проведении аварийно-восстановительных работ, осуществляется по договорам страхования, через страховую компанию «СОГАЗ».

В Обществе установлен объем финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год для оперативного финансирования расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций до момента получения страхового возмещения в форме лимита дебетового остатка в размере 50 000 000 рублей.

Для отработки практических навыков работы в ООО «Газпром трансгаз Томск» действуют 2 полигона. Один полигон включает в себя все основные объекты газотранспортной системы: действующую газораспределительную станцию, газоперекачивающий агрегат, запорную арматуру линейной части газопровода, управляемую посредством систем телемеханики с оборудованного пульта диспетчера, и другие объекты. Благодаря широкому представлению САУ и тренажеров-имитаторов, работники ООО «Газпром трансгаз Томск» имеют  возможность отрабатывать практические навыки по управлению производственными объектами, как в штатных, так и в аварийных режимах. Полигон огневых работ на базе Томского управления аварийно-восстановительных работ включает в себя основные объекты магистрального газопровода и необходимую специальную технику для отработки практических навыков проведения огневых работ на всех этапах.

На основании вышеизложенного Общество и работники Общества готовы к действиям локализации аварий и проведению аварийно-восстановительных работ.

2.3.2.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

План работы Управления (надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта) за 2017 год выполнен.

За 2017 год проведено  97 проверок  (в 2016 году проведено 156 проверок): из них 9 плановых проверок по ОПО магистрального трубопроводного транспорта и 15 плановых проверок (согласно программ проверок) по государственному строительному надзору; 20 внеплановых проверок (2016 г. - 59): по контролю исполнения ранее выданных предписаний на ОПО 8 проверок, 2 проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний по государственному строительному надзору, 6 итоговых проверок на основании извещений об окончании строительства заказчика и 4 проверки готовности лицензиата к лицензируемому виду деятельности. По сравнению с 2016г. количество проверок по постоянному надзору объектов 1 класса опасности сократилось с 66 до 53 проверок, но при этом количество нарушений увеличилось с 52 до 110 нарушений. Всего выявлено 377 нарушений: 281 нарушение требований промышленной безопасности и 96 нарушений по государственному строительному надзору (2016 г. – 290 нарушений).

Из 10-ти проверок по контролю исполнения предписаний дважды выявлено неисполнение в установленный срок предписания по ОПО, юридические лица привлечены к административной ответственности.

За 2017 г. наложено 84 административных штрафа на сумму тыс. руб., из них 76 штрафов в сфере промышленной безопасности на сумму 3947,4 тыс. руб. и 8 штрафов в сфере строительного надзора на сумму 160 тыс. руб. (в 2016 г.  наложено 62 административных штрафа на сумму 1749,9  тыс. руб.), в том числе:

- по ст. 9.1 ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) – оштрафовано 43 должностных и 6 юридических лиц;

- по ст.11.20 КоАП РФ – оштрафовано 24 должностных лица;

- по ч.1  ст.19.5 КоАП РФ – оштрафовано 1 должностное и 2 юридических лица;

- по статье 9.4 КоАП РФ - оштрафовано 8 должностных лиц.

По состоянию на 29 декабря 2017 г. из ранее зарегистрированных осталось 3 поднадзорных объекта капитального строительства:

- объектов строительства – 2;

- объектов реконструкции – 1.

За отчетный период инспекторами отдела проведено 23 проверки объектов капитального строительства и реконструкции, в том числе 2 проверки по контролю исполнения предписаний, и 6 итоговых проверок. Специалисты отдела вели государственный строительный надзор и за строительством крупного инвестиционного проекта магистрального трубопроводного транспорта  «Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" на участке ГНПС "Тайшет" – НПС "Сковородино" до 80 млн. тонн в год" I очередь строительства» Этап 1, 2 и 3.

При проверках было выявлено 96 нарушений по оформлению исполнительной документации. Благодаря постоянной работе специалистов отдела с заказчиками, подрядчиками, повышается качество строительно-монтажных работ. На поднадзорных объектах практически отсутствуют нарушения у заказчиков и строительного надзора. В основном выявляются нарушения у подрядчика по оформлению исполнительной документации, при этом все нарушения устранены в процессе проверок. За нарушение требований нормативных документов в области строительства привлечены к административной ответственности по ч.1.  ст. 9.4 КоАП РФ 8 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 160 тыс. руб., все штрафы оплачены.

При осуществлении проверок объектов АК «Транснефть», АО «Газпром» из года в год уменьшается количество нарушений требований промышленной безопасности (на предприятиях созданы системы управления промышленной безопасностью и обеспечено их функционирование, организован и осуществляется эффективный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности). В следствии чего на поднадзорных объектах с 2010 г. не зарегистрировано ни одной аварии, и количество инцидентов снизилось с 11-ти в 2010 году до 1-го в 2017 году.

Все предприятия магистрального трубопроводного транспорта, эксплуатирующие объекты 1 и 2 классов опасности, разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора. Грубых нарушений в организации работы систем управления промышленной безопасности не выявлено.

Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в наличии и ведении эксплуатационной документации – журналов, паспортов, схем и пр.

2.3.2.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

За 2017 г., как и 2016 г., действие лицензий поднадзорных предприятий магистрального трубопроводного транспорта не приостанавливалось.

За отчётный период специалистами отдела на основании заявлений предприятий проводились проверки на предмет возможности выполнения лицензионных требований при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III класса опасности эксплуатирующих организаций ООО «Транснефть - Восток», АО «Восточно-Сибирская топливная компания», АО «Саянскхимпласт», АО «Транснефть – Западная Сибирь».  По результатам проверок установлено, что лицензиаты на момент проверки соответствует лицензионным требованиям по заявляемым видам работ.

2.3.2.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Предприятия магистрального трубопроводного транспорта, эксплуатирующие объекты 1 и 2 классов опасности, разработали и обеспечили функционирование системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора.

2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

2.4.1. Общие положения

Сибирское управление Ростехнадзора (далее Управление) осуществляет надзор за производством  маркшейдерских работ при пользовании недрами и методическое руководство и координацию деятельности территориальных отделов Управления по вопросам контроля за маркшейдерским обеспечением горных работ, включая вопросы по предупреждению и устранению вредного влияния горных работ на здоровье людей, здания и сооружения, кроме того, обеспечивает информационное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам рационального использования недр. При осуществлении методического руководства деятельности территориальных отделов по вопросам производства маркшейдерских работ выполняется сбор, обобщение и анализ информации о состоянии маркшейдерских работ на подконтрольных предприятиях.

Контрольная и надзорная деятельность осуществляется в соответствии с согласованными планами работы, анализом и по соблюдению устранения нарушений, ранее выявленных.

Количественный состав инспекторов, осуществляющих контроль за производством маркшейдерских работ, на конец отчетного периода составляет 8 человек:

- В отделе горного надзора за добычей полезных ископаемых подземным способом и пользованием недрами 2 главных государственный инспектор.

- В Березовском, Ленинском, Беловском по государственному инспектору, в Прокопьевском, Новокузнецком, Междуреченском по главному государственному инспектору территориальных отделах.

Весь инспекторский состав, выполняющий контрольные и надзорные функции за производством маркшейдерских работ имеет высшее образование по квалификации горный инженер-маркшейдер, стаж работы на горнодобывающих предприятиях.

2.4.2. Оценка состояния геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ

В отчетном периоде среди подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 434 выполняли маркшейдерские работы на основании  лицензий на производство маркшейдерских работ или по договорам. Из них 243 - на территории Кемеровской области, 37  в Алтайском крае и Республике Алтай, 63 по Новосибирской области, 59 по Томской области  и 32 по Омской области. Из  41 специализированных маркшейдерских организаций лицензиата (юридические лица и индивидуальные предприниматели) одновременно могут выполнять работы по обслуживанию недропользователей в части проведения маркшейдерских работ на договорных основаниях, а так же разработку проектной документации, выдачу рекомендаций по безопасному ведению горных  работ (АО «НЦ ВостНИИ», ООО «СГП» и др.). Основная часть недропользователей Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Омской областей для реализации требований законодательства о недрах привлекают по договору сторонние юридические лица или индивидуальных предпринимателей.

В числе подконтрольных предприятий - опасные производственные объекты Кемеровской области, осуществляющие добычу полезных   ископаемых подземным и открытым способами. Среди них объекты по разработке угольных, рудных, нерудных месторождений и месторождений  общераспространенных полезных ископаемых. В их числе 177 угледобывающих предприятий (67 шахт и 110 разрезов), 7 объектов по добыче горнорудных рудных полезных ископаемых (железная руда), а так же  127 предприятий по добыче общераспространенных и нерудных полезных ископаемых (тальк, кварциты, доломиты).

2.4.3. Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности,

в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений

Всего на территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Омской областям количество поднадзорных объектов составляет 434. В отношении 70 юридических лиц, деятельность которых связана с недропользованием, в отчетном периоде проводились контрольные и надзорные мероприятия. Всего выполнено 392 проверок, в т.ч. 12 плановых, 12 внеплановых и так же принимали участие в  обследованиях на основании Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 455.

В ходе проверок выявлено 2518 нарушения требований, правил и норм по безопасному недропользованию и маркшейдерскому обеспечению горных работ, в том числе относящихся к нарушениям решений технических проектов, условий согласованных планов развития горных работ на 2017 год, мер охраны зданий и сооружений от вредного влияния горных работ, порядка ведения горных работ в опасных зонах, к соблюдению лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ.

По результатам проверок рассмотрено 413 дела об административных правонарушениях в отношении гражданских, должностных и юридических лиц, допустивших нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. За 12 месяцев 2017 год произведено 2 административных приостановки деятельности по отклонению лицензионного соглашения на недра и проектных решений предприятий, привлечено к административной ответственности в виде штрафа 411  лиц: 21 гражданских, 302 должностных и  88  юридических  лиц  на общую сумму 29966 тыс. руб.

На всех подконтрольных предприятиях были разработаны и выполнены мероприятия по антитеррористической устойчивости производственных объектов, направленные на обеспечение защиты объектов. Инспекторский состав в рамках своих полномочий контролирует  выполнение мероприятий по пропуску весенних паводковых вод на горных и земельных отводах подконтрольных  предприятий.

2.4.4. Соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий

при производстве маркшейдерских работ

Маркшейдерское обеспечение на подконтрольных предприятиях осуществляется на основании лицензий на производство маркшейдерских работ в пределах границ горных отводов. Проведены проверки: 1 - по устранению нарушений ранее выданного предписания и 51 - по инициированию обращений заявителей, выступающих в качестве объекта контроля.  За отчетный период представлено к рассмотрению 53 комплекта материалов на получение и переоформление лицензии на производство маркшейдерских работ. Выдано 42 актов о готовности к ведению лицензионной деятельности, 9 лицензиатам представлен акт Управления о несоответствии требований по выполнению лицензируемого вида деятельности, 2 комплекта материалов находится на рассмотрении. Из 51 проверок лицензионных требований 32 проведено на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Лицензиатами выполняются требования по проведению повышения квалификации работников, осуществляющих производство маркшейдерских работ, имеется нормативная, методическая, техническая и технологическая документация, необходимая для осуществления деятельности по производству маркшейдерских работ, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны недр при осуществлении маркшейдерских работ, имеются в наличии оборудование, приборы и инструменты, необходимые для производства маркшейдерских работ. Применяются приборы и инструменты, прошедшие в соответствии с законодательством метрологическую поверку в установленные сроки.

Недостаточная квалификация специалистов маркшейдерских служб предприятий приводит к увеличению количества нарушений технологии производства маркшейдерских работ, созданию опасных условий при ведении горных работ.

2.4.5. Анализ соблюдения требований по технологии ведения работ,

соблюдение установленных требований к сохранности объектов, расположенных на площадях залегания  полезных ископаемых

В Сибирское управление Ростехнадзора для оформления и переоформления горноотводных актов за 12 месяцев 2017 год поступило 222 заявления. По заявлениям было выдано 145 горноотводных актов, в 70 случаях недропользователю было отказано по проектной документации до приведения в соответствие в установленном порядке, 7 комплектов материалов находятся на рассмотрении. Зарегистрировано 23 горноотводной акт, выданных Администрацией Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и Республики Алтая, Управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Учет выданных горноотводных актов ведется в «Реестре (книга учета) документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов».

Согласование мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от влияния горных работ, связанных с пользованием недрами выполняется в   установленном порядке. В Сибирское управление Ростехнадзора на согласование представляются меры охраны  с оставлением целиков, а так же проведение одиночных горных выработок в пределах предохранительных целиков. Всего в течение отчетного периода на рассмотрение представлено 12 проектов мер охраны, 8 из которых согласованы в установленном  порядке.

2.4.6. Оценка соблюдения установленного порядка консервации (ликвидации)

объектов, связанных с пользованием недрами

Отделом обеспечивается надзор за выполнением проектов ликвидации шахт, рабочих проектов по сносу зданий и сооружений, ликвидации выработок, выходящих на дневную поверхность, тушением эндогенных и экзогенных пожаров. В настоящее время 23 шахты в стадии ликвидации и консервации горных выработок, 1 рудник, 1 участок открытых горных работ. Акты остальных предприятий на ликвидацию шахт не подписаны, так как  не закончены работы, предусмотренные проектами ликвидации шахт (ликвидация последствий ведения горных работ; разборка зданий и сооружений; демонтаж оборудования на промплощадках шахт, строительства очистных сооружений для защиты окружающей среды от загрязнения и подтопления; мероприятия  по восстановлению подработанных объектов, мониторинг, рекультивация, тушение пожаров).

2.5. Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

2.5.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Сибирское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 158-ми организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 360 опасных производственных объекта нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности и объекты нефтепродуктообеспечения, из них:

- 45 объектов I класса опасности (4 юридических лиц),

- 37 объектов II класса опасности (12 юридических лиц),

- 257 объектов III класса опасности (133 юридических лица),

- 21 объект IV класса опасности (9 юридических лиц).

В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.

В государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано:

по Кемеровской области:

- 5 объектов II класса опасности (3 юридических лица), 82 объекта III класса опасности (49 юридических лиц), из них:

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 27 площадок нефтебаз, 36 складов ГСМ;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 10 мини-НПЗ, 2 НПЗ.

по Алтайскому краю:

- 1 объект II класса опасности (1 юридическое лицо), 59 объектов III класса опасности (37 юридических лиц), - 8 объектов IV класса опасности (3 юридических лица), из них:

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 26 площадок нефтебаз, 8 складов ГСМ;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 1 мини-НПЗ.

по Новосибирской области:

- 2 объекта II класса опасности (2 юридических лица), 44 объекта III класса опасности (22 юридических лица), - 2 объекта IV класса опасности (2 юридических лица), из них:

- предприятия  нефтепродуктообеспечения: 10 нефтебаз, 15 складов ГСМ, и т.д.;

- предприятия нефтехимической промышленности: 10 площадок нефтехимического производства;

- предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности: 2 мини-НПЗ.

по Омской области:

- 44 объекта I класса опасности (3 юридических лица), 24 объекта II класса опасности (2 юридических лица), 39 объектов III класса опасности (20 юридических лиц), - 7 объектов IV класса опасности (3 юридических лица), из них:

- предприятия нефтехимической промышленности: 23 площадки нефтехимического производства;

- предприятия нефтепродуктообеспечения: 9 площадок нефтебаз, 13 складов ГСМ и т.д.;

- предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности: 64 ОПО.

по Томской области:

- 1 объект I класса опасности (1 юридическое лицо), 5 объектов II класса опасности (2 юридических лица), 38 объектов III класса опасности (17 юридических лиц), - 3 объекта IV класса опасности (3 юридических лица), из них:

- предприятия нефтехимической промышленности: 5 площадок нефтехимического производства.

- предприятия  нефтепродуктообеспечения: 15 нефтебаз площадок нефтебаз;

- предприятия нефтеперерабатывающей промышленности: 6 НПЗ.

К числу предприятий нефтехимического комплекса относятся:

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», ООО «Томскнефтехим», ООО «Полиом», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», ООО «Стрежевской НПЗ», АО «Нефтехимсервис», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский завод АТИ»,  ООО «Сибирский барель», ООО «ВПК-Ойл».

Наиболее крупными предприятиями и организациями нефтепродуктообеспечения являются:

- АО «Газпромнефть-Терминал» (10 площадок нефтебаз);

- ОАО «НК «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» (6 нефтебаз);

- ФГУ Комбинат «Труд» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ФГУ Комбинат «Марс» Росрезерва (1 нефтебаза II класса опасности);

- ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» (1 нефтебаза II класса опасности);

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (7 складов ГСМ);

- ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (2 склада ГСМ).

К крупным предприятиям  различных отраслей промышленности, имеющих в своем составе склады ГСМ и мазута для собственных нужд, относятся также: ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (склад топлива), 5 структурных подразделений ОАО «РЖД» (6 складов топлива). Энергетическими организациями со  складами мазута являются:                                   ОАО «СИБЭКО», ООО «ТГК №11», ОАО «Кузбассэнерго».

2.5.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2017 года и аналогичный период 2016 года на подконтрольных объектах Кемеровской области, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За 12 месяцев 2017 года на подконтрольных объектах Кемеровской области, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За аналогичный период  2016 года на территории Омской области произошла 1 авария на предприятии нефтехимического комплекса АО «Газпромнефть-ОНПЗ», На территориях Кемеровской области, Томской, Новосибирской областях и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За 12 месяцев 2017 года произошло 3 инцидента на территории Омской области на предприятии нефтехимического комплекса АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:

29.04.2017 в 18-10 (МСК) на опасном производственном объекте - Площадка установка каталитического реформирования Л-35-11/600, рег. № А61-01219-0056 произошел пропуск около шовной зоны сварного шва трубопровода газопродуктовой смеси (л. № 6/207) от Р-4/2 до Т-6/2 секции Л-35-11/600. Комиссией предприятия проведено расследование причин инцидента, оформлен акт. Приняты меры по устранению последствий причин инцидента. Установка находится на режиме, разрушений нет. Пострадавших нет.

10 мая 2017 г. в 15-23 (МСК) на опасном производственном объекте -Площадка установка гидроочистки дизельного топлива, рег. № А61-012190095,  произошел пропуск газо-сырьевой смеси на линии выхода из печи 100В-Н1 в реактор 100В-R1 установки ГО ДТ с последующим возгоранием. Комиссией предприятия проведено расследование причин инцидента, оформлен акт. Приняты меры по устранению последствий причин инцидента. Установка находится на режиме, разрушений нет. Пострадавших нет.

26 сентября 2017 г. в 12-57 (МСК) на опасном производственном объекте - Площадка комплекса ароматических углеводородов, рег.№ А61-01219-0065, секция 300 блок непрерывной регенерации катализатора (НРК) произошла разгерметизация трубопровода на выходе катализатора из регенератора с последующим возгоранием водородсодержащего газа на блоке НРК секции 300 комплекса КПА. В 12-57 вызов пожарной части, в 13-21 локализация возгорания, в 13-41 ликвидация возгорания. Комиссией предприятия проведено расследование причин инцидента, оформлен акт. Приняты меры по устранению последствий причин инцидента. Установка находится на режиме, разрушений нет. Пострадавших нет.

На территории Кемеровской области произошел 1 инцидент на мини-НПЗ  ООО «Юргаус»:

16 декабря 2017 г. в 14-15 местного времени на опасном производственном объекте – база товарно-сырьевая, рег.№А68-01408-0004, на резервуаре для хранения нефтепродуктов РВС-1000, поз. Е-4, произошел пропуск нефти по фланцевому соединению люка-лаза, объемом менее 50 литров. Комиссией предприятия проведено расследование причин инцидента, оформлен акт. Приняты меры по устранению последствий причин инцидента. Пострадавших нет, разрушений нет. Экологического ущерба не нанесено.

За 12 месяцев 2016 года произошло 2 инцидента на территории Омской области и 1 инцидент на территории Томской области.

2.5.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль. За отчетный период из 1450 запланированных мероприятий все выполнено.

Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как ремонт или замена изношенного технологического оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др. Следует отметить значительное улучшение состояния промышленной безопасности на нефтебазах АО «Газпромнефть-Терминал», ОАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», ОАО «Авиапредприятие Алтай», АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск», где в плановом порядке выполняются мероприятия по приведению объектов к современным требованиям безопасности. В числе выполненных мероприятий проведены работы по  оснащению оборудования средствами автоматики и ПАЗ, установке быстродействующей запорной арматуры, установке нового оборудования взамен изношенного (насосное оборудование), установке автоматических сливо-наливных устройств типа АСН, ремонтно-восстановительные работы на резервуарах по результатам технического диагностирования.

В целом на объектах нефтехимической направленности  состояние промышленной безопасности поддерживается на достаточно высоком уровне.

Вместе с тем, нерешенными техническими проблемами объектов нефтепродуктообеспечения  остаются: недостаточное оснащение резервуарного парка средствами автоматической защиты и ПАЗ (приборы контроля уровня, автоматическая система газового анализа и т.д.); систем налива и слива  с модернизированными, автоматическими установками типа АСН и УСН.

Одной из причин этого являются финансово-экономические затруднения предприятий и высокая стоимость оборудования.

2.5.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

1. Поднадзорными предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной   безопасности за период 2016 года  в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

При плановых проверках инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. За 12 месяцев 2017 года инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора при проведении обследований состояния промышленной безопасности выявлено 85 нарушения промышленной безопасности, связанных с организацией и осуществлением производственного контроля, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, из чего следует повышение качества работы служб производственного контроля на предприятиях.

На нефтехимических и других крупных предприятиях имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены отделы ведомственного контроля за соблюдением безопасности на производствах.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

Несколько хуже сложилась ситуация в небольших организациях нефтепродуктообеспечения Новосибирской области и Алтайского края, где в основном из-за малочисленности работающих нет специальных работников производственного контроля. Поэтому производственный контроль на таких объектах недостаточно эффективен.

2. Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на данный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Особое внимание при проведении проверок уделяется аттестации экспертов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности».

3. На предприятиях с опасными производственными объектами I и II класса опасности (ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ», ООО «ОЗСМ», ОАО «Омский каучук», ООО «Полиом», ООО «Томскнефтехим», ООО «Анжерская нефтегазовая компания» АО «Нефтехимсервис») разработаны и действуют декларации промышленной безопасности. Переработка деклараций проводится своевременно в установленном порядке. На 45-ти объектах этих же предприятий введён режим постоянного государственного надзора.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 455 за 12 месяцев 2017 года  Сибирским управлением Ростехнадзора проведены 158 проверок (за аналогичный период 2016 г. - 113 проверок) опасных производственных объектов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в режиме постоянного государственного надзора.

Выявлено 28 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2016 г. – 74 нарушения), за которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 6 юридических лиц на сумму  1200,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 6 юр./л. на сумму  1200,0 тыс. руб.);

- 3 должностных лица на сумму  60,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г.  - 8 д./л. на сумму  160,0 тыс. руб.).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось.

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось.

4. При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте «участок транспортирования опасных веществ» в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2017 года предоставлена информация (полиса страхования) по всем предприятиям и организациям.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждый месяц.

В результате проводимой работы договоры страхования имеют все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. В отделе сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, хранятся копии полисов и договоров страхования ОПО подконтрольных организаций.

2.5.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За отчётный период 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности и лицензионных требований на опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств ПАЗ, наличия согласованных планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, отсутствие квалифицированных специалистов и персонала, сокращение численности персонала, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, низкое качество работ, выполняемых проектными организациями.

2.5.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации

последствий аварий

На опасных производственных объектах нефтепереработки ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

На всех предприятиях нефтехимического комплекса организованы и функционируют нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.

Поднадзорные Управлению объекты обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; Аварийно-спасательное формирование ООО «Днепр»; газоспасательный отряд ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд ОАО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», ООО «Служба экологической безопасности».

Профессиональные аварийно-спасательные формирования (в том числе осуществляющие обслуживание по договорам) и производственный персонал предприятий, в целом, готовы к локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах в соответствии с ПМЛА.

В ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ОАО «Омский каучук» существуют собственные газоспасательные службы, действующие на профессиональной основе. При проведении плановых проверок  оценивается готовность профессиональных ГСС и нештатных АСФ этих предприятий к действиям в аварийных ситуациях. Основной недостаток здесь – не все члены нештатных АСФ аттестованы в установленном порядке. В целом же, результаты действий подразделений в ходе учебно-тренировочных занятий, при объявленных вводных, положительные.

Для отработки навыков работы в загазованной зоне по ликвидации (локализации) аварий и спасению пострадавших у личного состава дежурных отделений профессиональных газоспасательных отрядов (ГСО) в расположении имеется типовая газодымная камера, которая оснащена в соответствии с нормативными требованиями. Для отработки взаимодействий оперативного состава в составе отделения по выполнению заданий при спасении пострадавших, застигнутых аварией и ликвидации её последствий, проводятся занятия по тактико-технической подготовке как на действующих технологических установках, так и на выведенных из эксплуатации, а также используется учебно-тренировочный полигон. Для отработки упражнения по извлечению пострадавшего из ёмкости, имеется заглубленный колодец на учебной площадке, а также узел трубопроводов с запорной арматурой для тренировки быстрой и правильной постановки заглушек.

В корпусе  ГСО имеется оборудованный документацией и наглядной агитацией учебный класс для проведения теоретических занятий.

Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций, подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

В подавляющем большинстве предприятиями, эксплуатирующих объекты нефтепродуктообеспечения и нефтеперерабатывающей промышленности, разработаны ПМЛА, а на нефтебазах и складах ГСМ ПЛАРНы, в соответствии с установленными требованиями. Определены способы оповещения при возникновении аварийной ситуации. Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

Сведения о составе сил и средств функциональной системы РСЧС представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Кол-во л/с (штатные/ нештатные), чел. | Кол-во формирований (штатные/ нештатные), ед. | Кол-во единиц техники, оборудования, снаряжения, инструмента |  |  | Сроки приведения в готовность, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техника (специальная, вспомогательная и др.), ед. | Снаряжение, ед. | Инструмент, ед. |  |
| 105/1136 | 2/142 | 6 | 58 | 305 | Собственные – 10 мин. привлеченные – менее 4 часов. |

2.5.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

За 12 месяцев 2017 года проведено 300 проверок (за аналогичный период 2016 г. - 317 проверок), в том числе 158 проверок в рамках режима постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. – 113 проверки); выявлено 1314 нарушений (за аналогичный период 2016 г. – 1401 нарушение), назначено 198 административных наказаний (за аналогичный период 2016 г. – 228 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 55 юридическое лицо на сумму  15455,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 51 юр./л. на сумму  16450,0 тыс. руб.);

- 131 должностных лиц на сумму 2956,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 166 д./л. на сумму  3785,0 тыс. руб.);

- гражданские лица не привлекались (за 12 мес. 2016 г. - 3 гр./л.  на сумму 6,0 тыс. руб.).

Применено 9 административных наказаний в виде приостановления деятельности (за 12 мес. 2016 г. - 4 административных наказания в виде приостановления деятельности) в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Кемеровская область:

-  проведено 37 проверок (за 12 мес. 2016 г. - 51 проверка);

- выявлены 233 нарушения (за 12 мес. 2016 г. - 275 нарушений);

- назначено 39 административных наказаний (за 12 мес. 2016 г. – 47 административных наказаний), в том числе привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 5 юридических лиц на сумму  1300,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 10 юр./л. на сумму  3250,0 тыс. руб.);

- 32 должностных лица на сумму  720,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 34 д./л. на сумму  700,0 тыс. руб.);

- гражданские лица не привлекались (за 12 мес. 2016 г. - 2 гр./л.  на сумму 4,0 тыс. руб.).

Применено 2 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2016 г. – 1 административное наказание в виде приостановления деятельности):

1. ООО «НПЗ Южной Бункерной компании», опасные производственные объекты – Площадка установок по переработке нефти, база товарно-сырьевая, приостановление деятельности ОПО, сроком на 11 суток.

2. ООО «Итатский НПЗ», опасный производственный объект - Площадка УПН, приостановление деятельности технических устройств - емкости горизонтальные с коническими днищами для смешения ЛВЖ, сроком на 90 суток.

Алтайский край:

-  проведена 41 проверка (за 12 мес. 2016 г. - 44 проверки);

- выявлено 462 нарушения (за 12 мес. 2016 г. -  261 нарушение);

- назначено 52 административных наказания (за 12 мес. 2016 г. - 44 административных наказания), в том числе в виде штрафа:

- 11 юридических лиц на сумму  2400,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 5 юр./л. на сумму  1300,0 тыс. руб.);

- 36 должностных лиц на сумму  831,0 тыс. руб. (за 12  мес. 2016 г. - 37 д./л. на сумму  905,0 тыс. руб.);

-  гражданские лица не привлекались (за  12 мес. 2016 г. -  1 гр./л. на сумму 2,0 тыс. руб.).

Применено 2 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2016 г. – 1 административное наказание в виде приостановления деятельности):

1. ООО «Сибирский барель», опасные производственные объекты – Площадка производства по переработке углеводородного сырья, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, приостановление деятельности по эксплуатации ОПО, сроком на 90 суток.

2. ООО «Сибирский баррель», опасные производственные объекты – Площадка производства по переработке углеводородного сырья, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, приостановление деятельности по эксплуатации ОПО, сроком на 90 суток.

Новосибирская область

-  проведено 30 проверок (за 12 мес. 2016 г. - 38 проверок);

- выявлено 182 нарушения (за  12 мес. 2016 г. - 196 нарушений);

- назначено 35 административных наказания (за 12 мес. 2016 г. - 26 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 8 юридических лиц на сумму  2500,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 3 юр./л. на сумму  700,0 тыс. руб.);

- 24 должностных лиц на сумму 520,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 22 д./л. на сумму  530,0 тыс. руб.).

Применено 3 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2016 г. – 1 административное наказание в виде приостановления деятельности):

1. ООО «Яха», опасный производственный объект – установка по переработке углеводородов, приостановление деятельности ОПО, сроком на 80 суток.

2. ООО «ВПК-Ойл», опасный производственный объект – база товарно-сырьевая, приостановление деятельности технических устройств – резервуаров для хранения нефтепродуктов – 5 шт., сроком на 70 суток.

3. ООО НБК «Кировское», опасный производственный объект – склад ГСМ, приостановление деятельности по эксплуатации ОПО, сроком на 20 суток.

Омская область

-  проведено 181 проверка (за 12 мес. 2016 г. - 146 проверок);

- выявлено 369 нарушений (за 12 мес. 2016 г. – 473 нарушений);

- назначено 51 административное наказание (за 12 мес. 2016 г. - 84 административных наказания), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

- 26 юридических лиц на сумму 7955,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 27 юр./л. на сумму  9500,0 тыс. руб.);

- 23 должностных лица на сумму  525,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 55 д./л. на сумму  1240,0 тыс. руб.).

Применено 2 административных наказания в виде приостановления деятельности  в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (за 12 мес. 2016 г. – административных наказаний в виде приостановления деятельности не применялось):

1. ООО ««ВСП Крутогорский НПЗ», опасные производственные объекты – Площадка нефтеперерабатывающего участка, База товарно-сырьевая, приостановление деятельности по эксплуатации ОПО, сроком на 60 суток.

2. ООО ««ВСП Крутогорский НПЗ», опасные производственные объекты – Площадка нефтеперерабатывающего участка, База товарно-сырьевая, приостановление деятельности по эксплуатации ОПО, сроком на 90 суток.

Томская область

-  проведено 11 проверок (за 12 мес. 2016 г. - 38 проверок);

- выявлено 68 нарушений (за 12 мес. 2016 г. - 196 нарушений);

- назначено 19 административных наказаний (за 12 мес. 2016 г. – 14 административных наказаний), привлечено к административной ответственности в виде штрафа:

-  4 юридических лица на сумму  1100,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. -  3  юр./л. на сумму 600,0 тыс. руб.).

- 15 должностных лиц на сумму  340,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. - 9 д./л. на сумму  210,0 тыс. руб.).

Административных наказаний в виде приостановления деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  не применялось (за 12 мес. 2016г. – 1 административное наказание в виде приостановления деятельности).

Анализ выявленных при обследованиях нарушений показывает, что большинство нарушений допускается при организации и осуществлении эксплуатации технических устройств и оборудования ОПО. Немалую часть от всех нарушений составляют нарушения в части наличия средств контроля и управления технологическими процессами, противоаварийной защиты и сигнализации.

Основной причиной большинства нарушений является недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля, низкий уровень финансирования мероприятий по повышению уровня автоматизации и модернизации производств.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений.

В связи со старением основных фондов нефтехимических производств необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением первоочередных графиков замены оборудования, проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств с целью определения срока безопасной эксплуатации. Не допускать эксплуатации технических устройств, выработавших нормативный ресурс.

2.5.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 № 492.

За 12 месяцев 2017 года проведено 25 внеплановых проверок (за аналогичный период 2016 г. - 32 проверки) в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии (в части лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности).

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках исполнения распоряжения от 16.08.2016 № 217-рп «Об организации проведения внеплановых проверок нефтеперерабатывающих предприятий, которые не обеспечивают выработку товарных нефтепродуктов, но осуществляют экспортные поставки нефтепродуктов» (протокол № 00-06-09/1457 от 29.07.2016), было проведено 9 внеплановых проверок юридических лиц, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора, а именно:

- на территории Кемеровской области 5 юридических лиц – ООО «Анжерская нефтегазовая компания», ООО «НПЗ Южной Бункерной компании», ООО «Черниговский НПЗ», ООО «СибПром», ООО «Итатский НПЗ»;

- на территории Алтайского края – ООО «Сибирский Баррель»;

- на территории Новосибирской области – ООО «ВПК-Ойл»;

- на территории Омской области – ООО «ВСП Крутогорский НПЗ»;

- на территории Томской области – ООО «Томскнефтепереработка».

В рамках проведения проверок выявлено 382 нарушения требований промышленной безопасности и лицензионных требований и условий при эксплуатации опасных производственных объектов. Привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.1. за грубые нарушения лицензионных требований и условий 2 юридических лица ООО «Сибирский Баррель» и ООО «ВСП Крутогорский НПЗ» в виде административного приостановления деятельности ОПО по решению судов. В соответствии с частями 1, 3 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании решений судов, вступивших в законную силу, приказами по Сибирскому управлению Ростехнадзора приостановлены действия лицензий:

- ООО «Сибирский баррель» - лицензия от 08.05.2009 № ВП-63-001336 на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов», приказ от 06.06.2017 №02-04-01/52 сроком на 90 суток.

- ООО «ВСП Крутогорский НПЗ» - лицензия от 25.11.2015 № ВХ-61-002881 на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», приказ от 02.06.2017 № 5-04-01/30 сроком на 90 суток.

Приостановок действия лицензий за аналогичный период 2016 года не проводилось.

Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий на отчетный период 2017 года и аналогичный период 2016 не проводилось.

2.5.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

2.5.10. Применение риск - ориентированного подхода при организации государственного контроля

В части практики применения риск-ориентированного подхода в соответствии с методикой расчета значений показателей, используемой для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности, инспекторами была проведена оценка уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов, а именно для опасных производственных объектов I и II классов опасности.

Соответствующие коэффициенты опасности применительно к каждому объекту отражаются в Комплексной системе автоматизации (КСИ) Ростехнадзора.

2.5.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 № 186-рп «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

Мероприятия по контролю, в том числе осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не проводились.

2.6. Объекты металлургической и коксохимической промышленности

    - Характеристика поднадзорных объектов

Сибирское управление осуществляет контроль за 57 предприятиями и организациями, эксплуатирующими в своем составе 98 опасных производственных объектов металлургической и коксохимической промышленности, расположенных по всей территории Сибирского управления Ростехнадзора (Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская область, Алтайский край и Республика Алтай).

| № п/п | ##### Наименование показателя | Всего | в том числе по субъектам РФ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Алтайский край | Кемеровская обл. | Новосибирская обл. | Томская обл. | Омская обл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число поднадзорных организаций (юридических лиц) | 57 | 14 | 20 | 12 | 1 | 10 |

Металлургический комплекс поднадзорных организаций представлен как крупными предприятиями с полным металлургическим циклом, так и рядом мелких (средних) предприятий.

Черная металлургия представлена следующими основными предприятиями: АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (полный металлургический цикл), ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (производство ферросплавов), ОАО «Гурьевский металлургический завод» (сталеплавильное, прокатное производство).

Цветная металлургия представлена следующими основными направлениями: производство алюминия – ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк»; горячее оцинкование металлоконструкций – ООО «Сибирский завод горячего цинкования», ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», ООО «Контактные сети Сибири», АО "Омский электромеханический завод".

Коксохимическое производство представлено следующими организациями: ПАО «Кокс» и ОАО «Алтай-Кокс».

Также под надзором имеется целый ряд мелких (средних) предприятий черной и цветной металлургии по производству стального и чугунного литья, алюминия, олова и благородных металлов.

В Сибирском управлении Ростехнадзора под надзором находится  960 технических устройства, в т.ч. 3 агломерационные машины, 3 доменные печи, 14 коксовых батарей, 49 электродуговые печи, 87 индукционных печей, 5 конвертеров, 1 мартеновская печь, 14 печей по производству ферросплавов, 17 прокатных станов, 525 электролизеров, 20 печей вагранок, 4 машины непрерывного литья заготовок, 6 установок печь-ковш, 3 разливочные машины, 4 труболитейных агрегата, 6 трубосварочных станов, 20 плавильных пламенных печей и 179 технических устройств (различного вида) по получению черных и цветных металлов. На консервации находится 20 технических устройств и 3 здания поднадзорных объектов.

2.6.2. Динамика объемов производства по основным видам продукции. Объемы ввода новых мощностей, в том числе за счёт строительства новых и расширения действующих предприятий, а также за счёт технического перевооружения и проведения организационно-технических мероприятий

Производство продукции металлургическими предприятиями в тысячах тонн.

| Объемы производства | 2016 год | 2017 год | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Черных металлов | 23211,80 | 25444,70 | + 9,6 % |
| Цветных металлов | 255,48 | 288,50 | + 12,9 % |

Объем производства металлов за 2017 года вырос в сравнении с тем же периодом 2016 года. Данная тенденция сохраняется в целом по стране. Улучшение динамики производства обусловлено постепенным восстановлением внутреннего рынка в связи небольшим, но улучшением ситуации в строительном секторе.

2.6.3. Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности

За 2017 год инспекторами отдела по надзору за объектами металлургического производства было проведено 310 обследований предприятий металлургического производства, против 335 обследований за 2016 год. При обследованиях было выявлено 652 нарушения против 768 за 2016 год.

Выявленные нарушения требований Норм и Правил промышленной безопасности послужили основанием для возбуждения 183 дел об административных правонарушениях.

За нарушение требований промышленной безопасности и лицензионных условий при осуществлении видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в соответствии со статьей 9.1 ч. 1 КоАП РФ наложено 111 штрафов на сумму 4884 тыс. руб. (из них 17 штрафов на юридические лица), а так же в соответствии со статьей 4.1.1. КоАП РФ вынесено 7 административных наказаний в виде предупреждения.

За невыполнение предписаний в установленный срок возбуждено 48 дел об административных правонарушениях, в соответствии со статьёй 19.5 ч.11 КоАП РФ и назначены административные штрафы на сумму 8810 тыс. руб. (из них 21 на юридические лица).

За не предоставление сведений возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, в соответствии со статьёй 19.7 КоАП РФ по одному из дел назначен административный штраф на сумму 3 тыс. руб., по второму делу судом назначено предупреждение (оба наказания на юридическое лицо).

Кроме того, за неуплату административного штрафа в срок в соответствии со статьёй 20.25 КоАП РФ назначен административный штраф на сумму 60 тыс. руб.

Всего наложено административных штрафов на сумму 13 757 000 рублей.

За отчётный период в соответствии со статьей 9.1. КоАП РФ было возбуждено и передано в суд 14 дел об административных правонарушениях, из которых по всем четырнадцати судом было назначено административное приостановление деятельности.

Показатели эффективности работы инспекторского состава отдела за отчетный период 2017 года в сравнении с показателями 2016 года держатся на стабильно высоком уровне. Повышенная требовательность к нарушителям требований промышленной безопасности привела к значительному снижению нарушений требований промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях (по отношению к количеству плановых проверок).

Также, следует отметить, что в 2017 году инспекторы отдела приняли участие в 54 судебных заседаниях по приостановлению деятельности и оспариванию штрафов по всей территории Сибирского управления Ростехнадзора. Согласно требований Постановления Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 инспекторским составом отдела ведется работа по внесению сведений в государственную автоматизированную информационную систему «Единый реестр проверок» (ЕРП) по плановым и внеплановым проверкам, что влечет дополнительную нагрузку на инспекторов помимо выполнения основных функций по надзору.

С учетом изложенного, а так же принимая во внимание поступившую в Управление Правительственную телеграмму, согласно которой требуется усилить режим постоянного государственного надзора на объектах повышенной опасности (7 объектов на территории Кемеровской области и Алтайского края) с периодичностью выполнения мероприятий один раз в неделю, для эффективного выполнения поставленных задач основной целью на 2017 год являлось укомплектованность отдела квалифицированным персоналом согласно штатной численности. На отчетную дату отдел укомплектован до минимально необходимой для выполнения поставленных задач численности и ведется работа по повышению квалификации вновь принятых сотрудников.

2.6.4.  Анализ причин аварийности и травматизма на поднадзорных

производствах и объектах

При эксплуатации опасных производственных объектов за 2017 г. зафиксирован один тяжёлый несчастный случай (АО «РУСАЛ Новокузнецк», 26.08.2017 г.). По результатам расследования несчастного случая с целью недопущения подобного на предприятиях был разработан ряд мероприятий, виновные лица привлечены к административной ответственности.

В 2016 г. за аналогичный период несчастных случаев не зафиксировано.

За 2017 г. аварий на поднадзорных предприятиях не допущено.

2.6.5. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур

регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности является одним из основных и наиболее полно реализованных требований. Согласно требованиям ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях, разработаны «Положения о производственном контроле», созданы службы производственного контроля, назначены ответственные за осуществление производственного контроля. В организациях, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса опасности, созданы системы управления промышленной безопасности. Из 57 организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургического надзора и имеющих службу производственного контроля, не представивших актуальное положение о производственном контроле нет.

Согласно требованиям ст.14 и Приложения № 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на предприятиях АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «Кокс», ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк», ООО «СЗГЦ» и ОАО «Алтай-кокс» (г. Заринск) разработаны декларации промышленной безопасности:

Контроль за  выполнением мероприятий, указанных в декларации, проводится регулярно.

Экспертизы промышленной безопасности деклараций, проектной документации, зданий и сооружений, технических устройств, проводятся удовлетворительно, по истечению нормативных сроков. В редких случаях допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений с превышением нормативного срока, за что применяются меры административного воздействия, вплоть до их приостановки.

Согласно требованиям ст.15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 01.01.2012 г., предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. За отчетный период поднадзорных организаций с отсутствующими либо просроченными полисами страхования гражданской ответственности  владельца опасного производственного объекта не выявлено.

За отчетный период проведено 12 проверок соблюдения лицензионных требований. По результатам рассмотрения и проведения соответствующих проверок было предоставлено 2 лицензии, переоформлено 8 лицензий. В ходе проведения 2 проверок выявлены нарушения, в результате чего заявителям в выдаче (переоформлении) лицензии было отказано. Приостановок - 0. За отсутствие лицензии составлено и направлено протоколов в суды - 0, привлечено к ответственности лиц, за работу без лицензии - 0. Аннулирования лицензий за отчетный период не было.

2.6.6. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

За 2017 год состояние промышленной безопасности на подконтрольных  объектах металлургии в целом удовлетворительное. На металлургических предприятиях проводятся работы по диагностированию (обследованию) технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, отработавших нормативный срок службы, специализированными организациями, имеющими лицензию по данному виду деятельности, на возможность дальнейшей эксплуатации объектов. На отчетную дату рассматривается возможность строительства 5-ой коксовой батареи на ПАО «Кокс», а также реконструкция коксовой батареи № 5 на ОАО «Алтай-Кокс».

2.6.7. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Основной проблемой связанной с обеспечением безопасной эксплуатации поднадзорных опасных производственных объектов является изношенность основных производственных фондов, что частично решается путем проведения капитальных ремонтов и выполнением мероприятий по результатам проведенных экспертиз, но тот факт, что основные металлургические предприятия области были введены в эксплуатацию в период с 40-е по 60-е годы прошлого века говорит сам за себя. В связи с этим актуальной проблемой является эксплуатация зданий и сооружений на опасных производственных объектах. В отдельных организациях достаточно остро стоит проблема несовершенство конструкции технических устройств и низкая степень механизации производства. Актуальна проблема замены старого оборудования. Следует отметить, что все вышеуказанные проблемы находятся на постоянном контроле Управления и являются приоритетными направлениями профилактической работы каждого инспектора металлурга.

Сибирским управлением Ростехнадзора в рамках осуществления надзорной деятельности проводились в 2017 году проверки и оценка готовности, эффективности действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий – удовлетворительно.

2.6.8. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.       Основные проблемы профессиональных спасательных служб,   обслуживающих поднадзорные предприятия

Из 57 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, всеми применяются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее - ПМЛА), разработанные в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013г. Инспекторами по надзору за объектами металлургического производства ведется надзор за проведением учебных тревог и учебно-тренировочных занятий по ПМЛА. На 6 крупных предприятиях созданы собственные газоспасательные службы. У остальных организаций заключены договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (далее - АСФ) или аварийно-спасательными службами (далее - АСС).

В соответствии с разработанным и утвержденным планом проведения надзорной и контрольно-профилактической работы на подконтрольных предприятиях отделом проводятся обследования и проверки технического состояния опасных производственных объектов, в том числе емкостного оборудования и трубопроводных коммуникаций с токсичными и вредными жидкостями и газами, химическими и взрывоопасными веществами.  Особое внимание уделено оборудованию, отработавшему установленные нормативные сроки службы, для которого разработаны программы испытаний на прочность и плотность и программы дополнительных испытаний на герметичность, программы проведения ревизий газопроводов и технологических трубопроводов с определением остаточной толщины стенок.

В структурных  подразделениях предприятий, имеющих ОПО, заведены "журналы учета аварий и инцидентов". Разработаны и согласованны с Ростехнадзором положения по расследованию инцидентов. Отделы промышленной безопасности ведут учет происшедших аварий и инцидентов, анализ причин их возникновения и разработку технических мероприятий по снижению риска аварий и инцидентов при эксплуатации ОПО. Состояние готовности к ликвидации и локализации последствий аварий на поднадзорных объектах оценивается как удовлетворительное.

2.6.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на подконтрольных предприятиях проводилась в соответствии с утверждённым годовым планом Сибирского управления Ростехнадзора, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Все планы работ выполнены в полном объёме.

При проверках поднадзорных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности, постоянно рассматривается вопрос функционирования систем управления промышленной безопасностью. Работа по промышленной безопасности на предприятиях ведется в соответствии с законодательными актами, с «Положением о производственном контроле на опасных производственных объектах». Все трудящиеся ознакомлены с политикой предприятия в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Составлены перечни опасностей и рисков по структурным подразделениям предприятий. Службами производственного контроля проводятся периодические проверки технического состояния опасных производственных объектов, состояние рабочих мест, организация безопасной эксплуатации производственного оборудования и безопасного производства работ, ведение исполнительно – распорядительной документации.

2.6.10. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО

В соответствии с планами работы при обследовании предприятий в пределах полномочий постоянно рассматривается вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на  взрывопожароопасных производственных объектах. На предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд автотранспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территория предприятий огорожена, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны).

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО металлургии и имеющих токсичные, взрывопожароопасные вещества (хлор, аммиак, бензол и др.), организован пропускной режим не только на территорию самого предприятия, но и ограничен доступ к отдельным объектам, находящимся на территории этих предприятий. Установлены камеры видео - наблюдения, осуществляется обход и объезд территорий предприятий силами службы безопасности, охрана остановленных, выводимых из эксплуатации опасных производственных объектов, а также строящихся комплексов.

В течении 2016 года на опасных производственных металлургических и коксохимических объектах и производствах значимых нарушений и недостатков, формирующих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф с прогнозируемо тяжёлыми последствиями, не зафиксировано.

Информация о реализации материалов по линии противодействия терроризма предоставляется в Управление строго в установленные сроки.

2.7. Объекты газораспределения и газопотребления

2.7.1. Характеристика поднадзорных объектов

Сибирское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за опасными производственными объектами газораспределения и газопотребления, эксплуатируемыми на следующих территориях: Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, Алтайского края и Республики Алтай. Под надзором находится 1585 организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности. Эксплуатацию ОПО осуществляет 1306 организаций на основании соответствующих лицензий. Под надзором находится 2963 ОПО.

Общая протяженность поднадзорных наружных трубопроводов составляет 22033 км, из них: подземные газопроводы – 178195,8 км;

В состав поднадзорных объектов газораспределения и газопотребления входят следующие стационарные (площадочные) объекты:

- 1 база хранения СУГ (кустовая) I класса опасности

- 15 ГНС, в том числе 6 шт. - II класса опасности, 8 шт. - III класса опасности, 1 шт. - IV класса опасности

- 20 ГНП III класса опасности

- 374 АГЗС, в том числе II класса опасности - 2 шт. 289 шт.- III класса опасности, 83 - IV класса опасности.

- 310 резервуарных установок из них 242 - IV класса опасности, 68 - III класса опасности.

-  1 баллонная групповая установка - IV класса опасности

- 1811 газифицированных котельных - III класса опасности.

2.7.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 2017 год на опасных производственных объектах поднадзорных Сибирскому Управлению Ростехнадзора  произошел 2 инцидента в г. Новосибирске. Произошло 2 аварии на ОПО на территории Алтайского края.

1. 06.08.2017 в 00 часов 10 минут (время московское) на территории газозаправочной автомобильной станции, рег.  №  А63-03994-0031 (III класс опасности) по адресу: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Переездная, 33 в результате утечки газа из предохранительного клапана подземного (в обваловании) резервуара произошло возгорание газовоздушной смеси. Эксплуатирующая организация ООО «Техногазсервис». В результате возгорания пострадали 4 человека, 2 посетителя и 2 работника близлежащего летнего кафе. В результате полученных ожогов, один человек скончался. Ликвидация последствий аварии выполнена силами МЧС г. Новоалтайска, аварийной службы филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис». Работы по ликвидации аварии закончены в 03 часов 30 минут (время московское) 06.08.2017 г.

В рамках расследования причин аварии, на основании приказа от 08.08.2017 № 01-24-01/461, комиссией были проведены совещания со всеми членами комиссии 09.08.2017 и 11.08.2017 г. Также были опрошены: оператор АГЗС Щипцов А.Н., который находился на смене в момент аварии, водитель автогазовоза Осадчих М.А. ИП Букреев А.М., который непосредственно осуществлял доставку пропан-бутана 05.08.2017 на АГЗС.

По результатам проведенной экспертизы (экспертное заключение ООО «Сибэк» от 28.11.2017), установлено, что 06.08.2017 при невыясненных обстоятельствах, предположительно при проведении сливо-наливных работ по заполнению резервуаров СУГ из автоцистерны,  произошло переполнение группы резервуаров жидкой фазой СУГ выше установленного уровня (80% от объема), что привело к срабатыванию предохранительно-сбросного клапана установленного на редукционной колонке и растеканию жидкой фазы СУГ по рельефу местности с уклоном в сторону летнего кафе, расположенному в 100 м от АГЗС.

Предположительно, утечка связана с отсутствием контроля за групповой резервуарной установкой со стороны персонала АГЗС.

Исправность и функционирование средств автоматики и защиты от переполнения резервуаров на момент аварии установить не представляется возможным.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составили 1 100 000, 00 руб.

2. 17.07.2017 в 02 час. 00 мин. (время московское) на опасном производственном объекте - Сеть газоснабжения г. Барнаула (природный газ), III класса опасности, рег. № А63-01695-0002, надземный крановый узел Ø 57 газопровода высокого давления 2-й категории (0,6 МПа) по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Просторная, 192 (пересечение с ул. А. Петрова) был совершен наезд автомобиля УАЗ-Патриот на надземный крановый узел, вследствие чего произошло возгорание газа. Эксплуатирующая организация АО «Газпром газораспределение Барнаул». В результате возгорания пострадали 4 человека – водитель и три пассажира автомобиля. Ликвидация последствий аварии выполнена силами МЧС г. Барнаула, аварийной службы АО «Газпром газораспределение Барнаул». Работы по ликвидации аварии закончены в 03 часов 41 минут (время московское) 17.07.2017, после чего начаты ремонтно-восстановительные работы. В результате аварии было отключено 2089 жилых домов и 31 потребитель (юридические лица). Восстановительные работы были завершены 17.07.2017 в 17 час. 00 мин. (время московское), повторный пуск газа в газопроводы осуществлялся 05 час. 00 мин. (время московское) 18.07.2017 по 17 час. 30 мин. (время московское) 19.07.2017.

В настоящее время Следственным управлением Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Барнаулу по факту аварии проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью дальнейшей юридической оценки действиям участников указанного ДТП и получение информации о виновниках аварии в данный момент не представляется возможным.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составили 3 088 032,86 руб. (в том числе 71129,40 руб. за потерянный объем газа).

2.7.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль.

Распространенными мероприятиями на большинстве предприятий, являются такие, как замена изношенного оборудования и трубопроводов, проведение диагностики технических устройств, мероприятия по повышению электробезопасности и др.

В целом организация надзорной деятельности на объектах газоснабжения позволяет выполнять и соблюдать требования промышленной безопасности предприятиями в соответствии норм в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также требований технических регламентов, правил, стандартов и других нормативных  документов.

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

В соответствии с Поручением «О проведении комплексных мероприятий по контролю за обеспечением технологической безопасности на опасных производственных объектах газотранспортной инфраструктуры» № ПЧ-17 от 15.08.2014 г. отдел ежемесячно анализирует и отчитывается о состоянии промышленной безопасности сетей газораспределения на территориях, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора. В целом, сети газораспределения эксплуатируются менее 20 лет и все соответствуют Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». На все газопроводы старше 40 лет проведены экспертизы и техническое диагностирование. При проведении плановых и внеплановых проверок анализируется состояние газопроводов и при отсутствии экспертиз на газопроводы и технические устройства отслуживших нормативный срок принимаются меры административного воздействия, вплоть до административного приостановления деятельности. За 6 месяцев 2017 года, данных нарушений не выявлено.

В соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу Ростехнадзора № 393 «Об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору работы по реализации Энергетической стратегии России на период до 2030 года», осуществление государственных функций по контролю и надзору за поднадзорными объектами транспортирования природного газа на объекты по производству минеральных удобрений в целях обеспечения, в том числе бесперебойного снабжения и эффективного использования в 2017 году не проводились.

2.7.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

Предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, предоставлены в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

При плановых проверках инспекторским составом Сибирского управления Ростехнадзора в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

Все организации, эксплуатирующие объекты газораспределения и газопотребления, разработали и представили в Сибирское  управление Ростехнадзора положения о производственном контроле. На тех, кто не представил информацию по его осуществлению в срок до 1 апреля (80 организаций), были наложены штрафы  ч.1 ст. 9.1.

На крупных предприятиях созданы службы производственного контроля.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. В результате проводимой работы, договоры страхования имеют все работающие подконтрольные предприятия и организации. В ходе проводимых проверок выявлено отсутствие договора и полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном не выявлено на одном предприятии. Наложено 3 штрафа по ст. 9.19 на сумму 900 т.р.

2.7.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За отчётный период 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах газораспределения и газопотребления.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных опасных производственных объектах оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, укомплектованности аварийных запасов и средств индивидуальной защиты. Руководители таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер. На всех предприятиях, организациях и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты газораспределения и газопотребления, изданы приказы о назначении ответственных лиц по организации защиты опасных производственных объектов от возможных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории опасных производственных объектов.

На газонаполнительных станциях с целью предотвращения свободного доступа и проникновения посторонних лиц разработаны дополнительные мероприятия по охране территорий (внедрена периметральная система охраны).

На центральных въездных воротах предприятий и организаций смонтированы заградительные устройства для предотвращения прорыва автотранспорта на территорию с целью совершения террористического акта.

Для экстренного вызова группы оперативного реагирования на объектах установлены кнопки экстренного вызова, организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

На большинстве предприятий, организаций, у частных предпринимателей введены пропускные системы.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является частая  смена собственника (руководителей и специалистов), низкий уровень работы служб производственного контроля, несвоевременное проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, а также отсутствие квалифицированных специалистов и персонала.

2.7.6. Оценка готовности организаций к локализации и

ликвидации последствий аварий

На опасных производственных объектах газопотребления и газораспределения ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

Уровень готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий и учебных тревог совместно с подразделениями МЧС России.

Для оперативного устранения возможных аварий и инцидентов на предприятиях, эксплуатирующих газовое оборудование и газопроводы, создан необходимый резерв материально-технических ресурсов и оборудования и денежных средств, разработаны планы локализации и ликвидации возможных аварий, и планы мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, согласованные с аварийно-спасательными службами.

Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторским составом грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

Для всесторонней оценки риска аварии и связанной с нею угрозы; анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта 1 и 2 классов опасности  в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области  промышленной безопасности и подзаконных актов, разработаны декларации промышленной безопасности. Условия, отраженные в декларациях промышленной безопасности, проверялись специалистами отдела в ходе плановых проверок и в рамках осуществления постоянного надзора за объектами 1 класса опасности.

2.7.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

План работы Управления (надзор за объектами газораспределения и газопотребления) за 2017 год выполнен.

За 2017 год проведено 1187 проверок предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты (системы газораспределения и газопотребления, газопроводы, газорегуляторные пункты и установки, газоиспользующие установки, автомобильные газозаправочные станции СУГ, групповые резервуарные установки СУГ и т.п.), из них: 116 плановых и 1067  внеплановых (из которых 163 проверки в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, 855 мероприятий по контролю, связанное с приемкой и пуском в эксплуатацию объектов и оборудования в соответствии с положениями нормативных правовых актов, 4 в рамках постоянного надзора, 6 проверок по обращению об угрозе жизни и здоровью людей, а так же 194 проверки, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии).

В ходе проведенных проверок выявлено 1526 нарушений требований ФЗ, Правил и Норм.

По результатам проведенных проверок за 2017 год:

- назначено административных наказаний – 360, в том числе:

- административное приостановление деятельности – 37;

- штрафов – 230, в том числе: на должностных лиц – 122 на сумму 2536 тыс. руб.; на юридических лиц – 105 на сумму 248133 тыс. руб, ИП-2 на сумму 600 т.р. и гражданина- 1 штраф на сумму 2 т.р.

- предупреждений-93

Общая сумма наложенных штрафов 27951 тыс. руб.

По сравнению с предыдущим годом, снизились показатели по количеству штрафов (230/350) и сумме штрафов (27951/38922). Это обусловлено тем, что, эксплуатирующие организации стали более серьезно относиться к вопросам промышленной безопасности, практически все организации предоставили производственный контроль за 2016 год, а так же, если организация относится к категории малого бизнеса и привлекается к ответственности впервые, то вместо штрафа накладывается предупреждение.

При проведении проверочных мероприятий наиболее часто выявляются следующие нарушения:

- не проведение мероприятий, направленных на продление срока службы оборудования;

- не соблюдение ограничений установленных для охранных зон газопроводов (устройство свалок, проведение земляных работ без согласования собственниками);

- ведение эксплуатационной документации не в полном объеме;

- эксплуатация не принятого в установленном порядке оборудования и газопроводов;

- не представление в срок до 01 апреля  в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» отчета об организации и осуществлении производственного контроля

- эксплуатация опасного производственного объекта без специального разрешения - лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта 1,2,3 класса

- отсутствие предусмотренных требованиями ст. 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» договоров обязательного  страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента третьим лицам.

В целях профилактики и снижения числа нарушений на поднадзорных предприятиях Сибирское управление Ростехнадзора выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства без взаимодействия с юридическим лицом. На сегодняшний день выдано 5 предостережений и 93 предупреждения.

Так же для профилактики нарушений Сибирским управлением Ростехнадзора проводится информирование поднадзорных организаций об основных, наиболее часто встречающихся нарушениях, выявленных при проверках на объектах путем размещения информации на официальном интернет сайте. Размещение подобного рода информации так же позволяет поднадзорным предприятиям, в отношении которых проверочные мероприятия не проводились, организовать работу по выявлению и устранению подобных нарушений.

2.7.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии

За 2017г. действие лицензий не приостанавливалось, как и в 2016 году.

2.7.9. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Предприятия, эксплуатирующие объекты 1 и 2 классов опасности (ООО «Линевогазсервис», ООО «Новосибирскоблгаз», ОАО «Кузбассгазификация», ОАО «Алтайкрайгазсервис», ООО «СГ-Трейдинг») разработали системы управления промышленной безопасности для своих объектов. Работа систем управления промышленной безопасности проверяется при проведении плановых проверок и проверок объектов постоянного надзора.

2.8. Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии

2.8.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Сибирское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 184 организациях, эксплуатирующих взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 291 опасный производственный объект взрывоопасных и химически опасных производств и объектов спецхимии, из них:

- 2 объекта I класса опасности (1 юридическое лицо),

- 34 объектов II класса опасности (19 юридических лиц),

- 161 объектов III класса опасности (103 юридических лица),

- 94 объекта IV класса опасности (61 юридическое лицо).

Наиболее крупные подконтрольные предприятия в Кемеровской области - КАО «Азот», ООО «Химпром», ООО ПО «Токем», ФГУП ПО «Прогресс». Все указанные предприятия  находятся в г. Кемерово.

В число наиболее крупных подконтрольных предприятий Алтайского края входят:

- ООО «Бия-Синтез»;

- ОАО «Кучуксульфат»;

- два спиртовых завода - ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО «Сфера»;

- ЗАО «Эвалар»;

-  ЗАО «Бийский маслоэкстракционный завод»;

- ОАО «Алтайский химпром».

2.8.2.Показатели  аварийности  и  производственного травматизма

со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2017 г. на подконтрольных объектах Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской  областей и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

За аналогичный период 2016г. на подконтрольных объектах Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края аварий, смертельного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло.

06 января 2016 г. произошел тяжелый несчастный случай на территории Кемеровской области в ООО ПО «Химпром», в корп. 13 цеха 4-13 (стадия центрифугирования) на участке трубопровода подачи средней щелочи в центрифугу поз.141 со слесарем-ремонтником 5-го разряда Пожидаевым Д.Л.

Определены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за допущенный несчастный случай.

За 12 месяцев 2017 г.  произошло 4 инцидента (за аналогичный период 2016 г. – произошло 2 инцидента на КАО «Азот»).

На территории Кемеровской области на КАО «Азот»:

1. Цех Аммиак-1: В 06 часов 35 минут 03.01.2017 произошла остановка цеха по причине закрытия клапана PCV-5 на турбинном газе

Классификация инцидента: Отклонения от режима технологического процесса, не вызвавшее создания аварийной ситуации.

2. Цех Аммиак-2: В 17 часов 32 минуты 20.01.2017 произошла остановка компрессора поз. 403 цеха Аммиак-2 по минимальному давлению уплотняющего масла

Классификация инцидента: отказ или повреждение деталей и узлов ТУ технологического оборудования, применяемых на ОПО.

3. Цех № 15: 16 мая 2017 года в 17 часов 04 минуты на комплексном машинном агрегате ГТТ-12 агрегата №2 по производству неконцентрированной азотной кислоты в течение 2-х секунд выросла вибрация на подшипниках нитрозного нагнетателя с 0,8 мм/с до 30 мм/с и агрегат остановился по блокировке NAhS-1 «Максимальная вибрация агрегата ГТТ-12».

Классификация инцидента: отказ или повреждение деталей и узлов ТУ технологического оборудования, применяемых на ОПО.

На территории Томской области на ООО «Сибметахим»:

1. В 09 часов 53 минуты 13.01.2017. Остановка технологической линии А, В из-за остановки газодувки по системе ПАЗ: сработала блокировка по остановке двигателя газодувки поз. Е1000В

Классификация инцидента: Отклонения от режима технологического процесса, не вызвавшее создания аварийной ситуации.

Для установления причин инцидентов на предприятиях создаются комиссии. Результаты работы по установлению причин оформляются актами. Разрабатываются мероприятия по устранению причин и профилактике подобных инцидентов. По результатам технического расследования на предприятиях издаются приказы и распоряжения, которые прорабатываются в цехах и подразделениях с целью исключения возникновения подобных инцидентов. Виновные ответственные лица привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности.

Анализ обстоятельств инцидентов показывает, что основными причинами их возникновения является отказ технических устройств, а также остановка основного технологического оборудования из-за отказа в работе энергетического оборудования. Данному обстоятельству способствует значительный износ оборудования и недостаточный контроль со стороны персонала за его состоянием в процессе эксплуатации и в период ремонта.

Для установления причин инцидентов на предприятиях создаются специальные комиссии. В некоторых случаях, по инициативе подконтрольных предприятий и по согласованию с СУ Ростехнадзора, к участию в расследовании привлекается инспекторский состав СУ РТН. Результаты работы по установлению причин оформляются актами. Разрабатываются мероприятия по устранению причин и профилактике подобных инцидентов. По результатам актов технического расследования на предприятиях издаются приказы и распоряжения, которые прорабатываются в цехах и подразделениях с целью исключения возникновения подобных инцидентов. Виновные ответственные лица привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности.

Рассмотрение указанного несчастного случая показало, что к основному источнику травматизма относится отклонение от проектных решений при эксплуатации опасного производственного объекта.

К причинам травматизма относятся так же отсутствие или неисправное состояние технологической оснастки, недостаточные знания обслуживающего персонала требований безопасного ведения технологических процессов, неудовлетворительный уровень технологической и трудовой дисциплины, неправильные действия персонала при аварийных ситуациях, недостатки в организации производственного цикла и производственного контроля, низкий уровень ответственности и влияния на безопасность управленческого звена и собственников поднадзорных организаций. Показатели травматизма за 12 месяцев 2017 года приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Количество несчастных случаев | 12 месяцев 2016 | 12 месяцев 2017 | ± |
| --- | --- | --- | --- |
| Тяжелые несчастные случаи | 1 | 0 | -1 |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | -1 |

2.8.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

На предприятиях, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора согласно планам продолжаются работы по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Работы проводятся после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое  перевооружение.

На  подконтрольных предприятиях химической направленности за 12 месяцев 2017 года проводилась определенная работа по повышению уровня промышленной безопасности. Работоспособность оборудования поддерживается за счет проведения ППР с заменой изношенных узлов. Замена длительно работающего оборудования планируется в крайне ограниченных количествах и проводится медленно.

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль, как со стороны самих предприятий при проведении производственного контроля, так и при проведении федерального государственного контроля.

2.8. 4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности.

1. Предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, которые предоставлены в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно предприятиями представляется в Сибирское управление Ростехнадзора информация об осуществлении производственного контроля.

Состояние промышленной безопасности этих объектов можно оценить как удовлетворительное. Состояние промышленной безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса значительно хуже за счет применения старых технологий, износа оборудования зданий и сооружений (большая часть из которых введены в эксплуатацию в 40-50гг. и с тех пор не модернизировалось), отсутствие систем АСУ ТП.

На химических предприятиях и объектах с применением хлора также имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены отделы ведомственного контроля за соблюдением безопасности на производствах.

Несколько хуже ситуация  на предприятиях перерабатывающей промышленности, эксплуатирующих аммиачные холодильные установки, где в основном из-за малочисленности работающих нет даже  работников охраны труда и ТБ,  особенно в сельской местности. Уровень технологической дисциплины также невысок. Поэтому производственный контроль на таких объектах недостаточно эффективен.

При проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

2. За отчётный период 2017 г. и аналогичный период 2016 г. на подконтрольных предприятиях декларации промышленной безопасности не разрабатывались.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 455 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 г. № 913-рс за 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 61 проверка опасных производственных объектов взрывоопасных и химически опасных производств и объектов спецхимии  в режиме постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. – 55 проверок). Выявлено 44 нарушения требований промышленной безопасности (за аналогичный период 2016г. – 66 нарушений), привлечено к административной ответственности 6 должностных лица и 4 гражданских лица (за аналогичный период 2016 г. – 9 должностных лиц и 3 гражданских лица).  Общая сумма назначенных штрафов – 128 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 г. общая сумма штрафов – 186 тыс. руб.).

На основании поручения Правительства РФ (телеграмма от 14.11.2015 № 1712) распоряжением СУ Ростехнадзора №  01-81-06/1669 от 17.11.2015 усилен контроль режима антитеррористической защищенности опасных производственных объектов (путем организации еженедельного постоянного надзора) 1 юридического лица, имеющего 2 ОПО I класса опасности (КАО «Азот», г. Кемерово – 2 ОПО). В рамках еженедельного постоянного надзора проведено 52 проверки, нарушений не выявлено.

3. Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке.

На  предприятиях,  имеющих  длительно  работающее оборудование, разработаны и согласованы с Управлением графики технического диагностирования технических устройств, за выполнением которых установлен контроль.

4. При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание страхованию предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2017 года предоставлена  информация (полиса страхования) по всем предприятиям и организациям.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждую неделю.

В результате проводимой работы договоры страхования имеют практически все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. В отделе сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, копии полисов или договоров страхования ОПО подконтрольных организаций хранятся в КНД.

2.8.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований, действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных взрывоопасных и химически опасных производствах и объектах спецхимии оценивается как удовлетворительное.

На объектах водоподготовки с использованием в качестве обеззараживающего агента хлора проводится работа по переходу на более безопасные способы обеззараживания воды (применение гипохлорита натрия, озонирования, хлордиоксидной технологии).

Вместе с тем, на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств противоаварийной защиты (ПАЗ), укомплектованности аварийных запасов и средств индивидуальной защиты. Руководители и специалисты таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является значительный износ основных производственных фондов, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкция действующих производств, длительные сроки закупки специфического оборудования (как правило, связанного с проведением тендера и/или изготовления самого оборудования и его доставки), и квалификацией персонала. Также проблемой при осуществлении надзорной деятельности является отсутствие федеральных норм и правил при эксплуатации различных производств предприятий оборонно-промышленного комплекса (производство взрывчатых материалов, производство патронов, изготовление капсюлей, изготовление детонирующих шнуров и др.).

2.8.6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации

последствий аварий

В подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций.

Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта, утверждаемого главным инженером предприятия. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий и при плановых проверках объектов. По факту выявленных нарушений оформляются предписания.

КАО «АЗОТ», ООО «Химпром», имеют в своём составе аттестованные профессиональные газоспасательные формирования и нештатные аварийно - спасательные формирования, которые прошли обучение и аттестацию по программе ГОУДП «Новомосковского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов» (НИПК).

В Алтайском крае и республике Алтай на всех  предприятиях имеются нештатные аварийно - спасательные формирования, созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к ликвидации и локализации последствий аварий этих формирований поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий по ПМЛА, а также участием в мероприятиях, проводимых службами ГО и ЧС. Контроль за выполнением графиков проведения противоаварийных тренировок осуществляется  государственными инспекторами  при каждом обследовании предприятий.

Сведения о готовности работников к действиям по  локализации и ликвидации последствий аварий и проводимых учебно-тренировочных занятиях представляется предприятиями ежеквартально в объеме информации об осуществлении производственного контроля согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263. Практически все предприятия имеют договора абонентского обслуживания со специализированной организацией  ООО «Сервис безопасности» по Алтайскому краю для проведения работ в случае аварийных ситуаций.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

2.8.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе          проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 12 месяцами 2016 года, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Период | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов |  |  |  |  | Подано материалов в суд на административную приостановку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | юридических | должностных | гражданских | Общая сумма, тыс. руб. |  |
| 12 мес. 2016г. | 209 | 737 | 145 | 19 | 121 | 5 | 7420 | 4 |
| 12 мес. 2017 г. | 194 | 842 | 165 | 24 | 119 | 15 | 7865 | 4 |
| ± | -15 | +105 | +20 | +5 | -2 | +10 | +445 | 0 |

За 12 месяцев 2017 г. Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 194 проверок, из них 43 плановые, 90 внеплановых и 61 проверок в режиме государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. - 209 проверки), выявлено  842 нарушений (за аналогичный период 2016 г. - 737 нарушений), назначено 165 административных  наказаний (за аналогичный период 2016 г. – 145 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1, ч. 2 ст.9.1, ч. 11 ст. 19.5  КоАП РФ:

- 24 юридических лиц на сумму  5300,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. 19 юр./л. на сумму  4700,0 тыс. руб.);

- 119 должностных лица на сумму 2535,0 тыс. руб. (за 12  мес. 2016 г. 121 дл./л. на сумму  2940,0 тыс. руб.);

- 15 гражданских лица на сумму 30 тыс. руб. (за 12  мес. 2016 г. 5 гр./л.  на сумму  26,0 тыс. руб.).

Применено 4 приостановки деятельности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (за 12  мес. 2016 г. – 4 приостановки административной деятельности по части 1 ст. 9.1. КоАП).

Привлечено 1 юр.л. и 2 д.л. к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 9.1. (за 12  мес. 2016 г. – привлечено 1 юр.л. и 2 д.л. к административной ответственности в виде предупреждения по  ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ).

Кемеровская область:

- проведено 105 проверок;

- выявлено 398 нарушения;

- назначено 63 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ст. 19.5. КоАП РФ:

- 8 юридических лица на сумму  1800,0 тыс. руб.;

- 41 должностных лиц на сумму  870,0 тыс. руб.;

- 13 гражданских лица на сумму 26,0 тыс.руб.

Применена 1 административная приостановка деятельности по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ в отношении ФГУП ПО «Прогресс», приостановление деятельности на 30 суток технических средств склада сырьевого полуфабрикатов и готовой продукции.

Алтайский край:

-  проведено 43 проверки;

- выявлено 174 нарушения;

- назначено 41 административное наказание, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:

- 4 юридических лица на сумму  500,0 тыс. руб.;

- 36 должностных лица на сумму  720,0 тыс. руб.

Применена 1 административная приостановка деятельности по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ в отношении ООО «Энерготоп», приостановление деятельности участка по производству сольвента и хранению горючих веществ на 90 суток.

Новосибирская область

- проведено 10 проверок;

- выявлено 52 нарушения;

- назначено 9 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч. 11 ст. 19.5  КоАП РФ:

- 1 юридическое лицо на сумму 100 тыс. руб.;

- 8 должностных лиц на сумму  160,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Омская область

-  проведено 22 проверок;

- выявлено 121 нарушения;

- назначено 28 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ:

- 8 юридических лица на сумму 2200,0 тыс. руб.;

- 15 должностных лиц на сумму 3920,0 тыс. руб.

- 2 гражданских лица на сумму 4,0 тыс.руб.

Привлечено 2 д.л. к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 9.1. (за 12  мес. 2016 г. – предупреждение по  ст. 9.1. КоАП РФ не применялось).

Применена 1 административная приостановка деятельности по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ в отношении ООО «Калачинский молзавод», приостановление деятельности на 30 суток здания компрессорной аммиачно-холодильной установки.

Томская область

-  проведено 14 проверок;

- выявлено 97 нарушений;

- назначено 24 административное наказание, привлечено к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:

- 3 юридическое лицо на сумму 700,0 тыс. руб.;

- 19 должностных лиц на сумму 395,0 тыс. руб.

Привлечено 1 юр.л. к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 9.1. (за 12  мес. 2016 г. – предупреждение по  ст. 9.1. КоАП РФ не применялось).

Применена 1 административная приостановка деятельности по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ в отношении АО «Томская генерация», приостановление деятельности на 80 суток технического устройства.

Все проводимые мероприятия по контролю и надзору внесены в КСИ и федеральную информационную систему «Единый реестр проверок» в соответствии с требованиями, установленными Правилами формирования и ведения единого реестра проверок утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений.

За 12 месяцев 2017 года и аналогичный период 2016 года при осуществлении контрольной и надзорной деятельности правонарушений, по результатам которых требовалось возбуждение уголовных дел не выявлено.

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

- повысить требовательность к нарушителям промышленной безопасности в части применения административного наказания в виде административной приостановки деятельности и дисквалификации должностных лиц в случае выявления грубых нарушений требований промышленной безопасности;

- контролировать своевременное выполнение мероприятий по приведению к требованиям правил, мероприятия согласовывать при условии разработки предприятиями компенсирующих мер, направленных на соблюдение требований промышленной безопасности;

- повысить контроль за своевременным устранением поднадзорными предприятиями нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок состояния промышленной безопасности;

- при проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществлять оценку качества выданных заключений экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, и выполнения условий, сформулированных экспертами  в заключениях;

- организовать работу по созданию системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.8.8.  Показатели и анализ состояния декларирования опасных

производственных объектов, в том числе показатели контроля

за соблюдением лицензиатами лицензионных  требований   и условий.

Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ разработаны декларации промышленной безопасности поднадзорными предприятиями,   эксплуатирующими объекты I, II класса.

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 г. № 492.

За отчетный период 2017 г. Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 8 плановых проверок контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий (за аналогичный период 2016 г. – 11 проверок); выявлено 79 нарушений лицензионных требований и условий (за аналогичный период 2016 г. – 145 нарушений), привлечено к административной ответственности:

- 2 юридическое лицо на сумму 400,0 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 г. – 3 юр./л. на сумму 600,0 тыс.руб.);

- 16 должностных лиц на сумму 320,0 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 г. – 20 дл./л. на сумму 400,0 тыс.руб.);

- 3 гражданских лица на сумму 6,0 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 г. – 1 гр./л. на сумму 2,0 тыс.руб.).

Применена 1 административная приостановка деятельности по ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ в отношении ООО «Калачинский молзавод», приостановление деятельности на 30 суток здания компрессорной аммиачно-холодильной установки.

2.8.9.  Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со ст. 11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», работа которой проверяется при проведении контрольных мероприятий.

Для участия в инновационном проекте по созданию системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов привлечено Кемеровское Акционерное Общество «Азот». В настоящее время осуществляется согласование и определение технологических параметров, по которым будет осуществляться мониторинг, а также способы обмена информацией и его периодичность.

2.8.10. Выполнение постановлений, приказов, распоряжений Ростехнадзора.

В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 № 3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности отдела в 2017 году Сибирское управление Ростехнадзора сообщает следующее:

1. Для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных отделу предприятиях Управлением практикуется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций. Последний раз подобная практика имела место в 2016 году, в течение 2017 года на подконтрольных предприятиях ни одной аварии не произошло.

2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств отделом осуществляется в постоянном режиме, а именно:

- при проведении плановых проверок при наличии на проверяемом предприятии таких объектов обязательно проверяется наличие проектов и экспертизы промышленной безопасности проекта;

- при обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация.

В течение отчетного периода в адрес Сибирского управления Ростехнадзора от конкурсного управляющего ЗАО «Сибинвестпроект» (г. Новосибирск) поступила информация о разрушении здания производственного назначения, находящегося в собственности Общества.

В связи с тем, что указанное здание в перечень опасных производственных объектов не входит ни в качестве самостоятельного объекта, ни в составе какого-либо иного ОПО, ЗАО «Сибинвестпроект» в государственном реестре опасных производственных объектов в качестве владельца ОПО также не числится, поступившая информация в рамках межведомственного взаимодействия была  направлена в ГУ МЧС по Новосибирской области для принятия необходимых мер.

3. В соответствии с Распоряжением № 245-рп от 26 июня 2017 «Об усилении контроля за объектами предприятий спецхимии» пересмотрены графики по проверке объектов I класса опасности предприятий спецхимии с учетом ежемесячного проведения контрольно-надзорных мероприятий с обязательным контролем соблюдения предприятиями технологической и производственной дисциплины, состояния систем противоаварийной защиты и защиты персонала на особо опасных производственных участках; назначены ответственные за проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов предприятий спецхимии.

Помимо этого, в ноябре 2017 года всем подконтрольным предприятиям химического и оборонно-промышленного комплекса были направлены письма-уведомления «О принятии дополнительных мер безопасности зданий и сооружений» с предложением организовать проведение проверок технического состояния этих объектов. В ответ на данное обращение практически всеми предприятиями предоставлена информация о проведенной работе по дополнительному обследованию зданий и сооружений ОПО на соответствие требованиям безопасности.

Кроме того, в июне 2017 году всем подконтрольным предприятиям оборонно-промышленного и химического комплексов было направлено письмо «О состоянии аварийности и травматизма на предприятиях химического комплекса в 2017 году» с изложением сводной справочной информации о состоянии аварийности и травматизма на предприятиях оборонно-промышленного и химического комплексов в Российской Федерации в 2017 году.

4. В течение отчетного периода инспекторским составом отдела проверок в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур, а также деятельность по хранению рыбопромысловой продукции, не проводилось.

5. За отчетный период отделом, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

Следует отметить, что ФГУП «ПО «Прогресс» не обеспечено предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц, не разработаны необходимые и достаточные меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов. При проведении плановой проверки было установлено, что опасный производственный объект участок производства флотореагентов  ФГУП ПО «Прогресс» находятся на одной территории (производственной площадке) с ООО «Завод углехимии», ООО «Производственная компания» (эксплуатация оборудования и ведение технологических процессов указанными юридическими лицами осуществляется в одном здании). Сибирским управлением Ростехнадзора по результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении нарушений в установленный срок. Кроме того, ввиду значимости выявленных нарушений при эксплуатации технических устройств на участке производства флотореагентов (регистрационный номер А68-00510-0008, дата регистрации 02.12.2014 г., III класс опасности), должностным лицом Сибирского управления Ростехнадзора вынесен протокол о временном запрете их эксплуатации, материалы дела переданы в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.

Необходимо отметить, что ожидаемым результатом данной работы явилось приведение проверяемыми организациями подконтрольных объектов к требуемой степени защищенности от проникновения посторонних лиц и от возможных террористических актов – ни одного нарушения режима антитеррористической защищенности за 12 месяцев 2017 года по объектам 1 класса опасности  выявлено не было.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

2.9. Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

2.9.1. Характеристика поднадзорных объектов

На территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Омской областях работают 61 предприятие, связанное с изготовлением, производством, хранением и применением ВМ.

Хранение взрывчатых материалов осуществляется на 72 складах и других оборудованных местах хранения ВМ, испытание и утилизация взрывчатых материалов промышленного назначения производится на 18 полигонах и испытательных площадках.

Применение взрывчатых материалов осуществляется на основании выданных Разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на угольных разрезах, угольных шахтах, карьерах, рудниках, участках геологоразведочных (геофизических) работ и фондах скважин, в соответствии с согласованными планами развития горных работ.

2.9.2. Анализ выявленных случаев утрат взрывчатых материалов

За 12 месяцев 2017 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора случаев утрат взрывчатых материалов допущено не было.

2.9.3. Аварийность и травматизм

За 12 месяцев 2017 года на предприятиях, связанных с обращением ВМ промышленного назначения, надзор за которыми осуществляется Сибирским управлением Ростехнадзора несчастных случаев, аварий и  инцидентов допущено не было.

Анализ травматизма представлен в Таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Количество несчастных случаев | 12 месяца 2016 г. | 12 месяца 2017 г. | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего (кол-во пострадавших) | 0 | 0 | ±0 |
| 2. | Несчастные случаи со смертельным исходом (кол-во пострадавших) | 0 | 0 | ±0 |
| 3. | Тяжёлые несчастные случаи (кол-во пострадавших) | 0 | 0 | ±0 |
| 4. | Лёгкие несчастные случаи | 0 | 0 | ±0 |

2.9.4. Состояние надзорной деятельности

Надзор за состоянием промышленной безопасности на территории, поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора, на предприятиях, связанных с производством, хранением и применением ВМ промышленного назначения, осуществляют одиннадцать отделов.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455 руководителем Сибирского управления Ростехнадзора изданы Приказы «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор».

Постоянный государственный надзор осуществлялся за 2 поверхностными постоянными базисными и расходными складами ВМ, расположенными на территории Кемеровской  области. По каждому объекту I класса опасности сформировано контрольно-наблюдательное дело, заполняются специальные журналы с записями о состоянии промышленной безопасности. Надзор за подземными складами ВМ и ведением взрывных работ в шахтах и подземных рудниках осуществляется инспекторами территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора в режиме постоянного государственного надзора. В общей сложности, за 12 месяцев 2017 года проведена 130 выездных проверок в рамках постоянного государственного надзора.

В ноябре 2017 года в связи с изменением класса опасности опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» ОАО «Знамя» отменено действие приказа № 01-21-01/640 от 24.08.2016 «О назначении должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор в отношении ОАО «Знамя».

Анализ надзорной деятельности представлен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п.п. | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 6 | 6 | ±0 |
| 2. | Общее количество несчастных случаев на поднадзорных предприятиях | 0 | 0 | ±0 |
| 3. | Количество аварий | 0 | 0 | ±0 |
| 4. | Количество утрат ВМ | 1 | 0 | -1 |
| 5. | Количество проведённых проверок | 166 | 179 | +13 |
| 6. | Количество проведённых проверок в рамках постоянного государственного надзора | 104 | 130 | +26 |
| 7. | Количество выявленных нарушений | 366 | 383 | +17 |
| 8. | Количество штрафов | 94 | 119 | +25 |
| 9. | Количество административных приостановок деятельности | 3 | 2 | -1 |
| 10. | Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. | 4567 | 5218 | +651 |
| 11. | Эффективность нарушений на 1 штраф | 3,89 | 3,22 | +17,2% |

При осуществлении проверок состояния промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях в первую очередь уделялось внимание:

- состоянию технической документации на предприятиях, её соответствию нормативным требованиям законодательства;

- квалификации и обученности персонала, связанного с оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения;

- соответствию фактического состояния ведения буровзрывных работ на предприятиях проектной документации, правилам и нормам;

- производству работ в соответствии с Положениями о производственном контроле и утвержденной нарядной системой;

- своевременному проведению экспертиз промышленной безопасности.

Особое внимание уделяется проверке складов ВМ на предмет технического оснащения охраны средствами связи и видеонаблюдения, организации порядка допуска работников сторонних организаций на территорию складов, порядка учёта приёмки и выдачи ВМ. Проверяется наличие договоров, заключенных с государственными охранными структурами.

При обследовании стационарных пунктов изготовления взрывчатых веществ особое внимание уделяется соблюдению Технологических регламентов производства ВВ, порядка осуществления контроля качества ВВ.

В течение периода январь – май 2017 года велась работа по анализу представленных отчетов по производственному контролю за 2016 год поднадзорными предприятиями, с последующим анализом в подсистеме «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. Данная подсистема позволяет осуществлять импорт данных об организации и осуществлении производственного контроля, представляемых эксплуатирующими ОПО организациями в Ростехнадзор. Данная информация дистанционно обрабатывается, оценивается инспекторским составом, закрепленным за организацией, и подлежит неизбежной оценке в виде Заключения инспектора с обязательной оценкой состояния промышленной безопасности организации.

Проводится работа в подсистеме «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации». Проводимая работа в данном направлении позволит существенно повысить уровень ответственности инспекторского состава при проведении надзорных мероприятий на ОПО, при этом обеспечивается полная прозрачность и доступность в режиме реального времени всех результатов проверок, в том числе количества и характера выявленных нарушений и своевременного и полного принятия мер реагирования со стороны инспекторского состава.

2.9.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности

в области взрывного дела

Одной из основных проблем при производстве массовых взрывов на земной поверхности является их негативное влияние на жилые дома и объекты соцкультбыта, которое заключается в следующем:

- пылеобразование;

- ударно-воздушная волна;

- разлёт кусков породы;

- сейсмическое воздействие;

- образование ядовитых газов.

В результате чего, в адрес Сибирского управления Ростехнадзора поступают жалобы от населения на негативное влияние взрывных работ.

При поступлении жалоб на взрывные работы принимаются соответствующие меры, вплоть до приостановки ведения взрывных работ в судебном порядке и приостановки действия разрешений на ведение  работ  со  взрывчатыми  материалами   промышленного   назначения, в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора № 254 от 16.04.2012 г.

Решение о возобновлении действия Разрешений принимается только при полном устранении причин приостановки с обязательным предоставлением  в адрес Сибирского управления Ростехнадзора Актов расследования причин инцидентов в соответствии с Приказом  Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

Анализ жалоб и количество выданных и приостановленных разрешений представлен Таблице № 3.

Таблица 3

| № п.п. | Наименование | 12 месяцев 2016 года | 12 месяцев 2017 года | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество приостановленных разрешений | 6 | 11 | +5 |
| 2. | Количество выданных разрешений | 481 | 549 | +68 |
| 3. | Количество объектов, на работу которых поступали жалобы | 13 | 20 | +7 |
| 4. | Количество жалоб (писем, обращений) | 14 | 28 | +14 |

Рост количества принимаемых мер в виде штрафов и, соответственно, суммы штрафов как раз связан с уделением особого внимания вопросы проверки информации по жалобам. При выявлении нарушений применяются все необходимые меры воздействия, что отражено в Таблице № 2.

Основным направлением работы по снижению вредных факторов от взрывных работ, является  внедрение передовых методов ведения взрывных работ, применение более совершенных взрывчатых веществ и средств инициирования, а также использования 100% забойки скважинных зарядов, с применением различных запирающих устройств для улучшения качества взрывания и минимизации негативного воздействия продуктов взрыва на окружающую среду.

В отчётный период всеми поднадзорными предприятиями, ведущими взрывные работы, разработаны «Мероприятия по совершенствованию взрывного дела и обеспечению сохранности ВМ», в части:

- обеспечения проведения постоянного контроля качества при поступлении ВМ от заводов-изготовителей и в процессе их хранения;

- обеспечения постоянного присутствия лиц технического надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных работ с момента завоза ВМ до окончания взрывных работ;

- соблюдения установленного порядка учета нумерованных изделий взрывчатых веществ;

- проекты БВР приведены в соответствие с проектной документацией на отработку месторождений и требованиями нормативных документов по взрывному делу;

- проведены инструктажи взрывперсонала предприятий по соблюдению требований правил при использовании, хранении, транспортировании и учету ВМ;

- при подготовке к проведению массовых взрывов на открытых горных работах приняты дополнительные меры по ограничению круга лиц, имеющих доступ к информации о датах и времени заряжания блоков.

В марте 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора было проведено расширенное совещание по теме: «Обеспечение безопасности и предотвращение аварий на объектах поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в период весеннего половодья и паводка 2017 года» в присутствии руководителей эксплуатирующих организаций, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора, на которых осуществляется добыча полезных ископаемых открытым и подземным способом.

В ходе совещания руководители организаций отчитались о принимаемых ими мерах по выработке первоочередных мер по организации работ по опережающему прогнозированию и предотвращению возникновения опасных ситуаций в паводковый период за состоянием бортов, откосов разрезов и карьеров, отвалов, объектов подземной добычи полезных ископаемых.

В марте 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проведены технические совещания по вопросам обеспечения промышленной безопасности и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, при осуществлении деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

В мае 2017 проведено совещание рабочей группы по совершенствованию взрывных работ и обеспечению промышленной безопасности при производстве буровзрывных работ на предприятиях поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Главными темами совещания были:

- Анализ проведенной работы для реализации решений совещания «Состояние и пути повышения  промышленной и экологической безопасности и эффективности ведения буровзрывных работ на предприятиях угольной промышленности Кемеровской области» (Отчет о выполнении решений, принятых на совещании от 06.09.2016 и заседании рабочей группы от 21.10.2016).

- Опыт применения и предложения по внедрению систем дистанционного надзора на опасных производственных объектах I и II класса опасности.

По итогам совещания было принято решение:

- АО ХК «СДС-УГОЛЬ» и другим предприятиям, производящим взрывные работы на территории Кемеровской области представлять  протоколы измерения концентраций загрязняющих веществ при проведении взрывных работ с указанием типа и количества  ВВ на один взрыв, направления и скорости ветра, крепости взрываемых пород, технические решения по выполнению забойки  и конструкций зарядов ВВ в скважинах.

- ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», совместно с АО ХК «СДС-УГОЛЬ» обеспечить  выполнение работ по разработке удельных величин выбросов газообразных загрязняющих веществ и пыли  при проведении взрывных работ для различных типов взрывчатых веществ на предприятиях угольной промышленности Кузбасса для подготовки Дополнения к «Отраслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на предприятиях на предприятиях угольной промышленности» с внесением Дополнения  в перечень действующих методик расчета выбросов ЗВ в атмосферный воздух.

В сентябре 2017 было проведено совещание рабочих групп по совершенствованию взрывных работ открытых горных работ и обеспечению промышленной безопасности при производстве буровзрывных работ на предприятиях поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора.

2.9.6. Показатели и анализ состояния лицензирования

За 12 месяцев 2017 года во исполнение Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99 – «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 14 октября 2015 г. № 1102 – «О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения» проведена 8 внеплановых выездных проверок по выполнению лицензиатами и соискателями лицензионных требований деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, вручены положительные акты проверки.

Выдача лицензий и разрешений в области обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения поставлена в прямую зависимость от готовности предприятия обеспечить безопасность взрывных работ и сохранность ВМ. Особое внимание при выдаче лицензий и разрешений уделяется укомплектованности предприятий профессиональными кадрами, их обученности и аттестации в области промышленной безопасности, оснащенности предприятий техническими средствами, приборами, транспортом для перевозки ВМ, их соответствию требованиям нормативно-технической и проектной документации, наличию декларации промышленной безопасности и заключения экспертизы, наличию страхового полиса гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах при производстве, хранении и применении взрывчатых веществ, свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.

2.9.7. Выполнение подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

Сибирское управление Ростехнадзора, в рамках своих полномочий осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий территорий. Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно отсылается в Управления ФСБ России по территориям.

В данном направлении проведена большая работа. Во исполнение Правительственной телеграммы об участии представителей Ростехнадзора совместно с органами ФСБ России и МВД России для обеспечения антитеррористической защищённости ОПО и письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О формировании ведомственного перечня объектов повышенной опасности» издано Распоряжение Сибирского управления Ростехнадзора, изменены графики проведения мероприятий по контролю в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, периодичность которых составляет 1 раз в неделю.

Особое внимание при проведении проверок уделяется наличию на объектах охраны, контрольно-пропускного режима, средств видеонаблюдения, охранной сигнализации.

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются при каждом обследовании, при проверке выполнения условий действия лицензий.

За отчётный период 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора на поднадзорных предприятиях, при проведении плановых и внеплановых проверок, так же особое внимание уделялось состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля над оборотом взрывчатых веществ, их сохранностью.

На 2017 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». Запланированы и выполнены мероприятия, направленные на активизацию борьбы с террористическими проявлениями, а именно:

- проведены дополнительные инструктажи с лицами охраны складов ВМ об усилении бдительности и действиях при возникновении нештатных ситуаций;

- проведены инструктажи с персоналом предприятий по соблюдению требований правил, норм и инструкций при использовании, хранении, транспортировке и учету ВМ, ознакомление со статьями УК РФ за хищение, разбрасывание, незаконное хранение и сбыт ВМ;

- перевозка ВМ автомобильным транспортом по территориям Кемеровской, Новосибирской, Томской, Алтайского края и Республики Алтай  осуществляется только в сопровождении вооруженной охраны;

- с момента доставки ВМ на блок и до окончания взрывных работ обеспечено постоянное присутствие лиц технического надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных работ.

Комиссиями, назначенными приказом по предприятиям, ежемесячно проводятся проверки правильности учёта хранения и наличия ВМ с оформлением акта проверки.

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие планы ликвидации аварий на 2017 год. Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала.

На сегодняшний день одной из приоритетных задач надзорной деятельности является контроль в части сохранности и учёта ВМ, начиная от их поступления на склады ВМ, выдачи взрывникам и перевозки на места производства взрывных работ.

На 2017 год всеми подконтрольными предприятиями разработаны и реализованы «Мероприятия по совершенствованию взрывного дела и обеспечению сохранности ВМ», в части:

- обеспечения постоянного проведения входного контроля качества поступающих ВМ от заводов-изготовителей и в процессе их хранения;

- обеспечения постоянного присутствия лиц технического надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных работ с момента завоза ВМ до окончания взрывных работ;

- соблюдения установленного порядка учета нумерованных изделий из взрывчатых веществ;

- проекты БВР для массовых взрывов приведены в соответствие с горно-геологическими условиями и требованиями нормативных документов по взрывному делу;

- проведены инструктажи взрывперсонала предприятий по соблюдению требований правил и инструкций при использовании, хранении, транспортировании и учету ВМ;

- при подготовке к проведению массовых взрывов на открытых горных работах приняты дополнительные меры по ограничению круга лиц, имеющих доступ к информации о датах и времени заряжания блоков.

Выдача лицензий и разрешений в области обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения поставлена в прямую зависимость от готовности предприятия обеспечить безопасность взрывных работ и сохранность ВМ. Особое внимание при выдаче лицензий, разрешений, свидетельств уделяется укомплектованности предприятий профессиональными кадрами, их обученности и аттестации в области промышленной безопасности, оснащенности предприятий техническими средствами, приборами, транспортом для перевозки ВМ, их соответствию требованиям «Правил безопасности при взрывных работах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 г.       № 605, проектной документации по взрывному делу, наличию декларации промышленной безопасности и заключения экспертизы, копии страхового полиса, свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.

В отчётном периоде осуществлён контроль за выполнением решений протоколов ПРГР-2017 года. Рассмотрены ПРГР-2018 года горнодобывающих предприятий, на которых ведутся взрывные работы. В Решения протоколов развития горных работ на 2018 год внесён пункт обязательного соблюдения Мероприятий по антитеррористической защищённости ОПО.

При выдаче Разрешений на ведение взрывных работ большое внимание уделяется наличию Единых книжек взрывника как у персонала специализированных организаций ведущих взрывные работы, так и у специалистов предприятий-недропользователей.

Для повышения эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов предлагается следующее:

1. При осуществлении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделять состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок выявленные нарушения вносить в Акты проверок.

2. На основании разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов» утвердить на поднадзорных предприятиях круг лиц из числа ИТР, ответственных за выполнение данных мероприятий.

3.  В ходе плановых и внеплановых проверок применять практику проведения должностными лицами Управления дополнительных инструктажей с лицами охраны складов ВМ об усилении бдительности и действиях при возникновении нештатных ситуаций, а также проведение инструктажей с персоналом предприятий по соблюдению требований правил, норм и инструкций при использовании, хранении, транспортировке и учету ВМ, ознакомление со статьями УК РФ за хищение, разбрасывание, незаконное хранение и сбыт ВМ, с фиксацией инструктажа в специальном журнале.

4. Совместно с поднадзорными предприятиями для повышения эффективности антитеррористической защищённости  проводить активную агитационную политику (специальные фильмы, плакаты в административно-бытовых комбинатах и на рабочих местах).

5. Поднадзорным организациям утвердить графики проведения тренировок действия персонала в рамках разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов», принимать участие инспекторскому составу Управления.

Случаев террористических проявлений на поднадзорных горнодобывающих предприятиях Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай не зарегистрировано.

Все директивные документы отработаны в установленном порядке. Замечаний по несвоевременному или некачественному исполнению распорядительных документов со стороны Управлений центрального аппарата Ростехнадзора в адрес Сибирского управления Ростехнадзора в отчётном периоде не поступало.

2.10. Объекты транспортирования опасных веществ

    - Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств

- транспортирования опасных веществ

Государственный надзор за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов осуществляется инспекторским составом в  количестве  3-х инспекторов.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ) и вступившим в законную силу Федеральным законом от 04.03.2013 №  22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с 15.03.2013 г., прошла перерегистрация опасных производственных объектов с отнесением к классу опасности.

Сибирское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в  155 организациях, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ».

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областей зарегистрированы 191 опасных производственных объектов транспортирования опасных веществ, из них:

6 объектов  II класса опасности (6 юридических лиц);

141 объектов III класса опасности (120 юридических лиц);

44 объекта IV класса опасности (29 юридических лиц).

К наиболее крупным относятся АО «Нефтебаза «Красный Яр», Новосибирская область, ОАО «НЗИВ», г. Новосибирск, ОАО «НМЗ «Искра», г. Новосибирск, ОАО «ОмскВодоканал», г. Омск, ООО «Полиом», г. Омск.

2.10.2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2017 года и аналогичный период 2016 г. на подконтрольных объектах и технических устройствах для транспортирования опасных веществ в Кемеровской области, Алтайском крае, Томской, Омской и Новосибирской областях аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не произошло, инцидентов на поднадзорных объектах не зафиксировано.

2.10.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

С целью повышения уровня промышленной безопасности в подконтрольных организациях согласно планам проводятся работы по техническому перевооружению.

- В течение последних лет уровень промышленной безопасности на подконтрольных объектах – участках транспортирования опасных веществ существенно повысился: организованы ТР-1, ТР-2, ТР-3, средний и капитальный ремонты локомотивов, по маршруту следования вагонов с опасными грузами продолжается работа по замене рельсов и стрелочных переводов на Р-65, проводятся проверки рельсов, стрелочных переводов средствами дефектоскопии, приобретены тормозные башмаки из искронеобразующих материалов, продолжаются работы по установке знаков опасности на ж.д. путях и автодорогах, оборудованию твердым водонепроницаемым покрытием  мест  выгрузки опасных грузов, а также по переработке исполнительной и эксплуатационной документации.

Руководители, специалисты, члены аттестационных комиссий поднадзорных организаций проходят предаттестационную подготовку по вопросам промышленной безопасности в учебных центрах, аккредитованных в установленном порядке, и аттестуются в территориальной аттестационной комиссии Сибирского управления Ростехнадзора.

В организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, проводится проверка знаний рабочим по производственным инструкциям для конкретных профессий.

2.10.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур

регулирования промышленной безопасности

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999  № 263, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля.

Кроме этого, на всех предприятиях имеются Планы мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и графики проведения комплексных и целевых проверок на каждый год.

При плановых проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия.

На предприятиях, осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом, имеется многолетний опыт осуществления производственного контроля, сохранены ревизоры по  безопасности движения.  Производственный контроль в целом на подконтрольных опасных объектах осуществляется удовлетворительно, по выявленным недостаткам принимаются оперативные меры.

На крупных предприятиях, эксплуатирующих объекты транспортирования опасных веществ, созданы службы производственного контроля.

Несколько хуже сложилась ситуация в небольших организациях, где в основном из-за малочисленности работающих нет специальных работников производственного контроля, поэтому производственный контроль на таких объектах недостаточно эффективен.

В целом, требования промышленной безопасности в части транспортирования опасных веществ на поднадзорных опасных производственных объектах выполняются.

Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке.

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание за страхованием предприятиями опасных производственных объектов согласно обязательного страхования  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента  на опасном производственном объекте «участок транспортирования опасных веществ» в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2017 года предоставлена  информация (полиса страхования) по всем предприятиям и организациям.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждую неделю.

В результате проводимой работы договоры страхования имеют практически все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончании срока их действия. В отделе сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, хранятся копии полисов или договоров страхования ОПО подконтрольных организаций.

2.10.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За отчётный период 2017 года проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности в части соблюдения норм технической эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования на промышленных предприятиях, транспортных средств (локомотивов, вагонов, автотранспортных средств), а также выявлялись нарушения в нормативно-технической документации, связанные с эксплуатацией ОПО «участок транспортирования опасных веществ». В ходе обследований отстранялись от эксплуатации опасного производственного объекта не аттестованные в области промышленной безопасности и в части транспортирования опасных веществ руководители и специалисты, рабочие, не прошедшие проверку знаний по производственным инструкциям по кругу своих обязанностей, связанных с транспортированием опасных  веществ.

При обследовании участков транспортирования опасных веществ выявлены следующие проблемы:

- низкий уровень профессиональной подготовки работников предприятий, эксплуатирующих ОПО;

- допуск лиц, связанных с движением поездов, (осуществление маневровых работ с вагонами, загруженными опасными грузами) без профессиональной подготовки и профессионального обучения (маневровый диспетчер, машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза, составитель поездов, монтёр пути и др.) Недостаточное вложение финансовых средств в ремонт и текущее содержание железнодорожных путей, подвижного состава и локомотивов. При проведении проверок выявлено, что на отдельных предприятиях, эксплуатирующих «участок транспортирования опасных веществ», производственный контроль в части транспортирования опасных веществ осуществляется не на должном уровне.

Общая оценка технического состояния и противоаварийной устойчивости участков транспортирования - удовлетворительная.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ, является:

- недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, модернизации действующих производств;

- отсутствие зарегистрированных ОПО, и, соответственно, отсутствие зарегистрированных сведений, характеризующих технологические ОПО (площадки производства, площадки хранения) у предприятий, осуществляющих транспортирование опасных веществ, однако, не выполняющих работы по погрузке/разгрузке, либо  не имеющих собственных или арендованных железнодорожных путей необщего пользования, и следовательно, не регистрирующих ОПО;

- отсутствие регистрации, учета и контроля за авариями или инцидентами при транспортировании ОВ в случаях, когда предприятия, имея техническую возможность для самостоятельного устранения и локализации последствий, не регистрируют эти случаи и не идентифицируют их как инцидент или аварию, пытаясь локализовать данные происшествия своими силами. Данные факты могут негативно повлиять на эффективность проведения профилактических мероприятий, направленных на повышения уровня безопасности производственных процессов;

- отсутствие законодательной регламентации требований к средствам, используемым для транспортирования опасных веществ при передвижении по дорогам необщего пользования, а также отсутствие правил установления четких границ участков транспортирования опасных веществ, в связи с чем осуществление должного полного и всестороннего контроля в указанной сфере представляется затруднительным.

В целом состояние промышленной безопасности на ОПО, осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом, за 12 месяцев 2017 года улучшилось. В ходе проверок было отмечено выполнение большинство предприятиями мероприятий по улучшению состояния промышленной безопасности в части транспортирования опасных веществ.

2.10.6. Оценка готовности организаций к локализации и

ликвидации последствий аварий

На опасных производственных объектах транспортирования опасных веществ ежегодно реализуются мероприятия, способствующие обеспечить защищенность объектов при возникновении аварийных ситуаций.

На всех предприятиях, транспортирующих опасные вещества, разработаны ПЛА в соответствии с установленными требованиями. Определены способы оповещения при возникновении аварийной ситуации. Имеются графики учебно-тренировочных занятий и учебных тревог. При проведении проверок опасных производственных объектов инспекторами грубых нарушений по выполнению графиков и в действиях персонала при проведении учебных тревог отмечено не было.

В течение 12 месяцев 2017 года на ОПО «участок транспортирования опасных веществ»  по возможным аварийным ситуациям, предусмотренным оперативной частью ПЛА, проводятся учебно-тренировочные занятия, согласно графика, утвержденного техническим руководителем предприятия. Знания ПЛА проверяются при допуске рабочих и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний (для рабочих – 1 раз в год), а также во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий.

На поднадзорных предприятиях проведено страхование финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, имеются необходимые средства оповещения, противоаварийной защиты (при необходимости – автоматической) и связи в соответствии с проектной документацией на ОПО.

Поднадзорные Сибирскому управлению Ростехнадзора  объекты в Омской области обслуживают следующие профессиональные АСФ: ГУ Омской области «Поисково-спасательная служба Омской области»; Аварийно-спасательное формирование ООО «Днепр»; газоспасательный отряд ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; газоспасательный отряд ОАО «Омский каучук»; военизированный газоспасательный отряд ООО «Омск-Полимер»; 2-й военизированный горноспасательный взвод Сибирской военизированной горноспасательной части ФГУ «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве».

Для отработки навыков работы в загазованной зоне по ликвидации (локализации) аварий и спасению пострадавших у личного состава дежурных отделений профессиональных газоспасательных отрядов (ГСО) в расположении имеется типовая газодымная камера, которая оснащена в соответствии с нормативными требованиями. Для отработки взаимодействий оперативного состава в составе отделения по выполнению заданий при спасении пострадавших, застигнутых аварией, и ликвидации её последствий проводятся занятия по тактико-технической подготовке, как на действующих технологических установках, так и на выведенных из эксплуатации, а также используется учебно-тренировочный полигон. Для отработки упражнения по извлечению пострадавшего из ёмкости, имеется заглубленный колодец на учебной площадке, а также узел трубопроводов с запорной арматурой для тренировки быстрой и правильной постановки заглушек.

В корпусе ГСО имеется оборудованный документацией и наглядной агитацией учебный класс для проведения теоретических занятий.

Анализ практических действий персонала при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог, а также реальных действий при возникновении аварийных ситуаций подтверждает их готовность к локализации и ликвидации аварии, а также оказанию первой помощи.

Основными проблемами профессиональных спасательных служб являются:

- большая удалённость профессиональных спасательных служб от опасных производственных объектов находящихся в Омской области и в г. Омске;

- отсутствие специалистов в  профессиональных спасательных службах в случаях аварий и инцидентов на объектах транспортирования опасных веществ;

- заключение договорных отношений между АСФ и предприятиями, имеющими ОПО «участок транспортирования опасных веществ» проводятся чисто формально, так как реальной помощи в случае аварии или инцидента оказать не могут;

-  профессиональные спасательные службы не проводят учебные тревоги и учебно-тренировочные занятия на объектах транспортирования опасных веществ.

2.10.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных  проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 12 месяцами 2016 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Период | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов. |  |  |  |  | Подано материалов в суд на административную приостановку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | юридических | должностных | гражданских | Общая сумма, тыс. руб. |  |
| 12 мес. 2016г. | 76 | 225 | 51 | 12 | 39 | 0 | 883 | 1 |
| 12 мес. 2017 г. | 79 | 241 | 72 | 18 | 53 | 1 | 772,8 | 2 |
| ± | +3 | +16 | +21 | +6 | +14 | +1 | -110,2 | +1 |

За  12 месяцев 2017 г. проведено 79 проверок подконтрольных объектов, из них 38 плановых и 41 внеплановая, (за аналогичный период 2016 г. – 76 проверок). Выявлено 241 нарушений требований промышленной безопасности (за аналогичный период  2016 г. – 225 нарушение), назначено 72 административных наказаний (за аналогичный период 2016 г. – 51 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1, ч. 3 ст. 11.14, ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ:

- 12 юридических лица на сумму 277 тыс. руб. (за 12 мес. в 2016 г. 12 юр./л. на сумму  346 тыс. руб.)

- 27 должностных лиц на сумму 385 тыс. руб. (за 12 мес. в 2016 г. 27 д./л. на сумму  537 тыс. руб.).

- 1 гражданское лицо на сумму 300 руб. (за 12 мес. в 2016 г.  0 гр./л.)

Применялось 2 приостановки деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организации, эксплуатирующей опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ» (за 12 мес. 2016 г. – приостановок административной деятельности по части 1 ст. 9.1 не применялось).

Кемеровская область:

- проведено 23 проверки;

- выявлено 61 нарушение;

- назначено 24 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1, ч.3 ст. 11.14 КоАП РФ:

- 5 юридических лиц на сумму 23 тыс. руб.;

- 18 должностных лиц на сумму 116,5 тыс. руб.

-1 гражданское лицо на сумму 300р.

Приостановок административной деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Алтайский край:

- проведено 24 проверки;

- выявлено 57 нарушений;

- назначено 9 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1, ч.3 ст. 11.14 КоАП РФ:

- 2 юридических лица на сумму 8 тыс. руб.;

- 5 должностных лиц на сумму  100 тыс. руб.

Применялось 2 приостановки деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении АО «Барнаульская генерация» приостановка железнодорожной эстакады (с трубопроводами) по решению Октябрьского районного суда от 09.01.2017 сроком на 30 суток, по решению Октябрьского районного суда от 30.03.2017 на 20 суток.

Новосибирская область

- проведено 17 проверок;

- выявлено 42 нарушения;

- назначено 11 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1 ст.9.1, ч.3 ст. 11.14,  ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ:

- 7 юридических лиц на сумму 226 тыс. руб.;

- 4 должностных лица на сумму  90 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Омская область

-  проведено 12 проверок;

- выявлено 69 нарушений;

- назначено 26 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.3 ст. 11.14,  ч. 11 ст. 19.5, ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ:

- 3 юридических лица на сумму 15 тыс. руб.;

- 23 должностных лица на сумму  168 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Томская область

- проведено 3 проверки;

- выявлено 12 нарушений;

- назначено 4 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.3 ст. 11.14, ч.1 ст. 9.1. КоАП РФ:

- 3 должностных лица на сумму  21тыс.руб.;

-1 юридическое лицо на сумму 5 тыс. руб.;

Приостановок административной деятельности по части 1 ст. 9.1 в отношении организаций, эксплуатирующих опасный производственный объект «участок транспортирования опасных веществ», не применялось.

Путем проведения проверок в течение 2017 года выявлено, что на отдельных предприятиях, эксплуатирующих «участки транспортирования опасных веществ», имеются нарушения при осуществлении производственного контроля в части транспортирования опасных веществ, а именно нарушения в части соблюдения норм технической эксплуатации железнодорожных путей и автомобильных дорог необщего пользования, транспортных средств (локомотивов, вагонов, автотранспортных средств), нарушения в ведении документации, связанной с эксплуатацией ОПО.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений.

За 12 месяцев 2017 года при осуществлении контрольной и надзорной деятельности не были выявлены правонарушения, по результатам которых требовалось возбуждение уголовных дел.

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

- повысить контроль за своевременным устранением поднадзорными предприятиями нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок состояния промышленной безопасности;

- при проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществлять оценку качества выданных заключений экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, и выполнения условий, сформулированных экспертами  в заключениях.

2.10.8. Показатели и анализ состояния лицензирования,  в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами)

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 г. № 492.

За 12 месяцев 2017 г. проведено 9 плановых проверок контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий (за аналогичный период 2016 г. – 9 проверок); выявлено 40 нарушений лицензионных требований и условий (за аналогичный период 2016 г. – 72 нарушения), привлечено к административной ответственности в виде штрафа:

- 4 юридических лица на сумму 13 тыс. руб (за 12 мес. 2016 г. – 4 юр./л. на сумму 215,0 тыс. руб.);

- 8 должностных лиц  на сумму 82 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. – 15 дл./л. на сумму 144,5 тыс. руб.).

    - Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со ст. 11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.10.10. Выполнение постановлений, приказов, распоряжений Ростехнадзора.

В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 № 3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности отдела в первом полугодии 2017 году Сибирское управление Ростехнадзора сообщает следующее:

1. Для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных отделу предприятиях Управлением практикуется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций. Последний раз подобная практика имела место в 2016 году, в течение первого полугодия 2017 года на подконтрольных предприятиях ни одной аварии не произошло.

2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств отделом осуществляется в постоянном режиме, а именно:

при проведении плановых проверок при наличии на проверяемом предприятии таких объектов обязательно проверяется наличие проектов и экспертизы промышленной безопасности проекта;

при обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация.

3. В соответствии с Распоряжением № 245-рп от 26 июня 2017 «Об усилении контроля за объектами предприятий спецхимии» пересмотрены графики по проверке объектов I класса опасности предприятий спецхимии с учетом ежемесячного проведения контрольно-надзорных мероприятий с обязательным контролем соблюдения предприятиями технологической и производственной дисциплины, состояния систем противоаварийной защиты и защиты персонала на особо опасных производственных участках; назначены ответственные за проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов предприятий спецхимии.

Кроме того, в июне 2017 году всем подконтрольным предприятиям оборонно-промышленного и химического комплексов было направлено письмо «О состоянии аварийности и травматизма на предприятиях химического комплекса в 2016 году» с изложением сводной справочной информации о состоянии аварийности и травматизма на предприятиях оборонно-промышленного и химического комплексов в Российской Федерации в 2016 году.

4. В течение отчетного периода инспекторским составом отдела проверок в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур, а также деятельность по хранению рыбопромысловой продукции, не проводилось.

5. За отчетный период отделом, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

  - Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

2.11.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

В государственном реестре опасных производственных объектов на 29.12.2017 зарегистрировано 888 (3 класса - 468 и 4 класса - 420) объектов в составе 392  эксплуатирующих организаций (из них крупного и среднего бизнеса 196 в том числе: Алтайский край – 83, Кемеровская область – 19, Новосибирская область – 42, Омская область – 42, Томская область – 10) поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора.

По отраслевым направлениям, в соответствии с перечнем типовых видов ОПО, подконтрольные предприятия включают следующие опасные производственные  объекты:

- элеваторы – 82;

- отдельно стоящие склады силосного типа – 65 (в т.ч. в металлическом исполнении);

- цеха по производству муки - 190 (из них 132 блочно-модульных установок, в основном отечественного производства (90 %) и 10% иностранного  производства, турецких и итальянских фирм, имеющих разрешение Ростехнадзора и (или) сертификат соответствия на применение технических устройств на ОПО);

- цеха по производству крупы - 66 (64% цехов по производству крупы составляют

цеха по переработке гречихи и 36% цехов по переработке остальных крупяных культур);

- цеха по производству комбикормов – 66 (включая 2 блочно-модульных установки);

- подготовительные (подработочные) дробильные отделения - 41 (из них 23 отделений пивоваренного производства и 19 отделений производства растительного масла);

-  солодовенные участки -4;

- склады бестарного хранения муки – 40 (из них 38 в составе хлебопекарного,  макаронного и кондитерского производств);

-  приемно-очистительные и сушильно-очистительные башни – 140;

- механизированные склады бестарного напольного хранения;

растительного сырья -78;

- отдельно стоящие зерносушильные участки – 64;

- отделение растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка – 14

- цехов механической обработки древесины – 20;

- отдельно стоящих приемно-отпускных устройств – 13;

- семяобрабатывающих заводов (цехов) – 3;

Основные фонды, здания и сооружения предприятий заготовки и хранения растительного сырья (элеваторы, отдельно стоящие склады силосного типа, СОБы, ПОБы, отдельно стоящие зерносушильные участки и механизированные склады напольного хранения) были построены и введены в эксплуатацию в 1930 - 1960 годах.

Объекты отрасли переработки растительного сырья и производства продукции были построены и введены в эксплуатацию в 1980 -2000 годах. Начиная с 2000 года, строительство новых объектов значительно сократилось, предприятия занимаются в основном реконструкцией, расширением, техперевооружением и модернизацией существующих производств (преимущественно мукомольных, крупяных, комбикормовых).

2.11.2. Общая оценка выполнения плана работы

В отчетном периоде контрольно-профилактическая работа на поднадзорных предприятиях по хранению и переработке растительного сырья проводилась в соответствии с утвержденным годовым планом работы Сибирского управления Ростехнадзора (далее - Управление) на 2017 год, планом работы отдела по надзору за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья, а также распоряжениями, указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Все планы работ выполнены в полном объеме.

Основные усилия были направлены на выполнение комплексных мероприятий по организации и повышению эффективности надзорной (контрольной), лицензионной и разрешительной деятельности на 2017 г.

Полномочия в установленной сфере деятельности осуществлялись отделом по надзору за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья (далее – отдел ХПРС) в составе 5 человек (1-начальник отдела, 4-государственных инспектора).

В отчетном периоде своевременно исполнены все приказы, распоряжения и  указания Ростехнадзора. Согласно плану работы Управления,  в установленные сроки проведены соответствующие работы и подготовлены итоговые документы:

- проверка наличия экспертиз промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств опасных производственных объектов;

- проверка средств (устройств) взрывопредупреждения и взрывозащиты на ОПО элеваторов, мукомольного, комбикормового и крупяного производства;

- проверки точек приема - отгрузки зерна ж/д и автотранспортом;

- проверка обеспечения мер безопасности при проведении работ в силосах и бункерах.

2.11.3.  Анализ причин аварийности и травматизма на подконтрольных

производствах и объектах

В отчетном периоде на подконтрольных предприятиях аварий и случаев смертельного травматизма не зарегистрировано.

Динамика аварий и несчастных случаев приведена в следующей таблице:

|  | 12 месяцев 2016г. | 12 месяцев 2017г. |
| --- | --- | --- |
| Несчастные случаи | - | - |
| Аварии | - | - |

2.11.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур

регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях

2.11.4.1. Производственный контроль за соблюдением требований

промышленной безопасности

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля в соответствии с действующими требованиями.

В Отделе ведутся журналы учета и регистрации Положений поднадзорных предприятий по осуществлению производственного контроля с указанием даты представления в Управлении, а также хранятся копии.

После вступления в силу постановления Правительства РФ от 21.06.2013 № 526 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» предприятия, имеющие в своем составе опасные производственные объекты III и IV классов опасности ведут работу по переработке, утверждению руководителем предприятия Положения о производственном контроле, с предоставлением его копии в Сибирское управление Ростехнадзора.

Отчетность предприятий по результатам работы производственного контроля представляется в Управление ежегодно. Поступившая информация анализируется инспекторским составом и используется в дальнейшей работе с предприятиями в целях повышения эффективности производственного контроля при эксплуатации опасных производственных объектов.

При плановых проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы  производственного контроля  предприятия. За 12 месяцев 2017 года при проверках инспекторским составом выявлено 531 различных нарушений требований промышленной безопасности, что говорит о недостаточности работы производственного контроля на предприятиях.

На ряде предприятий Бийский филиал АО «Новосибирский мелькомбинат», ОАО «Бийский КХП», ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ, ООО «Калманский КХП», ООО «Птицефабрика «Комсомольская», ООО «ПКЗ Алтайские закрома», АО «Хлебная база № 39», ОАО «Птицефабрика «Молодежная», ОАО «Половинновский элеватор», ООО «Кузбасский  бройлер», АО «Продовольственная корпорация «ОША», АО «Хлебная база 35» в связи с выявленными нарушениями в осуществлении производственного контроля должностные лица, ответственные за его организацию, были привлечены к административной ответственности. На предприятиях ОАО «МАКФА», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Поспелихинский КХП», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Продэкс-Омск», АО «Лузинский комбикормовый завод», ООО «Кузбасская птицефабрика» производственный контроль осуществляется на должном уровне.

2.11.4.2. Регистрация объектов в государственном реестре ОПО

В целях реализации Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", продолжена работа по регистрации ОПО в государственном реестре с присвоением класса опасности.

На 29.12.2017 г. число поднадзорных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО – 392, в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 888 ОПО (3 класса - 468 и 4 класса -420).

2.11.4.3. Лицензирование видов деятельности

Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492. В отчетном периоде проверены ООО «Агрофирма «МАЙ», ООО «Птицефабрика «Комсомольская»,  ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «ПКЗ Алтайские закрома», ЗАО «Союзмука», ОАО «Птицефабрика «Молодежная», АО «Хлебная база 35», ОАО «Черноглазовские мельницы»  на соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий. Проведена проверки по переоформлению лицензий (ЗАО «БКК «Наладчик», ОАО «МАКФА», ООО «Юг Сибири» ТПП Барнаульский МЭЗ, ФГКУ комбинат «Аврора» Росрезерва, ООО «Юг Сибири», ООО «Алтай-Злак», ООО «Алтайстройдигностика», ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю, АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ОАО «Хлебодар», АО «Солнцево», ООО «Лузинское зерно», ОАО «Черноглазовские мельницы», ОАО «Мельница», ООО «Альянс-Агро», АО «Хлебная база 35», ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области, АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ОАО «Хлебодар», ОАО «Купинский элеватор», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Чистоозерное ХПП» ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», ООО «Половинновский элеватор», ООО «ЕКХП», АО «Сибирская Аграрная Группа», ООО «Межениновская птицефабрика»)) и соискателей лицензий (ООО «ЦПД», ООО «Вишневый сад», ООО «Новичихинское ХПП»,  ООО «Ассоциация», ООО «Титан-Агро», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области).

Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с положением о лицензировании.

2.11.4.4. Страхование

В течение 12 месяцев 2017 г. госинспекторами осуществлялся непрерывный мониторинг за наличием договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 385 поднадзорных предприятий (100%), эксплуатирующих 838 ОПО, заключили со страховыми компаниями договоры страхования и имеют страховые полисы. Копии полисов по мере обновления сроков страхования ОПО своевременно предоставляются в отдел разрешительной и контрольно-аналитической деятельности Управления, а также при регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных производственных объектов и при рассмотрении лицензионных материалов.

2.11.5. Оценка состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов.  Анализ выполнения мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования

2.11.5.1.  Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации ОПО, направленных на повышение уровня промышленной безопасности

Работы по строительству, реконструкции, модернизации ОПО проводились в строгом соответствии с проектными решениями. В проектной документации заложено современное технологическое оборудование, обеспечивающее взрывобезопасность при его эксплуатации, исключающее искрообразование и выделение пыли в производственные помещения, автоматизация технологических процессов с применением компьютерной техники, с возможностью проведения контроля работоспособности средств взрывопредупреждения с определением устройств, выдавших сигнал на автоматическое аварийное отключение технологических линий или оборудования. С учетом современных технологий и проектных решений завершено строительство элеватора с емкостью хранения 16 тыс.тонн фирмы ООО «Ромакс» (Россия) АО «Коротоякский элеватор», складов силосного типа в металлическом исполнении АО «Алтайская крупа», ЗАО «Язевское ХПП», АО «Кытмановский элеватор». Продолжается внедрение современных технологий и оборудования с многоуровневым контролем за безопасной их эксплуатацией, с компьютерным управлением технологическими процессами, учётом и анализом инцидентов на предприятиях: ЗАО «Алейскзернопродукт», АО «Алтайская крупа» ООО «Целина», ОАО «МАКФА», ООО «Мельничный комплекс « Роса», ООО «Титан-Агро» и др.

      - Выполнение плана мероприятий по приведению ОПО в соответствие с требованиями  промышленной безопасности

На поднадзорных предприятиях разработаны мероприятия по приведению опасных производственных объектов в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья». Из запланированных на 2017 год 257 мероприятий выполнено 234, в том числе: устройство тамбур-шлюзов – 17, приведение легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) к нормам – 7(560м2), установка тормозных устройств – 5, защита норийных труб – 8, установка взрыворазряддных устройств – 11, установка реле контроля скорости на нории - 14, установка устройств контроля сбегания ленты на нории -78,  магнитных заграждений на приёме с автотранспорта и железной дороги – 7, установка огнепреграждающих устройств-48, замена вентиляторов аспирационных сетей -46 .

Продолжалось выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования. Проведены работы по приведению к нормам легкосбрасываемых конструкций (ОАО «Шипуновский элеватор», ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ, ООО «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО «Птицефабрика «Молодежная»,  АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ОАО «Мельница», АО «Лузинский комбикормовый завод», АО «Кузбасская птицефабрика», ОАО «Половинновский элеватор») по установке взрыворазрядных устройств (ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ, АО «Хлебная база 35», ОАО «Черноглазовские мельницы», ООО «Ассоциация»), установке реле контроля скорости на нориях (ООО «ПКЗ «Алтайские закрома»), установке устройств контроля сбегания ленты на нориях (ЗАО «БКК «Наладчик», ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ, ОАО «Хлебная база № 3», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская», ОАО «Черноглазовские мельницы», АО «Лузинский комбикормовый завод», ОАО «Мельница»), установке тамбур-шлюзов (ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ», ООО «Кузбасский бройлер»), установке огнепреграждающих устройств (ЗАО «Табунский элеватор», ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ, ООО «Птицефабрика «Комсомольская», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская»), замена вентиляторов аспирационных сетей (ЗАО «БКК «Наладчик», ФГКУ комбинат «Аврора» Росрезерва, ОАО «Половинновский элеватор», ООО «Калачинский элеватор»), установке магнитных заграждений на приеме с автотранспорта (ОАО «Хлебная база № 3», ОАО «Половинновский элеватор»), установке защиты норийных труб норий (ЗАО «Табунский элеватор», АО «Коротоякский элеватор», ООО «Евсинский КХП).

      - Проблемы, требующие решения

По итогам контрольно – профилактической работы инспекторским составом выявлены проблемы, требующие централизованного их решения: техническая невозможность или повышенная сложность приведения к нормам объектов хранения и переработки растительного сырья в части обеспечения ЛСК подсилосных этажей элеваторов, защита норийных труб, проходящих через силосы и бункеры, реконструкция аспирационных сетей элеваторов и складов силосного типа, установка дополнительных взрыворазрядителей на нориях, установка огнепреграждающих устройств, частичное разрушение под воздействием внешних факторов зданий и сооружений, которые требуют больших финансовых затрат на диагностику и ремонт (ОАО «Бийский КХП», Бийский и Ключевской филиалы АО «Новосибирский мелькомбинат»,  ОАО «Успенский элеватор», ОАО «Бийский элеватор», ОАО «Заринский элеватор», ООО «Бурлинский элеватор» и другие).

На ряде предприятий  отрасли проведены сокращения работников, обслуживающих опасные производственные объекты (Бийский и Ключевской филиалы АО «Новосибирский мелькомбинат», ОАО «Заринский элеватор»), что отрицательно влияет на промышленную безопасность.

На предприятиях постоянно происходит так называемая «оптимизация» производства (сокращение персонала, совмещение должностных обязанностей)

Акционеры отдельных предприятий не выделяют достаточных средств для проведения необходимых диагностик, экспертиз и осуществления планово-предупредительных ремонтов, вследствие чего исполнительные руководители, не имеют возможности решать эти  проблемы.

2.11.6. Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности

В отчетном периоде контрольно-профилактические проверки проводились инспекторским составом в соответствии с ежемесячными планами, разработанными на основании годового плана Управления. Основные показатели контрольно-профилактической работы приведены  в следующей таблице:

| Показатели | 12 месяцев 2017 года | 12 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- |
| ### Число поднадзорных предприятий | 392 | 427 |
| Число проведенных обследований | 111(40*) | 121(55*) |
| Выявлено нарушений | 531 | 441 |
| Число приостановок предприятий, объектов | 13 | 7 |
| Передано материалов в правоохранительные органы | 0 | 0 |
| Подвергнуто нарушителей штрафным санкциям | 88 | 65 |
| Общая сумма штрафов, тыс. руб. | 4805 | 2880 |

*- 40 проверок внеплановых лицензионных (36%).

Из проведенных 111 обследований: целевых - 81; оперативных - 30. Выявленные и предписанные к устранению 531 нарушения требований Норм и Правил промышленной безопасности послужили основанием для привлечения к ответственности и наложения 88 штрафов на ответственных работников и юридических лиц и 13 приостановок эксплуатации ОПО.

По результатам контрольно-профилактической работы получены следующие относительные коэффициенты эффективности надзорной деятельности: число обследований на одного инспектора в месяц – 2,5; число нарушений на одно обследование – 4,8; количество наложенных штрафов на одного инспектора в месяц – 2,0; число нарушений на одну штрафную санкцию – 6,0; средняя сумма одного штрафа – 54,6 тыс. руб.

2.11.7. Правоприменительная практика реализации Кодекса РФ об

административных правонарушениях

За допущенные нарушения 88 нарушителей норм и правил подвергнуты штрафным санкциям на сумму 4805 тыс. руб., из них 16 на юридическое лицо (в 2016 г. соответственно 65 и 2880 тыс. руб.).

По предоставленным отделом материалам, решениями районных и городских судов

проведены тринадцать приостановок, из них:

по Алтайскому краю:

- решением Михайловского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация цеха по производству муки СПК «Колхоз Ракитовский»;

- решением Новоалтайского городского суда Алтайского края приостановлена эксплуатация приёмного устройства с ж/д и автотранспорта склада силосного типа № 1 цеха по производству комбикормов ООО «ПКЗ «Алтайские закрома»;

- решением Бийского городского суда Алтайского края приостановлена эксплуатация элеватора, цеха по производству муки,  цеха по производству крупы,  цеха по производству комбикормов ОАО «Бийский КХП;

- решением Романовского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация цеха по производству муки ООО «Агрофирма «МАЙ»;

- решением Алейского городского суда Алтайского края приостановлена эксплуатация нория №33 цеха по производству крупы 33 ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова»;

- решением Поспелихинского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация оборудования цеха по производству комбикормов АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»;

- решением Михайловского районного суда Алтайского края приостановлена эксплуатация цеха по производству муки СПК «Колхоз Ракитовский»;

- решением Бийского городского суда Алтайского края приостановлена эксплуатация элеватора, цеха по производству муки,  цеха по производству крупы,  цеха по производству комбикормов ОАО «Бийский КХП;

- решением Новоалтайского городского суда Алтайского края приостановлена эксплуатация цеха по производству комбикормов ООО «ПКЗ «Алтайские закрома»;

по Омской области:

- решением Кировского районного суда г. Омска приостановлена эксплуатация технических устройств – нория НЦ 100 № 4, ленточных конвейеров № 3, № 4/1, № 32 (ДСП), вентиляторов нагрева № 1, № 2, вентилятора охлаждения, вентилятора АВД применяемых в элеваторе, машин обоечных горизонтальных РЗ-БГО-8 № 1, № 2 применяемых в цехе по производству крупы АО «Хлебная база 35»;

- решением Ленинского районного суда г. Омска приостановлена эксплуатация склада концкормов, входящего в состав опасного производственного объекта - цех по производству кормовых смесей АО «Продовольственная корпорация «ОША»;

- решением Большереченского районного суда Омской области приостановлена эксплуатация технических устройств - сепаратор БМС-6, камнеотборник РЗ-БКТ, вымольная машина МБО № 2, рассев ЗРМ, триер ЗТО-10, обоечная машина ЗНМ-5, вентилятор ВЦ-6 № 6, вальцевые станки № 1-№ 2, нории I-20 № 4, нории I-10 № 6, нории I-10 № 8 применяемых на опасном производственном объекте цех по производству муки  ООО «Большереченское хлебоприемное предприятие.

2.11.8. Оценка готовности поднадзорных предприятий к локализации и

ликвидации аварийных ситуаций

В соответствии с планом работы Управления проведены целевые проверки готовности к ликвидации возможных аварий на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья.

На поднадзорных предприятиях проводится работа по обеспечению готовности к ликвидации возможных аварий. В настоящее время 327 поднадзорных предприятий 3 класса опасности имеют планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, которые соответствуют «Положению о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730. Ежегодно, согласно графика, на предприятиях проводятся учебные тревоги, с разбором итогов.

Профессиональные спасательные службы на подконтрольных предприятиях и объектах хранения и переработки растительного сырья отсутствуют.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах предприятиями заключены договоры на обслуживание с аварийно-спасательными формированиями: бюджетное учреждение Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области», ООО «Специализированное предприятие Каскад-55», ООО «Днепр» (Омская область), ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба», ООО «Группа компаний «Техноспас», ООО «Сервис экологической безопасности», ГУП «Бийская служба спасения» (Алтайский край), «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», ООО «Сервис безопасности» (Новосибирская область), ООО «Служба экологической безопасности» (Кемеровская область).

На всех  предприятиях имеются внештатные аварийно-спасательные формирования, созданные из числа обслуживающего персонала. Уровень готовности к ликвидации и локализации последствий аварий этих формирований поддерживается регулярным проведением учебно-тренировочных занятий по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

В отчетном периоде проверено 11 предприятий (элеваторы, цехи по производству муки, крупы, комбикормовые заводы) на возможность выполнения всех мероприятий в случае возможных аварийных ситуаций. При обследованиях практикуется проведение внеплановых учебных тревог. Такие мероприятия проводились в текущем году на предприятиях: ЗАО «Табунский элеватор», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

В поднадзорных организациях имеются резервы для локализации и ликвидации последствий аварий, а также материальные ресурсы. Часть организаций заключили договора страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.11.9. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение физической

защиты и антитеррористической устойчивости ОПО

В соответствии с планами работы при обследовании предприятий рассматривался вопрос состояния защищённости  от возможных террористических воздействий на  взрывоопасных производственных объектах.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008 г. № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» проводятся проверки выполнения поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости.  Поднадзорными предприятиями приняты практические меры по предупреждению террористических акций:

-    созданы службы безопасности;

-    выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости;

- в целях  исключения возможности несанкционированного проникновения  посторонних лиц на территорию предприятий организован контрольно - пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территории ограждены забором  из железобетонных плит, металлопрофиля и сетки рабицы высотой высотой от 2,5м до 3м. Вдоль ограждений протянута колючая проволока. Опасные производственные объекты Бийский филиал АО «Новосибирский мелькомбинат», ЗАО «БКК «Наладчик», ЗАО «Табунский элеватор», ОАО «МАКФА», ООО «Юг Сибири» ТПП Бийский МЭЗ и ТПП Барнаульский МЭЗ, ФГКУ комбинат «Аврора Росрезерва, ООО «ПКЗ «Алтайские закрома», АО «Третьяковский элеватор», ООО «Калманский КХП», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Поспелихинский КХП», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО Усть-Калманский элеватор», ООО «Топчихинский мелькомбинат», ООО «Юг Сибири», ФГКУ комбинат «Аврора» Росрезерва», АО «Хлебная база № 39», ООО «Алтай-Злак»,  ОАО «Птицефабрика «Молодежная», ООО «Агросервис Регион», ООО «Альянс-Агро», АО «Хлебная база 35», ОАО «Хлебная база № 3», АО «Продовольственная корпорация «ОША», ООО «Титан-Агро», АО «Лузинский комбикормовый завод», ООО «Продэкс-Омск», ОАО «Черноглазовские мельницы», ОАО «Хлебодар», ОАО «Называевский элеватор», ОАО «Мельница», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области, ООО «Калачинский элеватор», АО «Кузбасская птицефобрика», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», МОАО «Авангард», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов» и других поднадзорных предприятий просматриваются камерами видеонаблюдения  с выводом изображения на монитор. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные производственные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, частные охранные предприятия (ЧОП) или специализированные организации вневедомственной охраны МВД.

В темное время суток с определенной периодичностью осуществляются контрольные обходы работниками охранной службы. На отдельных предприятиях  для охраны и патрулирования используются служебные собаки. Посещение опасных производственных объектов  посторонними лицами осуществляется в присутствии представителя организации. На отдельных опасных производственных объектах в целях безопасности на дверях установлены электронные замки ограничивающие доступ посторонних лиц на ОПО;

- исключён доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

В отчетном периоде проверено 11 предприятий (элеваторы, цехи по производству муки, крупы, комбикормовые заводы) на возможность выполнения всех мероприятий в случае возможных аварийных ситуаций. По итогам проведения учебных тревог установлено, что предприятия готовы действовать в соответствии с планами  мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Управлением обращено внимание руководителей предприятий на необходимость вести разъяснительную работу  о противодействии терроризму.

2.11.10.  Исполнение протокольных решений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (протокол от 02.12.2016 № 3).

В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 № 3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности отдела в 2017 году возможно отметить следующее:

1.  В период с января по декабрь 2017 года на подконтрольных предприятиях аварий и случаев смертельного травматизма не зарегистрировано. В случаях возникновения аварий для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных отделу предприятиях планируется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций с созданием экспертных групп.

2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств отделом осуществляется в постоянном режиме:

при проведении плановых проверок при наличии на проверяемом предприятии таких объектов обязательно проверяется наличие проектов и экспертизы промышленной безопасности проекта;

при обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация.

В течение отчетного периода сведений об объектах, бесхозяйно оставленных владельцами, в отдел не поступало.

3. В отчетном периоде при проведении плановых и внеплановых мероприятий и проверок инспекторским составом отдела осуществлялся контроль, в том числе за состоянием устройств и средств молниезащиты зданий и сооружений.

За период с января по декабрь 2017 года нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации устройств и средств молниезащиты зданий и сооружений, не выявлены.

4. В течение отчетного периода инспекторским составом отдела проведено: 19  плановых проверок, 20 внеплановые проверок выполнения ранее выданного предписания и 10 внеплановых проверок (инициированных обращением заявителя) в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур.

5. За отчетный период отделом, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

2.11.11. Применение риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора), организация и проведение мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований, мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В отчетном году риск-ориентированный подход при организации государственного

контроля (надзора) на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья не применялся. В соответствии с письмом № 08-00-10/536 от 19.12.2017 в 8 Управление Центрального аппарата Ростехнадзора представлен перечень типовых нарушений обязательных требований выявленных в ходе плановых проверок объектов хранения и переработки растительного сырья с разбивкой по степени рисков причинения вреда и тяжести последствий таких нарушений.

Мероприятия направленных на профилактику нарушений обязательных требований не проводились.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не проводились.

2.11.12.  Выводы и предложения

Контрольно - профилактическая работа по надзору на взрывоопасных предприятиях хранения и переработки растительного сырья проведена в соответствии с ФЗ от 21.07.1997г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья и годового плана работы Управления.

При осуществлении контрольно-профилактической работы внимание инспекторского состава отдела было направлено на профилактику аварийности и снижение уровня смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях. Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию государственного надзора на объектах промышленности.

Повышена требовательность к нарушителям норм промышленной безопасности.

На поднадзорных предприятиях сохранена тенденция повышения уровня взрывобезопасности опасных производственных объектов за счет внедрения современных методов управления промышленной безопасностью, автоматизации технологических процессов и применения новых технических устройств (ЗАО «Алтайская крупа», АО «Коротоякский элеватор», ЗАО «Алейскзернопродукт», ООО «МК Роса», ООО «Целина», ООО «Продэкс-Омск», ООО «Титан-Агро»).

Анализ инспекторских проверок показывает, что требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО в основном выполняются.

Но наряду с этим существует ряд факторов, отрицательно влияющих на безопасную эксплуатацию ОПО:

- сокращение производственного персонала, эксплуатирующего объекты;

- частая смена работников занятых эксплуатацией ОПО ввиду низкого уровня заработной платы;

- владельцы предприятий и акционеры не выделяют в достаточном объёме средства необходимые для обеспечения безопасности труда, проведение необходимых экспертиз, диагностик и внедрения новых, более безопасных технологий.

Предложения:

Рекомендовать организациям (ОАО «Объединенная зерновая компания» и другим) являющимися Агентами, обеспечивающими формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции и ее сохранности, при отборе (проведение тендера), обязывать представлять юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивающих  прием и хранение зерна для государственных нужд, включая потребности государственного продовольственного резерва, наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию объектов, или внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, а также на здания и сооружения в соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

С целью равномерного распределения нагрузки работы инспекторов проработать вопрос по пересмотру штатного расписания отдела с возможным увеличением его численности по Алтайскому краю на 1 единицу.

В целях дальнейшего совершенствования надзорной (контрольной) и разрешительной деятельности вносим следующие предложения:

- 	проводить периодическое, не реже 1 раза в 3 года, повышение квалификации инспекторского состава, осуществляющего надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья;

- разработать рекомендации по применению компенсирующих устройств и организационно-технических мероприятий на случай технической невозможности или повышенной сложности приведения к нормам ОПО хранения и переработки растительного сырья;

- применять практику обмена опытом работы с участием инспекторов, осуществляющих надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья других управлений.

  - Объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С

    - Характеристика поднадзорных объектов

Под надзором Сибирского управления находятся 1428 организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности (использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С); из них эксплуатирующих опасные производственные объекты – 1178; технических устройств - 27272, из них котлов - 5420, сосудов, работающих под давлением - 16490, трубопроводов пара и горячей воды - 5362. Под контролем находятся: 118 газонаполнительных станций, 94 испытательных пункта баллонов, имеющих шифры для клеймения баллонов, 89 монтажных и ремонтных организаций, 38 заводов изготовителей и 67 экспертных организации.

2.12.2 Аварийность и травматизм

За 12 месяцев 2017г. на подконтрольных объектах произошла 1 авария, в результате которой был смертельно травмирован 1 человек.

Авария произошла в АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 10.08.2017 г. начальник смены электроцеха В.В. Бычков, перед сдачей своей смены, пошел в утренний обход оборудования. Зайдя в турбинный цех и двигаясь вдоль ряда колонн «А», отметка 0 метров, он попал под внезапный выброс пара с температурой 300 градусов Цельсия и давлением 17 атмосфер, произошедший в результате разрыва сварного стыка паропровода. Через сутки В.В. Бычков скончался в ожоговом центре.

На основании  информации, полученной от АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», 11.08.2017 г. была образована комиссия Сибирского управления Ростехнадзора (далее – Управление) по расследованию несчастного случая со смертельным исходом.

25.08.2017 г. был подписан акт расследования несчастного случая.

Комиссия по расследованию инцидента была образована 11.08.2017 г. приказом АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

В ходе работы  комиссии по расследованию инцидента было установлено, что АО «Ново-кемеровская ТЭЦ» неверно идентифицировало инцидент, так как при детальном осмотре паропровода со снятием изоляции, членами комиссии было установлено, что данное событие имеет все признаки аварии (разрушение паропровода с выбросом опасных веществ, паропровод сместился относительно проектного положения, повредился П-образный компенсатор, в месте приварки трубопровода отбора пара на турбину также произошло разрушение сварного стыка).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Согласно требований Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды РД 10-385-00, к авариям при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды относятся разрушения и повреждения (разрывы) трубопроводов пара и горячей воды (их элементов).

Исходя из изложенного, Управлением 04.09.2017 г. было принято решение о переквалификации инцидента в аварию и проведении расследования причин аварии комиссией Управления.

В ходе расследования аварии, Управлением были установлены следующие причины:

1. Разрушение сварного соединения вызвано зарождением трещин от концентраторов напряжений (непроваров), их развитием и слиянием в магистральную трещину в процессе длительной эксплуатации оборудования.

2. Ускорению разрушения способствовало наличие в сварном соединении дефектов сварки (до 70% сечения сварного шва).

Технические причины аварии:

1. Проведение АО «СибИАЦ» в апреле 2017 г. технического диагностирования трубопровода (18 ата, рег. № 1694) в рамках заключенного договора с эксплуатирующей организацией с нарушениями:

- ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- п. 155 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116;

- п. 18.3.4 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» РД 153-34.1-003-01;

- таблица 18.2 «Нормы допустимых поверхностных дефектов, выявляемых при визуальном контроле сварных соединений» РД 153-34.1-003-01.

2. Специализированной организацией – экспертной организацией ООО Научно-технический центр «Регионтехсервис» в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности не проведено техническое диагностирование с последующим гидравлическим испытанием, не проведен визуальный и измерительный контроль трубопровода, не определено фактическое состояние трубопровода.

Нарушены:

- п.414., п.169 в) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116;

- п.19,21,22 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом от 14.11.2013 г. № 538 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Организационные причины аварии:

1. Ненадлежащий контроль проведения экспертизы промышленной безопасности должностными лицами АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

Нарушение:

- ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- п. 408, п. 414, п. 169 в) федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116.

Экономический ущерб составил 5 834,81 тыс.рублей.

По результатам расследования аварии, лицами, ответственными за допущенные нарушения, являются:

Газизуллин А.Р. - эксперт ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис»;

Пегов С.П. - генеральный директор ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис»;

Паромчук А.А. – дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля
 АО «СибИАЦ»;

Завсеголов А.А. - мастер лаборатории неразрушающего контроля 
АО «СибИАЦ»;

Носков В.А. – директор АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;

Данейко П.И. – главный инженер АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;

Андреев И.В. -  начальник СОТиПК АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;

Демушин В.И. -  начальник турбинного цеха АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».

По результатам расследования аварии три должностных лица: Носков В.А., Данейко П.И., Андреев И.В. направлены на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию.

Результаты расследования аварии переданы в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области для проведения дополнительного расследования причин несчастного случая.

Таблица 1

| Показатели | 2017\2016гг. |
| --- | --- |
| Количество аварий | 1\0 |
| Количество человек, смертельно травмированных при авариях | 1\0 |
| Количество несчастных случаев со смертельным исходом, не связанных с авариями | 0\0 |
| Количество инцидентов | 76\95 |

Общая оценка состояния безопасности поднадзорных предприятий в целом удовлетворительная.

2.12.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

С целью повышения уровня промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях проводятся работы по усовершенствованию контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. В семинарах, организованных на базе Московского энергетического института, приняли участие представители 35 поднадзорных организаций.

В 2017 году Сибирским управлением проведено публичное мероприятие по вопросам промышленной безопасности, в котором приняли участие представители 78 поднадзорных организаций.

Подконтрольным предприятием – АО «Южно-Кузбасская ГРЭС» проведена модернизация 8 золоулавливающих установок (заменены мокропрутковые скруббера типа «Вентури» на более современные эмульгаторы.

Техническое перевооружение проводится в строгом соответствии с проектными решениями. В проектных документах заложено  современное оборудование, обеспечивающее контроль рабочих параметров при его эксплуатации с применением компьютерной техники.

    - Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

2.12.4.1.  Производственный контроль  за  соблюдением требований

промышленной безопасности

При проведении анализа соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности было выявлено, что в организациях, эксплуатирующих ОПО, осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля  в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999  № 263, назначены ответственные лица за организацию и осуществление производственного контроля.  Не все организации своевременно предоставили сведения об организации производственного контроля, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 23 января 2014 года № 25 "Об утверждении Требований к форме представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2014 № 32043).

В отношении организаций, не предоставивших сведения, были приняты меры – составлены протоколы об административном правонарушении по статье 9.1 ч.1.

      - Экспертиза промышленной безопасности

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях разработаны перспективные графики выполнения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, которые ежегодно корректируются. Контроль за ходом выполнения графиков экспертиз промышленной безопасности, а также корректирующих мероприятий, разработанных по результатам экспертиз, осуществляется постоянно.

Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке. Своевременное проведение экспертиз промышленной безопасности контролируется инспекторами во время проверок организаций.

2.12.4.3. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта

При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание страхованию предприятиями опасных производственных объектов, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период проводится инспекторским составом регулярно при проведении проверок.

В результате проводимой работы договоры страхования имеют практически все работающие подконтрольные предприятия и организации. В отдельных случаях предприятиями  допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия.

      - Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее - ТР ТС 032/2013) установлены требования не ко всем техническим устройствам, работающим под избыточным давлением более 0,07 МПа, в соответствии с Федеральным законом № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением».

В ТР ТС 032/2013 отсутствуют требования к форме паспорта на оборудование. Часть требований к информации, которую должен включать в себя паспорт на оборудование, нечёткие, например «иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации».

В ТР ТС 032/2013 отсутствует определение «выпуск в обращение оборудования», на каком этапе необходимо считать оборудованием выпущенным в обращение.

      - Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является частая  смена собственника (руководителей и специалистов) предприятий, значительный износ основных производственных фондов, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкции действующих производств.

В целом состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных, предприятий, эксплуатирующих оборудование, работающее под давлением, оценивается как удовлетворительное.

При проведении проверок  установлено, что на поднадзорных предприятиях разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности, составлены планы ликвидации и локализации возможных аварий.

    - Состояние надзорной деятельности

Всего за отчетный период Отделами было проведено 667 проверок предприятий, эксплуатирующих ОПО, из них 97 плановых, 570 внеплановых. Выявлено 2921 нарушение требований промышленной безопасности. Всего должностными лицами Отделов возбуждено 342 дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ, отнесенным к полномочиям органа государственного горного и промышленного надзора. Наложено штрафов на общую сумму 15510 тыс. рублей. В 14 случаях применено административное наказание в виде административного приостановления деятельности (Таблица 2). Так же Отделами проведено 131 внеплановых  проверок, проведенных в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели работы за 12 месяцев 2017г./2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатель | Всего по управлению |  |  |  | Кемеровская область |  |  |  | Алтайский край и республика Алтай |  |  |  | Томская область |  |  |  | Омская область |  | Новосибирская область |  |
|  | 2017 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Количество проверок | 766 |  | 607 |  | 125 |  | 186 |  | 229 |  | 112 |  | 89 |  | 68 |  | 263 | 168 | 60 | 73 |
| Количество нарушений | 2902 |  | 2894 |  | 557 |  | 391 |  | 1363 |  | 1179 |  | 148 |  | 146 |  | 432 | 741 | 402 | 437 |
| Количество адм. наказаний | 339 |  | 331 |  | 79 |  | 92 |  | 87 |  | 52 |  | 32 |  | 30 |  | 83 | 100 | 58 | 57 |
| Сумма штрафа (тыс. руб.) | 15510 |  | 13757 |  | 3650 |  | 3678 |  | 6508 |  | 3905 |  | 480 |  | 1030 |  | 1622 | 2212 | 3250 | 2932 |
| Адм.приост. деятельности | 14 |  | 31 |  | 1 |  | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  | 2 | 12 | 2 | 4 |
| Кол-во инспекторов | 13 |  | 13 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Кол-во проверок на инспектора в месяц | 4,9 |  | 3,9 |  | 3,5 |  | 5,2 |  | 6,4 |  | 3,1 |  | 3,7 |  | 2,8 |  | 7,3 | 4,7 | 6,4 | 3,0 |
| Кол-во нарушений на инспектора в месяц | 18,6 |  | 18,6 |  | 15,5 |  | 10,9 |  | 37,9 |  | 32,8 |  | 6,2 |  | 6,1 |  | 12,0 | 20,6 | 37,9 | 18,2 |
| Сумма штрафа на инспектора в месяц (тыс. руб.) | 99,4 |  | 88,2 |  | 101,4 |  | 102,2 |  | 180,8 |  | 108,5 |  | 20,0 |  | 42,9 |  | 45,1 | 61,4 | 180,8 | 122,2 |

В ходе проверок соблюдения организациями обязательных требований промышленной безопасности, инспекторским составом рассматривается правильность проведения процедур регистрации, перерегистрации технических устройств, проверяется наличие разрешения на их применение. Предъявляются требования к согласованию с заводами-изготовителями изменений в конструкции или проектного вида топлива котлов, необходимость в которых возникла в процессе эксплуатации. Проверялись опасные производственные объекты,  где проводился  капитальный ремонт технических устройств с заменой основных узлов и элементов. Предъявляются требования проведения экспертизы промышленной безопасности  техническим устройствам, отработавшим нормативный срок эксплуатации или подлежащим консервации.

Инспекторами при проведении обследований контролируется выполнение графиков замены и модернизации технических устройств на опасных производственных объектах. Предъявляются требования к организации своевременного и качественного обслуживания и проверкам исправности действия средств автоматических защит и сигнализаций, установленных на объектах котлонадзора, к обслуживающему персоналу, в части обучения, аттестации и допуску к самостоятельному обслуживанию технических устройств, а так же прохождения обязательных медицинских осмотров.

Поступившие в течение отчетного периода распорядительные документы Ростехнадзора приняты для исполнения в установленные сроки.

Случаев  направления материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не было.

2.12.6.  Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабжающих

организаций, и их готовности к работе в осенне-зимний период

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2017 года. Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных.

Проблемные  вопросы, возникающие при прохождении  отопительного периода на поднадзорных территориях Сибирского управления Ростехнадзора:

1. Не проведение технического диагностирования трубопроводов тепловых сетей, отслуживших нормативный срок службы.

2. Здания котельных имеют высокую степень износа.

3. Тепловые сети имеют высокую степень износа.

4. Отсутствие  резервных  источников электроснабжения  в котельных.

5. Недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности.

6. Введение  в  эксплуатацию  энергоустановок  после  монтажа  или  реконструкции  без  допуска  Ростехнадзора.

7. Планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей в организациях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.

Анализ собранных данных и проведённых проверок показал, что при прохождении отопительного периода серьезных нарушений и отклонений более 24 часов в теплоснабжении объектов жизнеобеспечения жилищного фонда и социальной сферы не наблюдалось. Теплоснабжение было устойчивым, заданные параметры теплоносителя в основном выдерживались. Имели место кратковременные отключения или снижение параметров теплоносителя в связи с устранением порывов трубопроводов, неисправностей запорной арматуры и котельного оборудования.

В результате отсутствия нормативного запаса, а также сжигания некачественного топлива ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод», неоднократно происходили остановки котлоагрегатов вследствие зашлаковки, и существенно снижались параметры теплоносителя в период низких температур окружающего воздуха.

    - Анализ состояния лицензирования.

Работа по лицензированию проводилась в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492. За отчетный период предоставлено 24 лицензий, переоформлено 67 лицензий на эксплуатацию   взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отказано в выдаче лицензии в шести случаях.

Инспекторским составом проводилась работа по проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных соискателями лицензий заявлениях и документах, проверялась возможность соблюдения лицензионных условий: наличие у соискателей лицензий на праве собственности либо других законных основаниях зданий и сооружений для осуществления лицензируемого вида деятельности; обеспечение проведения подготовки и аттестации индивидуальных предпринимателей и работников юридического лица в области промышленной безопасности; другие требования в соответствии с положением о лицензировании.

Нарушений лицензионных требований, которые привели к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не выявлено.

2.13. Объекты, на которых используются стационарно установленные

грузоподъемные сооружения

    - Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

В Сибирском управлении Ростехнадзора федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за опасными производственными объектами, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры, а также за опасными объектами, на которых эксплуатируются  лифты, осуществляет отдел за подъемными сооружениями.

Под контролем отделов по надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на 30.12.2017 находится 5446 предприятий, на которых зарегистрировано 51190 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 14839;

- лифтов – 33249;

- эскалаторов – 1100;

- автоподъемников – 1514;

- канатных дорог – 84;

- строительных подъемников – 363;

- платформ подъемных для инвалидов – 41.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 320 предприятий и 3011 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 17 человек инспекторского состава.

Под контролем отдела по  надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Кемеровской области на 30.12.2017  находится  962 предприятия, на которых зарегистрировано 11972 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 4879;

- лифтов – 6304;

- эскалаторов – 215;

- автоподъемников – 488;

- канатных дорог – 50;

- строительных подъемников – 27;

- платформ подъемных для инвалидов – 9.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 161 предприятия и 1995 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 6 человек инспекторского состава.

Под контролем отдела по  надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Алтайского края на 30.12.2017 находится 1159 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятия, эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 8240 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 2092;

- лифтов – 5702;

- эскалаторов – 147;

- автоподъемников – 249;

- канатных дорог –11;

- строительных подъемников- 31;

- платформ подъемных для инвалидов – 8.

Под контролем отдела по  надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Республики Алтай на 30.12.2017 находится 60 предприятий, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов и предприятий эксплуатирующих лифты, на которых зарегистрировано 143 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 64;

- лифтов – 46;

- эскалаторов – 9;

- автоподъемников – 16;

- канатных дорог – 7;

- строительных подъемников – 0;

- платформ подъемных для инвалидов – 1.

В среднем на одного государственного инспектора на территории Алтайского края и Республики Алтай приходится по 203 предприятий и 1397 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 6 человек инспекторского состава.

Под контролем отдела по надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Новосибирской области на 30.12.2017  находится 1861 предприятие, на которых зарегистрировано 17441 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 3694;

- лифтов – 12736;

- эскалаторов – 418;

- автоподъемников – 302;

- канатных дорог – 14;

- строительных подъемников- 264;

- платформ подъемных для инвалидов – 13.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 465 предприятий и 4360 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействовано 4 человека инспекторского состава.

Под контролем отдела по надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора на территории Омской области на 30.12.2017 находится 772 предприятия, на которых зарегистрировано 9848 технических устройств, из них:

- грузоподъемных кранов – 2735;

- лифтов – 6475;

- эскалаторов – 265;

- автоподъемников – 335;

- строительных подъемников – 33;

- платформ подъемных для инвалидов – 5.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) 2, из них занятых 0.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 772 предприятий и 9848 технических устройств, в контрольно-надзорной деятельности задействован 0 человек инспекторского состава.

Под контролем отдела по надзору за подъемными сооружениями  Сибирского управления Ростехнадзора на территории Томской области на 30.12.2017 находится 632 предприятий, на которых зарегистрировано 3546 техническое устройство, из них:

- грузоподъемных кранов – 1375;

- лифтов – 1986;

- эскалаторов – 46;

- автоподъемников – 124;

- канатных дорог – 2;

- строительных подъемников- 8;

- платформ подъемных для инвалидов – 5.

В среднем на одного государственного инспектора приходится по 632 предприятий и 3546 техническое устройство, в контрольно-надзорной деятельности задействован 1 человек инспекторского состава.

2.13.2. Состояние аварийности и травматизма

За 12 месяцев 2017 года при эксплуатации подъемных сооружений на опасных производственных объектах, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора произошло 2 аварии, 1 несчастный случай со смертельным исходом, 3 несчастных случая с тяжелым исходом (1 при аварии).

Кемеровская область

17.04.2017 г. в г. Кемерово в ООО «Форвард» на строительном объекте:  «Дом причта Храма Воскресения Христова севернее здания № 5, проспект Притомский, г. Кемерово» произошла авария – при резком порыве ветра стрела крана МКГ-25БР находящаяся в вертикальном положении запрокинулась, и разрушилась, пострадавших нет.

Причина аварии:

Основной причиной аварии является невыполнение требований, предъявляемых к эксплуатации монтажного крана МКГ-25БР, в части установки стрелы неработающего крана на минимальном вылете, при скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте крана для нерабочего состояния в 1,29 раза (35 при разрешенных 27 м/с).

21.07.2017 г. в г. Новокузнецке на эксплуатационном вагонном депо Новокузнецк – Северный – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем – ремонтником  Назадзе В. П.

Причина несчастного случая:

Производство погрузочно-разгрузочных работ козловым краном, в непосредственной, близости от токоведущих частей воздушной линии напряжением 6000 В, с нарушением расстояний до границы опасной зоны, в пределах которой действует опасность электрическим током, при нахождении на кране ремонтного персонала.

Новосибирская область

24.05.2017 г. в г. Новосибирске в «Сибирская Торговая Компания» на объекте капитального строительства «Жилой дом № 1(по ген. плану), блок-секции № 3, 4, 5 со встроенными помещениями общественного и административного назначения, подземной автостоянкой по ул. Дмитрия Шамшурина, 1 стр. в Железнодорожном районе г. Новосибирска» произошла авария – падение фасадного двухподвесного подъемника модели ZLP-630, заводской № 130897. При падении подъемника тяжелые травмы получил грузчик ООО Фирма «Флок» Чухраев Виталий Витальевич.

Технические причины аварии:

1. Не соблюдение требований инструкции завода-изготовителя подъемника по эксплуатации и монтажу при монтаже фасадного подъемника ZLP-630 заводской № 130897 на объекте капитального строительства в части не обеспечения устойчивости подъемника при примененной конфигурации консолей. Не подтвержден актом (акт отсутствует) смонтированного фасадного подъемника контроль качества монтажа и наладки, в котором должно утверждаться, что подъемное сооружение смонтировано в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации, эксплуатационными документами входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), технологическим регламентом (при его наличии), требованиями ФНП по ПС и допущено (после завершения наладки) к постановке на учет.

2. Зацепление элемента подъемника и (или) предмета находящегося в люльке подъемника за неустановленный предмет на фасаде строящегося здания при движении подъемника вверх (со слов пострадавшего Чухраева В.В.), в результате чего произошла его перегрузка и последующие падение.

Омская область

21.10.2017 г. в г. Омске в ООО «Комбит Инжиниринг» на строительном объекте: «Установка замедления коксования», находящемся на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ», при перемещении арматуры с помощью автомобильного крана произошло падение арматуры. При этом был тяжело травмирован бетонщик Данилов Павел Николаевич.

Несчастный случай не подлежит учету в Сибирском управлении Ростехнадзора, в связи с отсутствием трудовых отношений между Даниловым П.Н. и ООО «Комбит Инжиниринг», так как не заключен договор гражданско-правового характера.

15.12.2017 г. в г. Омске в ООО СК «Вертикаль» на строительной площадке жилого дома № 10 по ул. Бульвар Кузьмина при перемещении груза с помощью башенного крана произошло самопроизвольное падение груза с высоты. При этом был тяжело травмирован монтажник ООО СК «Вертикаль» Соснин А.В.

Расследование тяжелого несчастного случая проводит комиссия, назначенная приказом руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Причины тяжелого несчастного случая устанавливаются.

Данные об аварийности и травматизме приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  | 2017 г. за 12 месяцев |  |  |  |  |  |  | 2016 г. за 12 месяцев |  |  |  |  |  |  | Сравнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кемеровская область | Алтайский край Республика Алтай |  | Новосибирская область | Омская область | Томская область | Сибирское управление | Кемеровская область | Алтайский край Республика Алтай |  | Новосибирская область | Омская область | Томская область | Сибирское управление | Кемеровская область | Алтайский край | Республика Алтай | Новосибирская область | Омская область | Томская область | Сибирское управление |
| Число аварий на ОПО | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | -1 | -1 | -2 |
| Кол-во травмированных в результате аварий со смертельным исходом | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Кол-во травмированных в результате аварий с тяжелым исходом | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | +1 | - | - | +1 |
| Кол-во несчастных случаев со смертельным исходом | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | +1 | - | - | - | - | - | +1 |
| Кол-во несчастных случаев с тяжелым исходом | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | -1 | +1 | - | 0 |
| Кол-во групповых несчастных случаев | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Кол-во травмированных при групповом несчастном случае (с тяжелым исходом) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |

* - авария, произошедшая на территории субъекта, поднадзорного Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора.

2.13.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

2.13.3.1. Производственный контроль за соблюдением требований

промышленной безопасности

Согласно требованиям ст.11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях, разработаны «Положения о производственном контроле», созданы службы производственного контроля, назначены ответственные за осуществление производственного контроля.

2.13.3.2. Экспертиза промышленной безопасности

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях разработаны перспективные графики выполнения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, которые ежегодно корректируются. Контроль за ходом выполнения графиков экспертиз промышленной безопасности, а также корректирующих мероприятий, разработанных по результатам экспертиз, осуществляется постоянно.

2.13.3.3. Страхование ответственности при эксплуатации опасного производственного объекта

Согласно требованиям ст.15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона Российской федерации от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступившего в силу 01.01.2012 г., предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты проводится страхование ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.13.3.4. Регистрация и перерегистрация опасных производственных объектов

Согласно требованию ст.2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты, проходят регистрацию в государственном реестре. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" проведена перерегистрация опасных производственных объектов, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением соответствующего класса опасности. На сегодняшний день при проведении мероприятий по контролю (надзору) стоит задача проверки правильности проведенной идентификации опасных объектов предприятиями в процессе перерегистрации.

2.13.4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

По состоянию на 30.12.2017 г. не решены ряд вопросов, возникающих при проведении надзорных мероприятий организаций, эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки) и эскалаторы, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

1. Не принят ряд нормативных актов:

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объекты), после осуществления их монтажа в связи с заменой или модернизации.

«Об утверждении порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, а также форм акта технического освидетельствования и заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора».

«Порядок формирования и ведения реестра экспертных организаций, выполняющих работы по техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах)».

Методические рекомендации Ростехнадзора по проведению органом государственного контроля проверок соблюдения требований «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Методические рекомендации Ростехнадзора по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

2. Не определён порядок проведения плановых проверок в соответствии с Планом проведения плановых проверок Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на год, на объектах, на которых используются подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки) и эскалаторы, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

3. Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) на добровольной основе, установить как обязательные к применению.

4. В руководствах по эксплуатации фасадных подъемников прописать четко, кто должен управлять люлькой: рабочий люльки, машинист подъемника или одно лицо, обученное как рабочий люльки и машинист подъемника.

5. Разработать типовые инструкции:

- для лица по надзору за эскалатором;

- для лица, ответственного за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию.

6. Внести в КоАП РФ изменения по применению административного приостановления деятельности в отношении объектов, на которых эксплуатируются лифты, подъемные платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторы, за исключением эскалаторовв метрополитенах при возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Внести в КоАП РФ изменение в части привлечения к административной ответственности владельца и (или) обслуживающую организацию за несоблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, технического регламента Таможенного союза «Безопасность машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».  Протокол оформляет инспектор Ростехнадзора.

8. Внести изменения в ст. 8 ФЗ-294 «Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» - ввести пункт:  осуществление одного или нескольких видов работ по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание объектов и обслуживание систем диспетчерского (операторского) контроля, а также по ремонту объектов.

2.13.5. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели контрольной и надзорной работы за отчетный период времени в сравнении с показателями за 12 месяцев 2017 года приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Основные показатели надзорной работы | Сибирское управление |  | Кемеровская область |  | Алтайский край |  | Республика Алтай |  | Новосибирская область |  | Омская область |  | Томская область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Кол-во инспекторов | 18 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| Кол-во обследований | 755 | 1134 | 285 | 241 | 180 | 336 | 2 | 7 | 188 | 320 | 66 | 99 | 34 | 138 |
| Кол-во обследований на 1 инспектора в месяц | 3,5 | 4,97 | 3,96 | 3,35 | 2,5 | 4,67 | - |  | 3,13 | 6,67 | 5,5 | 4,13 | - | 11,5 |
| Число выявленных нарушений | 3082 | 2717 | 584 | 708 | 599 | 810 | 3 | 32 | 1408 | 941 | 389 | 149 | 99 | 77 |
| Нарушений на 1 инспектора в месяц | 14,27 | 13,32 | 8,11 | 9,83 | 8,4 | 11,7 | - |  | 23,5 | 19,6 | 32,4 | 6,21 | - | 6,4 |
| Результативность (нарушений на 1 обследование) | 4,08 | 2,40 | 2,05 | 2,94 | 3,3 | 2,41 | - |  | 7,4 | 2,94 | 5,89 | 1,5 | - | 0,56 |
| Штрафы, привлечено всего лиц | 218 | 194 | 53 | 45 | 31 | 23 | - | 5 | 110 | 94 | 16 | 26 | 8 | 1 |
| Сумма штрафов, тыс. руб. | 20765 | 22357,5 | 1399 | 1659 | 2508 | 2230 | - | 640 | 14058 | 14909,5 | 2300 | 2719 | 500 | 200 |
| Уровень требовательности (нарушений на 1 штраф) | 14,14 | 14,01 | 11,02 | 15,73 | 19,4 | 29,03 | - |  | 12,8 | 10 | 24,3 | 5,73 | - | 77 |
| Привлечено лиц на 1 инспектора в месяц | 1,01 | 0,95 | 0,74 | 0,63 | 0,4 | 0,4 | - |  | 1,83 | 1,96 | 1.33 | 1,08 | - | 1 |
| Сумма штрафов, тыс. руб. на 1 инспектора | 1153,61 | 1315,15 | 233,17 | 276,5 | 418 | 478 | - |  | 2811,6 | 3727,375 | 2300 | 1359,5 | - | 200 |
| Количество приостановок | 10 | 30 | 4 | 9 | 1 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Кол-во приостановок на 1 инспектора | 0,56 | 1,76 | 0,67 | 1,5 | 0,16 | 1,8 | - |  | 0,6 | 1,25 | 2 | 0,5 | - | 4 |

2.14. Объекты оборонно-промышленного комплекса

2.14.1. Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Сибирское управление Ростехнадзора осуществляет надзор за состоянием промышленной безопасности в 26 организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты оборонно-промышленного комплекса.

В государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 77 опасных производственных объектов оборонно-промышленного комплекса, из них:

- 7 объектов I класса опасности,

- 15 объектов II класса опасности,

- 42 объекта III класса опасности,

- 14 объектов IV класса опасности.

В Республике Алтай опасных производственных объектов не зарегистрировано.

Приказом Минпромторга России № 1828 от 03.07.2015 года определен перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, из которых в государственном реестре опасных производственных объектов на территории Кемеровской области, Алтайского края, Томской, Омской и Новосибирской областях зарегистрировано 272 опасных производственных объекта:

- 6 объектов I класса опасности (4 юридических лица);

- 16 объектов II класса опасности (5 юридических лиц);

- 131 объект III класса опасности (35 юридических лиц);

- 119 объектов IV класса опасности (7 юридических лиц).

К наиболее крупным подконтрольным предприятиям оборонно-промышленного комплекса относятся:

- ФКП «Бийский олеумный завод»;

- ОАО «Кемеровский механический завод»;

- ОАО «БПО «Сибприбормаш»;

- ЗАО «Барнаульский патронный завод»;

- ЗАО «Новосибирский патронный завод»;

- ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»;

- ОАО «Новосибирский механический завод «Искра»;

- ФКП «Анозит»;

- ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Кроме этого, 2 юридических лица, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации, осуществляют свою производственную деятельность на опасных производственных объектах, расположенных на территории, подконтрольной Сибирскому управлению, а именно:

- государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, г. Москва;

- научно-производственный центр газотурбостроения "Салют", г. Москва.

    - Показатели  аварийности  и  производственного травматизма

со смертельным исходом за отчетный период

За 12 месяцев 2017 г. на подконтрольных объектах в Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не зарегистрировано.

За аналогичный период 2016 г. на территории Новосибирской области произошла 1 авария на Акционерном обществе «Новосибирский механический завод «Искра»; на подконтрольных объектах в Кемеровской, Томской, Омской областях и Алтайском крае аварий, производственного травматизма, групповых несчастных случаев не происходило.

За 12 месяцев 2017 г. произошел 1 инцидент на территории Алтайского края на АО «ФНПЦ «Алтай» (за аналогичный период 2016г. – инцидентов не происходило):

14 июня 2017 года в 07 часов 40 минут (время московское) в Акционерном обществе «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» на опасном объекте – производство РТТ и промышленных ВВ, рег. № А63-02900-0001, 3 класс опасности, в  цехе № 1, здание № 65/2 (предназначенное для отработки передовых (опытных) и формулярных образцов малыми количествами в лабораторных условиях с целью определения возможности дальнейшей работы спец.производства), технологическая кабина № 8 – при проведении процесса формования спец.изделия от возгорания продукта в смесителе СНД-5М сработала система автоматического пожаротушения с сигнализацией. Каких-либо отклонений от норм технологического режима не зафиксировано, разрушений зданий, сооружений, технических устройств не было (кроме повреждений), пострадавшие от инцидента отсутствуют. Наиболее вероятная причина: разрушение законцовки рабочей части шнека в процессе формования, что привело к появлению участка с повышенным трением в технологическом оборудовании, локальному возгоранию наполнителя.

Классификация инцидента: технологический случай, приведший к остановке технологического процесса.

Для установления причин инцидента на предприятии создана комиссия. В настоящее время расследование инцидента, установление его причин продолжается.

2.14.3. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств

На предприятиях, подконтрольных Сибирскому управлению Ростехнадзора, согласно планам продолжаются работы по техническому перевооружению и модернизации действующих производств. Работы проводятся после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техническое  перевооружение.

На подконтрольных предприятиях оборонно-промышленного комплекса за 6 месяцев 2017 года проводилась работа по повышению уровня промышленной безопасности. Работоспособность оборудования поддерживается за счет проведения ППР с заменой изношенных узлов.

На каждом подконтрольном предприятии разработаны мероприятия по предупреждению и устранению причин отступлений от требований правил и нормативов безопасности, за сроками выполнения установлен контроль, как со стороны самих предприятий при проведении производственного контроля, так и при проведении федерального государственного контроля.

2.14.4. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

1. Предприятиями разработаны положения об организации и осуществлении производственного контроля, которые предоставлены в Сибирское управление Ростехнадзора в установленном порядке.

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты, разработаны Положения по осуществлению производственного контроля в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263, назначены лица, ответственные за организацию и осуществление производственного контроля. Ежегодно предприятиями представляется в Сибирское управление Ростехнадзора информация об осуществлении производственного контроля.

Состояние промышленной безопасности этих объектов можно оценить как удовлетворительное. Состояние промышленной безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса значительно хуже за счет применения старых технологий, износа оборудования зданий и сооружений (большая часть из которых введены в эксплуатацию в 40-50гг. и с тех пор не модернизировалось), отсутствие систем АСУ ТП.

При проверках инспекторским составом в обязательном порядке дается оценка работы службы производственного контроля  предприятия.

2. За отчётный период 2017 г. и аналогичный период 2016 г. на подконтрольных предприятиях декларации промышленной безопасности не разрабатывались.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 455 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.06.2012 г. № 913-рс за 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора проведена 121 проверка опасных производственных объектов оборонно-промышленного комплекса в режиме постоянного государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. – 90 проверок). Выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности не выявлено (за аналогичный период 2016 г. – выявлено 1 нарушение), наложено 2 административных наказания (за аналогичный период 2016 г. – 1 должностное лицо).  Общая сумма назначенных штрафов – 40 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 г. общая сумма штрафов – 30 тыс. руб.).

На основании поручения Правительства РФ (телеграмма от 14.11.2015 № 1712) распоряжением СУ Ростехнадзора № 01-81-06/1669 от 17.11.2015 усилен контроль режима антитеррористической защищенности опасных производственных объектов (путем организации еженедельного постоянного надзора) 5 юридических лиц, имеющих 7 ОПО I класса опасности (ЗАО «Новосибирский патронный завод», г. Новосибирск – 1 ОПО; ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна», г. Новосибирск – 1 ОПО; ФГКУ комбинат «Техника», г. Новосибирск – 1 ОПО; ЗАО «Барнаульский патронный завод» – 1 ОПО; ФКП «Бийский олеумный завод» – 3 ОПО). В рамках еженедельного постоянного надзора проведено 43 проверки, нарушений не выявлено.

3. Экспертиза промышленной безопасности  (технических устройств, проектной документации, зданий и сооружений, иных документов) проводится экспертными организациями, имеющими лицензии Ростехнадзора на конкретный вид деятельности и аккредитованными в установленном порядке.

4. При осуществлении надзорной деятельности уделяется внимание страхованию предприятиями опасных производственных объектов согласно требованиям по обязательному страхованию  гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. За 12 месяцев 2017 года предоставлена  информация (полисы страхования) по всем предприятиям и организациям.

Контроль за сроками действия договоров страхования и своевременностью их заключения на следующий календарный период осуществляется инспекторским составом регулярно. Анализ своевременности заключения организациями договоров страхования ответственности при эксплуатации подконтрольных опасных производственных объектов проводится каждую неделю.

В отдельных случаях предприятиями допускается несвоевременное представление сведений о перезаключении договоров по окончанию срока их действия. В отделе сформирована и постоянно обновляется база данных по учету договоров страхования риска ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов. Кроме того, копии полисов или договоров страхования ОПО подконтрольных организаций хранятся в КНД.

2.14.5. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и  противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий

За отчётный период Сибирским управлением Ростехнадзора проводилась работа по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Инспекторами контролировалось выполнение утвержденных и согласованных планов мероприятий по доведению состояния промышленной безопасности до требований действующих нормативно-технических документов. Состояние промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях оборонно-промышленного комплекса оценивается как удовлетворительное.

Вместе с тем, на отдельных предприятиях выявляются нарушения в организации защищенности, содержании средств противоаварийной защиты (ПАЗ), укомплектованности аварийных запасов и средств индивидуальной защиты. Руководители и специалисты таких предприятий привлекаются к административной ответственности, им выдаются предписания с требованиями принятия неотложных мер.

Основной проблемой, связанной с обеспечением промышленной безопасности, является значительный износ основных производственных фондов, недостаточное финансирование программ по техническому перевооружению, реконструкция действующих производств, длительные сроки закупки специфического оборудования (как правило, связанного с проведением тендера и/или изготовления самого оборудования и его доставки), и квалификацией персонала. Также проблемой при осуществлении надзорной деятельности является отсутствие федеральных норм и правил при эксплуатации различных производств предприятий оборонно-промышленного комплекса (производство взрывчатых материалов, производство патронов, изготовление капсюлей, изготовление детонирующих шнуров и др.)

2.14. 6. Оценка готовности организаций к локализации и ликвидации последствий аварий.

В подконтрольных организациях проведение занятий и учебных тревог осуществляется согласно утверждённым графикам. Контроль за их проведением осуществляется работниками производственного контроля предприятий и организаций. Учебные тревоги проигрываются в присутствии комиссии предприятия с составлением соответствующего акта, утверждаемого главным инженером предприятия. Оценка действия персонала проверяется инспекторами при участии в работе комиссий и при плановых проверках объектов. По факту выявленных нарушений оформляются предписания.

Случаев террористических актов на подконтрольных объектах не зафиксировано.

2.14.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе          проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Основные показатели работы инспекторов Управления за 12 месяцев 2017 года, в сравнении с 12 месяцами 2016 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Период | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Привлечено к административной ответственности лиц, сумма штрафов. |  |  |  |  | Подано материалов в суд на административную приостановку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | юридических | должностных | гражданских | Общая сумма, тыс. руб. |  |
| 12 мес. 2016 г. | 131 | 107 | 30 | 4 | 26 | 0 | 1380 | 0 |
| 12 мес. 2017 г. | 153 | 132 | 28 | 3 | 25 | 0 | 1040 | 0 |
| ± | +22 | +25 | -2 | -1 | -1 | 0 | -340 | 0 |

За 12 месяцев 2017 г. Сибирским управлением Ростехнадзора проведено 153 проверок, из них 12 плановых, 20 внеплановых и 121 проверка в режиме государственного надзора (за аналогичный период 2016 г. - 131 проверка), выявлено 132 нарушения (за аналогичный период 2016 г. - 107 нарушений), назначено 28 административных  наказаний (за аналогичный период 2016 г. - 30 административных наказаний), в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1, ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ:

- 3 юридических лица на сумму 500,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. 4 юр./л. на сумму 800 тыс. руб.);

- 25 должностных лиц на сумму 540,0 тыс. руб. (за 12 мес. 2016 г. 26 дл./л. на сумму 580,0 тыс. руб.);

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Кемеровская область:

- проведены 2 проверки;

- выявлено 2 нарушения;

- назначено 2 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 11 ст.19.5 КоАП РФ:

- 2 должностных лица на сумму 60,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Алтайский край:

- проведена 61 проверка;

- выявлено 32 нарушения;

- назначено 4 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч.1, 2 ст.9.1 КоАП РФ:

- 4 должностных лица на сумму 100,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Новосибирская область

- проведено 87 проверок;

- выявлено 64 нарушения;

- назначено 16 административных наказаний, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:

- 2 юридических лица на сумму 400,0 тыс. руб.;

- 14 должностных лиц на сумму 280,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Омская область

- проведено 2 проверки;

- выявлено 19 нарушений;

- назначено 4 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:

- 4 должностных лиц на сумму 80,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Томская область

- проведено 2 проверки;

- выявлено 15 нарушений;

- назначено 2 административных наказания, в том числе: привлечены к административной ответственности в виде штрафа:

по ч. 1 ст.9.1 КоАП РФ:

- 1 юридическое лицо на сумму 100 тыс. руб;

- 1 должностное лицо на сумму 20,0 тыс. руб.

Приостановок административной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не применялось.

Все проводимые мероприятия по контролю и надзору внесены в КСИ и федеральную информационную систему «Единый реестр проверок» в соответствии с требованиями, установленными Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 №415.

Для повышения уровня промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов на подконтрольных предприятиях необходимо проводить целенаправленную работу по повышению эффективности производственного контроля с проведением на предприятиях анализа его результатов и выполнением мероприятий  по предупреждению  нарушений.

За 12 месяцев 2017 г. и аналогичный период 2016 г. при осуществлении контрольной и надзорной деятельности не были выявлены правонарушения, по результатам которых требовалось возбуждение уголовных дел.

Для совершенствования надзорной деятельности на подконтрольных предприятиях необходимо:

- повысить требовательность к нарушителям промышленной безопасности в части применения административного наказания в виде административной приостановки деятельности и дисквалификации должностных лиц в случае выявления грубых нарушений требований промышленной безопасности;

- контролировать своевременное выполнение мероприятий по приведению к требованиям правил, мероприятия согласовывать при условии разработки предприятиями компенсирующих мер, направленных на соблюдение требований промышленной безопасности;

- повысить контроль за своевременным устранением поднадзорными предприятиями нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок состояния промышленной безопасности;

- при проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществлять оценку качества выданных заключений экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, и выполнения условий, сформулированных экспертами  в заключениях;

- организовать работу по созданию системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.14.8.  Показатели и анализ состояния декларирования опасных

производственных объектов, в том числе показатели контроля

за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.

Согласно требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, поднадзорными предприятиями, эксплуатирующими объекты I, II класса, разработаны декларации промышленной безопасности.

Административная процедура по предоставлению лицензии осуществлялась согласно «Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10.06.2013 г. № 492.

За отчетный период 2017 г. Сибирским управлением Ростехнадзора проведены 3 плановые проверки контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий; выявлено 5 нарушений лицензионных требований и условий, привлечено к административной ответственности:

- 2 юридических лица по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ на сумму 400 тыс. руб.;

- 3 должностных лица по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ на сумму 60,0 тыс. руб.

2.14.9.  Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Система производственного контроля на эксплуатирующихся опасных производственных объектах внедрена как элемент системы управления промышленной безопасностью в соответствии со ст. 11 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», работа которой проверяется при проведении контрольных мероприятий.

2.14.10. Выполнение постановлений, приказов, распоряжений Ростехнадзора

В рамках исполнения п.1.2.1. протокола от 02.12.2016 № 3 заседания Коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в деятельности отдела в первом полугодии 2017 году Сибирское управление Ростехнадзора сообщает следующее:

1. Для повышения качества проводимых расследований причин аварий, анализа технических причин аварий на подконтрольных отделу предприятиях Управлением практикуется привлечение специализированных, в том числе экспертных организаций. Последний раз подобная практика имела место в 2016 году, в течение первого полугодия 2017 года на подконтрольных предприятиях ни одной аварии не произошло.

2. Контроль за безопасностью процессов консервации и ликвидации бесперспективных производств отделом осуществляется в постоянном режиме, а именно:

при проведении плановых проверок при наличии на проверяемом предприятии таких объектов обязательно проверяется наличие проектов и экспертизы промышленной безопасности проекта;

при обращении предприятий за снятием с учета объекта в связи с консервацией или ликвидацией также обязательно запрашивается соответствующая техническая документация.

В течение отчетного периода в адрес Сибирского управления Ростехнадзора от конкурсного управляющего ЗАО «Сибинвестпроект» (г. Новосибирск) поступила информация о разрушении здания производственного назначения, находящегося в собственности Общества.

В связи с тем, что указанное здание, в перечень опасных производственных объектов, не входит ни в качестве самостоятельного объекта, ни в составе какого-либо иного ОПО, ЗАО «Сибинвестпроект» в государственном реестре опасных производственных объектов в качестве владельца ОПО также не числится, поступившая информация в рамках межведомственного взаимодействия была  направлена в ГУ МЧС по Новосибирской области для принятия необходимых мер.

3. В соответствии с Распоряжением № 245-рп от 26 июня 2017 «Об усилении контроля за объектами предприятий спецхимии» пересмотрены графики по проверке объектов I класса опасности предприятий спецхимии с учетом ежемесячного проведения контрольно-надзорных мероприятий с обязательным контролем соблюдения предприятиями технологической и производственной дисциплины, состояния систем противоаварийной защиты и защиты персонала на особо опасных производственных участках; назначены ответственные за проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов предприятий спецхимии.

Кроме того, в июне 2017 году всем подконтрольным предприятиям оборонно-промышленного и химического комплексов было направлено письмо «О состоянии аварийности и травматизма на предприятиях химического комплекса в 2016 году» с изложением сводной справочной информации о состоянии аварийности и травматизма на предприятиях оборонно-промышленного и химического комплексов в Российской Федерации в 2016 году.

4. В течение отчетного периода инспекторским составом отдела проверок в отношении предприятий, осуществляющих деятельность по хранению зерновых и масличных культур, а также деятельность по хранению рыбопромысловой продукции, не проводилось.

5. За отчетный период отделом, в пределах полномочий, выполнены запланированные мероприятия по предупреждению возможной террористической деятельности на подконтрольных предприятиях. При осуществлении проверок подконтрольных предприятий инспекторским составом рассматривались вопросы антитеррористической устойчивости предприятий, состояния пропускного режима, готовности к выполнению планов ликвидации аварийных ситуаций.

В рамках усиленного контроля режима антитеррористической защищенности опасных производственных объектов (путем организации еженедельного постоянного надзора за предприятиями I класса опасности) в течение 2017 года было проведено 85 проверок. Нарушений требований антитеррористической защищенности выявлено не было.

2.15. О применении в отчетном году риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля

В соответствии с планом работы Ростехнадзора Сибирским управлением последовательно реализуется курс на внедрение новых методов контроля, включая риск - ориентированный подход. При планировании работы Сибирского управления на 2017 год основное внимание было уделено проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении опасных производственных объектов I класса опасности. В результате чего в отчетном периоде контрольно-надзорные мероприятия были проведены практически в отношении всех опасных производственных объектов I класса опасности.

В отчетном периоде Управлением проведена работа по расчету значений показателей, используемых для оценки вероятности возникновения потенциальных негативных последствий несоблюдения требований в области промышленной безопасности. Расчет произведен в соответствии с Методикой, содержащей порядок оценки уровня промышленной безопасности для различных групп опасных производственных объектов. В результате расчета получены риск-ориентированные интегральные показатели промышленной безопасности, которые характеризуют уровень риска возникновения аварий на ОПО. С учетом полученных показателей проведено планирование работы Сибирского управления, в части касающейся проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2018 год, что позволило сконцентрировать контрольно-надзорную деятельность на объектах повышенного риска, а именно на опасных производственных объектов I и II классов опасности.

В развитие риск – ориентированного подхода в 2017 году проводились мероприятия по созданию системы дистанционного мониторинга технологических процессов на опасных производственных объектах с применением современных средств телеметрии, информационно-коммуникационных технологий. Сегодня дистанционный контроль уже работает на ряде угольных предприятий Кемеровской области.

В системообразующих угольных компаниях «СУЭК-Кузбасс» и «Евраз» созданы единые диспетчерские аналитические центры мониторинга состояния всех производственных процессов. Отклонения от оптимальных режимов работы и газовой обстановки на объектах ведется  в режиме онлайн, с выводом информации на общий диспетчерский пульт.

В дальнейшем необходимо будет увязать информационные системы, созданные в организациях, с информационными ресурсами Ростехнадзора, что позволит  прогнозировать возможность возникновения аварий и проводить проверки с учетом имеющихся рисков.

- В целях реализации дальнейшей перспективы внедрения дистанционного контроля Управлением обеспечивается контроль выполнения предприятиями химического комплекса требований законодательства Российской Федерации в части оснащения опасных производственных объектов средствами контроля загазованности по предельно допустимой концентрации (ПДК). Осуществляется контроль за наличием в производственных помещениях, рабочей зоне средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин. Все случаи загазованности должны будут регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться предприятиями-владельцами ОПО в своих системах мониторинга, которые в перспективе могут быть сопряжены с автоматизированными системами территориальных органов Ростехнадзора.

2.16. Об организации и проведении мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований

- В рамках мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований Сибирским управлением регулярно проводился анализ причин аварий и  травматизма на подконтрольных объектах, результаты которого доводились до сведения поднадзорных организаций.

В целях исключения нарушений требований промышленной безопасности – проводились семинары – отчеты руководителей шахт о выполнении графиков внедрения объектов и оборудования, улучшающих промышленную безопасность на ОПО и принятие мер по недопущению нарушений требований промышленной безопасности.

В течение года раз в квартал проводились совещания с участием представителей подконтрольных угольных предприятий на тему «Анализ травматизма, аварийности на подконтрольных предприятиях» с заслушиванием руководителей, допустивших рост аварийности и травматизма. По итогам совещаний руководителям и инженерно-техническим работникам подконтрольных предприятий было рекомендовано обеспечить неукоснительное исполнение требований, направленных на активизацию их работы по созданию безопасных условий труда и повышение персональной ответственности исполнителей за соблюдением требований промышленной безопасности, а также предупреждения случаев аварийности и травматизма на предприятие.

Во исполнение распоряжения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.07.2016 № 186-рп «О совершенствовании профилактической работы с поднадзорными организациями» проводится информирование собственников организаций о результатах проведенных проверок в виде информационных писем, либо путем приглашения на подведение итогов проверок.

В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» Сибирское управление в 2017 году провело три публичных обсуждения:  два в городе Кемерово и одно в городе Новосибирске.

Формат всех проведенных мероприятий соответствовал методическим рекомендациям открытого правительства Российской Федерации.

При проведении каждого публичного обсуждения присутствовало  более 200 человек, среди которых были представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  прокуратуры, общественных организаций, а также собственники и руководители организаций различных форм собственности.

Перед выбором тематики публичных обсуждений в Управлении проводилась аналитическая работа с целью определения наиболее важных и проблемных вопросов для обсуждения.

Публичное обсуждение транслировалось в режиме онлайн  на канале Управления в YouTube.

- В ходе проведенных обсуждений руководством управления были даны исчерпывающие ответы на все заданные вопросы поступившие как из зала, так и на  электронный адрес Управления.

Все ответы, на заданные вопросы размещены на сайте Управления.

- В целях оценки качества организации публичных обсуждений, сбора предложений и рекомендаций по организации дальнейших обсуждений проводилось анкетирование участников.

Вся информация о проведенных публичных обсуждениях размещена на официальном сайте Управления, включая презентации докладчиков,  фото- и видеозапись обсуждений.

Считаем, что необходимо в дальнейшем продолжить практику проведения публичных обсуждений, так как это способствует установлению прямого диалога между контрольно-надзорными органами и бизнес-сообществом, что позволяет решить комплекс различных проблем и предотвратить допущение наиболее распространённых типовых нарушений законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились.

- 3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

  - Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

Энергоснабжение субъектов Российской Федерации, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора осуществляют 30 тепловых электростанций, 13 газотурбинных электростанций и 1 гидравлическая электростанция; 125 электросетевых организаций (юридические лица); 46 - теплосетевых организаций (юридические лица).

Поднадзорные объекты:

- линии электропередачи, свыше 311 тыс.км. (в.т.ч. напряжением 220 кВ и выше – свыше 20 тыс. км);

- электрические подстанции, свыше 65 тыс. шт. (в т.ч. напряжением 220 кВ и выше 76 шт.);

- котельные, всего – 8186 шт., в т.ч. отопительные – 5932;

- тепловые сети (в двухтрубном исчислении), свыше 20 тыс.км.

В настоящее время электрические сети 220 кВ и 500 кВ находятся в основном
на эксплуатационном и ремонтном обслуживании в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС»,
а электрические сети 110 кВ и ниже на эксплуатационном и ремонтном обслуживании
в филиалах ПАО «МРСК Сибири». Техническое состояние оборудования электросетевого хозяйства является удовлетворительным, износ основного оборудования составляет
от 60 до 70%.

Число потребителей электрической энергии свыше 53 тыс., потребителей тепловой энергии свыше 62 тыс.

  - Показатели аварийности, производственного травматизма со смертельным исходом за 2017 год в сравнении с аналогичным периодом 2016 года

В 2017 году в поднадзорных организациях произошло 0 аварий  (в 2016 г. -  6).

За 12 месяцев 2017 года при эксплуатации энергоустановок произошло
3 несчастных случая со смертельным исходом (в 2016 г. – 4).

3.3. Распределение аварий по видам аварий с описанием тенденций

Аварий в 2017 году не подконтрольных объектах не допущено.

  - Распределение несчастных случаев со смертельным исходом
по травмирующим факторам

Количество несчастных случаев со смертельным исходом уменьшилось                            на 1 случай по сравнению с прошлым годом. Во всех трех несчастных случаях, опасным фактором является электрическое напряжение.

11.01.2017 года в 06-39 (мск) в помещении ЗРУ-110 кВ при осмотре ячейки воздушного выключателя после аварийного отключения генератора ТГ-6 Новосибирской ТЭЦ-4 АО «СИБЭКО» электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (котельного, турбинного, топливоподачи) Дескат В.Н. 13.09.1978 г.р. поднялся 
на релейную панель ячейки воздушного выключателя, чтобы определить место утечки воздуха, тем самым приблизился на недопустимое расстояние от токоведущих частей
и был смертельно поражен электродугой.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- Нарушение работником дисциплины труда, выразившаяся в том, что заместитель начальника электротехнического цеха по ремонту Гамбург В.Е. при организации осмотра электроустановки: нарушил п.11.10 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ - в журнале не оформил записью проведенный целевой инструктаж, нарушил распоряжение по подразделению ТЭЦ-4 пошел за ключами
не в ГЩУ, а к электрослесарю Дескат В.Н., который выполнял ремонт компрессора №3; нарушил Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок п. 3.13. Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок; не осуществил в полной мере контроль за безопасностью людей, допущенных в электроустановку, тем самым нарушил п. 3.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Мастер Крашенинин А.В. не известил вышестоящего руководителя о том,
что заместитель начальника электротехнического цеха  Гамбург Е.В. нарушил 
п. 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, тем самым нарушил ст. 214 ТК РФ.

- Пострадавший Дескат В.Н. проник за ограждение и приблизился к токоведущим частям на расстояние менее допустимого, тем самым нарушил п.п.3.3 и 3.6 Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок.

15.07.2017 года в 08 часов 27 минут в диспетчерскую Ордынского РЭС филиала 
АО «РЭС» «Приобские электрические сети» поступил звонок об отсутствии напряжения 
в с. Усть-Алеус Ордынского района на ул. Кириллова, дом 71. В 08 часов 32 минуты электромонтер по оперативным переключениям Ордынского	 РЭС Бак В.А. дал задание оперативно-выездной бригаде (состав бригады:	электромонтер ОВБ Шилов Ю.И. (группа IV по электробезопасности), водитель автомобиля с совмещением профессии электромонтера ОВБ Ткаченко С.Д. (группа IV по электробезопасности)) проверить отключенное положение выключателя ячейки КРУ 10кВ диспетчерский № 4-АВ-2-1
по ВЛ -10кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ «Средний Алеус».	 Прибыв на место, Шилов Ю.И. открыл дверь камеры привода пружинного типа ПП-67 ячейки КРУ типа КРН-3-10
с целью убедиться в том, что привод сработал. Открыл дверь камеры масляного выключателя ВМГ-133 с целью убедиться в отключенном положении выключателя. Выключатель был выключен. Шилов Ю.И. надел диэлектрические перчатки и при помощи рукоятки произвел взвод пружинного привода ПП-67. Далее Шилов Ю.И. поставил задачу Ткаченко С.Д. позвонить в диспетчерскую и сообщить результаты осмотра. Шилов Ю.И. пошел посмотреть залиты ли цилиндры масляного выключателя ВМГ-133 трансформаторным маслом и соприкоснулся со средним цилиндром выключателя (фаза «В»), который находился под напряжением. Ткаченко С.Д. услышал звук электрической дуги и увидел как Шилов Ю.И. завалился набок на землю.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть Шилова Ю.И.

Причины, вызвавшие несчастный случай:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, 
что: электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда Шилов Ю.И. при осмотре ячейки КРУ расширил объем полученного задания, чем нарушены пункты
 3.6., 4.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- отданное оперативное распоряжение электромонтеру оперативно-выездной бригады Шилову Ю.И. на осмотр ячейки КРУ тип КРН-3-10 диспетчерский №4АВ-2-1 оформленное в «Оперативном журнале» было нечетким, чем нарушен пункт 
6.7.7. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- не обеспечено соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины оперативно-диспетчерским персоналом в части порядка хранения и выдачи ключей 
от электроустановок, ведения оперативных журналов и фиксации оперативных переговоров в Ордынском РЭС, чем нарушен пункт 3.13. Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок.

08.09.2017 года в 10 часов 40 минут при выполнении работ по очистке территории реакторов ОРУ-110 кВ Новосибирской ТЭЦ-3 от растительности электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Высоковольного РЭС филиала «Восточные электрические сети» АО «РЭС» Вольф Антон Александрович (группа III по электробезопасности) приблизился вилами на недопустимое расстояние
к спуску ВЛ 110 кВ на реактор, находящимся под напряжением, и получил травму несовместимую с жизнью.

3. 5. Выполнение Плана мероприятий и комплекса мер по повышению надежности и устойчивости энергоснабжения

3.5.1. Кемеровская область

Энергосетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстанций напряжением 500 кВ и ниже. «Узким местом»
в электросетевом комплексе нашей области является юг Кузбасса, где наиболее интенсивно развивается промышленность, в основном за счет ввода мощностей горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии.

В соответствии с утвержденной приказом Минэнерго от 18.12.2015 № 980 инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы сроки реализации титулу «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Междуреченская» 2010-2020 годы. Ввод мощности запланирован на 2020 год.

Одной из основных проблем теплоснабжения для юга Кузбасса, в частности городов Новокузнецк (Западно – Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО ЗСМК)
и  Междуреченск (котельные теплоснабжающих организаций ПАО «Тепло»
и МУП «Управление тепловыми системами»), это отсутствие у источников теплоты резерва мощности.

Следующая проблема: пропускная способность магистральных тепловых сетей
в городе Новокузнецк в настоящее время не способна пропустить при максимальных нагрузках требуемое количество теплоносителя.

Так же остается одной из проблем Кемеровской области то, что 239 котельных
на летний период были отключены за неуплату от электроснабжения, поэтому ремонты на этих котельных в полном объеме не проведены.

Необходимо отметить, что 228 котельных из 981 не имеют резервных источников питания (не соответствует категория надежности электроснабжения).

3.5.2. Алтайский край, Республика Алтай

Одной из особенностей Алтайской энергосистемы является большая протяженность и разветвленность электрических сетей 6-10кВ (более 37 тыс. км).
Это обусловлено большой территорией (169,1 тыс. км.2 Алтайский край и 96 тыс. км.2  Республика Алтай) и большим количеством сельского населения (1,3 млн. чел.), проживающего в более чем 7 тыс. населенных пунктах, равномерно расположенных на территории.

Ситуация усугубляется большой степенью износа оборудования. В среднем по краю она составляет 65-70 % (филиал «Алтайэнерго» – 68,1%, ОАО «СК Алтайкрайэнерго» -68% , ООО «Барнаульская сетевая компания » - 54%).

Территория Алтайского края и Республики Алтай условно поделена на четыре энергоузла в привязке к основным промышленным центрам края:

- Барнаульский;

- Бийский, включающий сети Республики Алтай;

- Рубцовский;

- Кулундинский.

Электроснабжение Барнаульского энергоузла осуществляется от двух ПС-220 кВ
и генерирующих предприятий: Барнаульских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ГТ ТЭЦ.

В настоящее время проводится реконструкция двух узловых подстанций Барнаульского энергоузла, это ПС -220 кВ «Власихинская» и ПС-220 кВ «Чесноковская», где установили по два автотрансформатора мощностью 200 МВА каждый. Будет полностью проведена модернизация всех узлов подстанций и смонтировано современное оборудование. Также будут применены новые требования к смонтированному оборудованию. Установлена на каждый автотрансформатор отдельная система пожаротушения и стационарная система регенерации автотрансформаторного масла типа «мойдодыр». Релейная защита и автоматика смонтирована на новых микропроцессорных шкафах типа «Экра».

Электроснабжение Бийского энергоузла осуществляется по двум ВЛ-220 кВ. Фактический переток в узел в большинстве схем, связанных с выводом в ремонт любой
из этих линий или одного из автотрансформаторов Бийской РПП, находится на уровне максимально допустимого по условию сохранения устойчивости, а в некоторых режимах даже превышает его. Требуются дополнительные меры по сохранению нормативных запасов устойчивости: разгрузка узла путем перевода части потребителей на питание
от других энергорайонов, ограничение электропотребления вплоть до отключения потребителей.  В любых режимах невозможно одновременное отключение ВЛ-110 кВ
(БЗ-165, БЗ-166) Бийская РПП – ПС «Заречная» без ограничения потребителей Бийского узла.

На ВЛ 110кВ Сосна – Смоленская (СС-107 и СС-108) установлены трансформаторы тока 400/5. В осенне-зимний период загрузка этих линий такова, что при отключении любой из этих линий трансформаторы тока на любой из оставшейся линии перегружаются  на недопустимую величину.

Республика Алтай: фактическая нагрузка потребителей Республики Алтай в зимние месяцы находится в пределах пропускной способности питающих линий, дальнейшее
ее увеличение невозможно из-за недопустимого снижения уровней напряжения
у потребителей и угрозы возникновения «лавины» напряжения. Завершение строительства ВЛ-110 кВ «Дмитриевка-Ненинка» в 2006г. увеличило допустимый переток в Горный Алтай на 10-12 МВт при замыкании транзита ТЭЦ ОАО «Алтай-кокс» -  ПС «Ельцовская» филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» – ПС «Ненинка» филиала                                ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» – ПС «Дмитриевка»  филиала  ПАО «МРСК Сибири»-«ГАЭС». Необходимо выполнить противоаварийную автоматику (АПНУ)
на транзите, шунтирующем сеть 220 кВ, строительство ВЛ 110 кВ и  ПС 110/10 кВ филиалов ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» и «ГАЭС» в центрах нагрузок особых экономических зон Алтайского края и Республики Алтай.

3.5.3. Новосибирская область

На сегодняшний день продолжается отставание развития инфраструктурного комплекса электроэнергетики, в частности электросетевого хозяйства, что препятствует строительству новых объектов в регионе. В Новосибирской энергосистеме ряд подстанций имеют предельную нагрузку: ПС «Центральная», ПС «Вокзальная»,
ПС «Челюскинская», ПС «Светлая», ПС «Ерестная», ПС «Мочище». Ввод в эксплуатацию ПС «Фрунзенская» не снял вопрос дефицита электрической мощности в центральной части города.

В результате интенсивной застройки г. Новосибирска домами повышенной этажности линии электропередачи напряжением 110 кВ, проходившие ранее в районах одноэтажной застройки, оказались в окружении многоэтажных жилых домов
и в настоящее время являются источником потенциальной опасности для населения.
При этом не выполняются требования  п. 7.9 СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»: «При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными, а в крупнейших городах в случаях целесообразности застройки освобождаемой территории жилыми или общественными зданиями – также замену существующих открытых понизительных подстанций глубокого ввода закрытыми».

Одной из основных проблем остается износ основного оборудования  электросетевых организаций.

Физический износ оборудования АО «РЭС»:

| Группа | Количество | Физический износ, % |
| --- | --- | --- |
| Здания | 1 955 | 38% |
| Сооружения | 15 080 | 59% |
| Рабочие Машины | 15 194 | 70% |
| Транспорт | 1 083 | 56% |
| Прочие основные средства | 1 330 | 53% |
| Итого основные средства | 34 642 | 61% |

Износ определен с привлечением экспертной организации. При определении износа использовались 3 метода: метод экономической жизни, метод экспертной оценки состояния, метод остаточного срока службы.

Возрастной состав оборудования АО «РЭС»:

Основная сеть 110–220 кВ:

74% трансформаторов 110–220 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации.

67% выключателей 110–220 кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации.

В 2017 году количество аварий, расследуемых собственником в электрических сетях Новосибирской области, осталось на уровне 2016 года. Основными причинами  аварийности по-прежнему остается недостаточность квалифицированного электротехнического персонала, оперативно-выездных бригад.

Основная часть строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе дымовые трубы ТЭЦ АО «СИБЭКО», находятся в работоспособном состоянии. Выполнены комплексные обследования строительных конструкций зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Обследованные объекты соответствуют требованиям эксплуатации опасных производственных объектов.

Износ генерирующего оборудования АО «СИБЭКО» составляет 65% к парковому ресурсу, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 76%, ТЭЦ-3 – 71%, ТЭЦ-4 – 50%, ТЭЦ-5 – 57%, Барабинская ТЭЦ – 70%.

Доля отработавшего нормативный срок службы оборудования составляет 40%, в том числе Новосибирские ТЭЦ-2 – 63%, ТЭЦ-3 – 31%, ТЭЦ-4 – 55%, ТЭЦ-5 – 12%, Барабинская ТЭЦ – 63%. По результатам проведенных технических освидетельствований  все оборудование, отработавшее нормативный срок службы, находится в работоспособном состоянии, и для него оформлено продление паркового ресурса.

Среднее значение износа локальных теплоисточников Новосибирской области составляет 65%. Продолжается эксплуатация тепловых сетей и ЦТП с большим износом оборудования средний износ оборудования составляет 75%.

Все это говорит о том, что обеспечение безопасной эксплуатации изношенных производственных фондов объектов энергетики возможно при инвестировании дополнительных технических мер для предупреждения риска и смягчения последствий возможных аварий.

По потребителям тепловой энергии остаются актуальными следующие проблемы:

- отсутствие резервных мобильных теплогенераторов на социально важных объектах (больницы, детские дома, дома престарелых);

- преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС) жилых домов и объектов социальной сферы, циркуляционные схемы ГВС применяются
в небольших количествах, в основном в крупных городах и населенных пунктах;

- калориферные установки систем приточной вентиляции не испытываются
на тепловую производительность;

- отсутствие или недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности;

- планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.

3.5.4. Томская область

Потребность в дополнительной мощности:

Потребность предприятий нефтегазодобычи в Северной части энергосистемы
в дополнительной мощности составляет до 75 МВт.

Потребность в дополнительной мощности развивающихся районов г. Томска
и Томского района составляет 130 МВт.

Проблемы Томской энергосистемы:

Невозможность параллельной работы Северной и Южной частей, что существенно снижает  надежность  работы  энергосистемы и ограничивает перетоки мощности.

Отсутствие резерва мощности на ПС-220 кВ «Советско-Соснинская».

Невозможность передачи дополнительной мощности в районы нефтегазодобычи, в том числе по ВЛ-103, 104 «Парабель-Лугинецкая»: допустимый переток по уровням напряжения  ВЛ-110 кВ 85 МВт фактический до 100 МВт, допустимый переток  по токовым нагрузкам провода 120 МВт.

Дефицит мощности в районах интенсивного развития г. Томска.

Решения по сетевому комплексу:

- Реконструкция ПС-220 кВ с увеличением трансформаторной мощности:

  - ПС «Советско-Соснинская» включена в инвестиционную программу 
ПАО «ФСК»  на 2015-2019 г.г.

- Решение вопросов существенного повышения надежности электроснабжения и обеспечения дополнительной мощности до 75 МВт в районах нефтегазодобычи возможно только при согласованном новом строительстве и реконструкции сетей ЕНЭС и ОАО «ТРК». При несогласованном строительстве эффект от выполненных мероприятий будет локальным и чаще всего незначительным. Необходимо выполнение следующих мероприятий:

  - строительство ВЛ-500 кВ «Томская-Парабель» - в инвестиционной программе ПАО «ФСК» включены проектные работы;

  - перевод ВЛ-103, ВЛ-104, ВЛ-109, ВЛ-110 и ПС «Лугинецкая», «Игольская» на напряжение 220 кВ. ВЛ выполнены в габаритах 220 кВ. Выполнение этого мероприятия без строительства ВЛ-500 кВ позволит предать  до  45 МВт дополнительной мощности;

  - строительство БСК и УШР на ПС «Лугинецкая» позволит предать
до 25 МВт дополнительной мощности. Данное мероприятие необходимо выполнять только при работе ПС «Лугинецкая» на напряжении 110 кВ.

- Снятие ограничений по г. Томск и прилегающим районам обеспечивается строительством новых и реконструкцией существующих ПС:

  - строительство в г. Томск двух  ПС 110 кВ включено в долгосрочную инвестиционную программу ОАО «ТРК» с суммарной установленной мощностью трансформаторов 87.6 МВА.

- ПС «Родник» 2*6,3 МВА;

  - реконструкция существующих ПС:

- ПС «Правобережная» с заменой основного оборудования и установкой дополнительного трансформатора 25 МВА.

6. Решения по генерации:

Строительство АЭС мощностью 2300 МВт, ввод первого блока 1150 МВт предусмотрен                   в 2020 г. Без строительства и реконструкции электрических сетей мощности не могут быть переданы в Северную часть энергосистемы, надежность энергосистемы также                   не возрастет.

7. По потребителям тепловой энергии имеются проблемы:

- тепловые пункты систем теплопотребления на промышленных предприятиях
не оснащаются автоматическим регулированием;

- системы горячего водоснабжения, построенных ранее жилых домов,
не оборудуются автоматическими регуляторами температуры горячей воды (разработаны графики, выполнение которых находится под контролем администрации г. Томска);

- недостаточность квалификации персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки;

- из-за плохого состояния и качества тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей большие потери тепловой энергии при ее транспортировке;

- большой процент (более 80 %) изношенности оборудования и трубопроводов систем транспорта тепловой энергии;

- не проводятся испытания систем приточной вентиляции на промышленных предприятиях.

3.5.5. Омская область

Электроснабжение г. Омска и Омской области осуществляется на 65-70%
от  собственных источников - Омских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, входящих в состав Омского филиала ОАО «ТГК-11», и на 30-35 % от  объединенной энергосистемы Казахстана
по трем ЛЭП 500 кВ через ПС 500 кВ «Таврическая». Имеется возможность получения дополнительной мощности до 700 МВт из ОЭС Сибири по линиям связи 220 и 500 кВ.

Нагрузка в Омской энергосистеме в период максимума нагрузок составляет
1650 – 1700 МВт, при этом собственные ТЭЦ способны нести нагрузку до  1200 МВт. Доля нагрузки, приходящаяся на сторонние энергоисточники, изменяется от 30 %
в зимний период, до 50 % в летний.

Дефицит мощности в Омской энергосистеме покрывается за счёт перетоков из
ОЭС Казахстана по ЛЭП-500 кВ до 450 МВт.

Надежность схемы ослабляется в летний период во время плановых ремонтов оборудования и снижения тепловой нагрузки на ТЭЦ, когда до 50 % электроэнергии поступает потребителям через ПС 500 кВ «Таврическая».   Наиболее неблагоприятная схема – вывод в ремонт одного трансформатора ПС 500 кВ «Таврическая». В случае аварийного отключения оставшегося в работе трансформатора, система остается
на «слабых связях» с другими энергосистемами. Для сохранения в работе генерирующих мощностей в этом случае предусмотрена противоаварийная автоматика, отключающая часть нагрузки (САОН и АЧР). Однако объем нагрузки, отключаемой действием аварийной автоматики в летний период, не достаточен.

Практически все подстанции имеют двухтрансформаторную схему
с возможностью их взаимного резервирования и двойное питание, либо по кольцевой схеме, либо по двухцепной линии. Подобное резервирование отсутствует на ПС 110/35/10 кВ «Полтавская» в Полтавском районе.

Оборудование Омских ТЭЦ и электрических сетей имеет значительный физический износ,  морально   устарело   вследствие   длительного срока эксплуатации – от 15 до 50 лет.

На ПС 110/35/10 кВ из-за длительного срока эксплуатации (более 25 лет) происходит износ и старение устройств РЗА и измерений, повреждение контрольных кабелей. Необходима замена устройств РЗА на более современные.

Не решенной остается проблема обеспечения качества напряжения в сетях
0,4 кВ: в ОАО «Омскэлектро» для электроснабжения частного сектора 20%
ВЛ -  0,4 кВ имеют потери более 5 %, что не позволяет производить подключение новыхиндивидуальных домов к существующим ВЛ без их реконструкции.

3.6. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов

Несмотря на то, что в энергоснабжающих организациях осуществляется реконструкция действующих энергоустановок, основной проблемой, связанной
с обеспечением безопасности по результатам проверок технического освидетельствования электрооборудования, является несвоевременная замена физически изношенного
и морально устаревшего электро и теплоэнергетического оборудования.

Проблемы по источникам тепловой энергии:

Во многих муниципальных отопительных котельных, в сельских поселениях,
не проводятся освидетельствования зданий котельных и дымовых труб, отсутствуют  водоподготовительные установки, или внутрикотловая очистка воды;

А также не проводится  техническое диагностирование, капитальные ремонты
и замены участков трубопроводов тепловых сетей; не определён расчётный ресурс тепловых сетей; не проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах.

Все это снижает надежность теплоснабжения потребителей.

В межотопительный период не проводятся ремонтные работы или отстают
от графика проведения ремонтных работ из – за отключения электроэнергии за неуплату, особенно в котельных сельской местности.

Проблемы по тепловым сетям:

Планы замены  и капитальных ремонтов тепловых сетей на предприятиях, согласованные в администрациях муниципальных образований, составляются с учетом финансирования, а не технического  состояния тепловых сетей.

Вследствие того что в эксплуатации находятся сети со сроком эксплуатации                  20–30 лет и более есть  случаи инцидентов на тепловых сетях, расследуемых предприятиями.

Не смотря на это, замены и капитальные ремонты тепловых сетей сократились,
в том числе ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» г. Новокузнецк, эксплуатирует 159 км тепловых сетей, в том числе более 99 км (62%) со сроком эксплуатации свыше 20 лет.

Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая Компания». Компания эксплуатирует 983 км тепловых сетей, в том числе более 708 км (72%) тепловых сетей со сроком эксплуатации более 20 лет.

Также сокращаются ремонты на магистральных и внутриквартальных сетях города Кемерово, при подготовке к ОЗП 2017-2018 годов замена сетей составила 3 %
от эксплуатируемых.

По потребителям тепловой энергии актуальными остаются следующие проблемы:

1. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС), жилых домов и  в объектах социальной сферы.

2. Планы замены энергооборудования  и тепловых сетей на предприятиях составляются с учетом финансирования, составляются с учетом финансирования,
а не технического  состояния энергоустановок и тепловых сетей.

3. Из-за частой смены собственников  предприятий отсутствует  обученный                      и имеющий допуск  персонал.

4. Отсутствие наладки внутренних систем теплоснабжения потребителей.

3.7. Анализ основных показателей надзорной деятельности

За отчетный период отделы осуществляли свою деятельность согласно Годового плана надзорной,  контрольной и разрешительной деятельности Управления на 2017 год.

Внеплановая работа заключалась в проведении:

-  проверок по контролю за выполнением ранее выданных предписаний;

- допусков в эксплуатацию вновь вводимых и реконструированных объектов;

- проверок по требованию прокуратуры;

- проверок  по жалобам и обращениям граждан;

- проверок электротехнических лабораторий по заявкам о регистрации (или перерегистрации) на право проведения измерений и испытаний;

- в участии по расследованию причин аварийных отключений на объектах энергетики совместно с собственниками;

- проверок по техническому освидетельствованию электрооборудования, зданий
и сооружений по поступившим заявкам от электросетевых организаций;

- проверок знаний электро- и теплотехнического персонала поднадзорных организаций;

Общее количество запланированных проверок на отчетный период – 563.

Отчет по форме УТ-Э по основным показателям:

Общее количество проверок – в 2017 г. 13578 (в 2016 г. – 12591), в том числе документарных 26 (в 2016 г. - 65):

- по п.1.1 - в 2017 г. 563 плановых проверок (в 2016 г. – 319);

- по п. 1.2. – в 2017 г. 13015 внеплановых проверок (в 2016 г. – 12272), в т.ч. в 2017 г. 2867 допусков (в 2016 г. допусков – 3677).

В результате надзорной деятельности:

- по п. 11 - выявлено нарушений обязательных требований нормативных документов – в 2017 г. 68231 (в 2016 г. - 64610);

- по п. 14 – общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок в 2017 г. 3869 ЮЛ и ДЛ (в 2016 г. - 3984);

по п. 14.10 - наложено административных штрафов в 2017 г. на 3443 ЮЛ и ДЛ (в 2016 г. - 3696);

- по п. 15 - наложено административных штрафов в 2017 г. на сумму – 24804,2 т.руб.
(в 2016 г. – 18839,5 т.руб.);

- по п. 16 - реально взыскано в 2017 г. – 15571,8 т.руб. (в 2016 г. – 13286,5 т.руб.); 
           - по п. 14.7 – дисквалификация (по суду) в 2017 г. – 1 (в 2016 г. – 1);

- по п. 14.8 - административное приостановление деятельности (по суду) применено в 2017г. к 195 объектам (в 2016 г. – к 228);

- по п. 17 - материалы переданы в ГУ МВД России по Новосибирской области для возбуждения уголовного дела в отношении ООО «Мастер Групп» по факту выявленного нарушения: поддельное свидетельство о регистрации ЭТЛ, 01.06.2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2016 г.- 0).

Число проверок на 1 инспектора за 12 месяцев 2017 года – 111,2; в месяц – 9,3.

Количество инспекторов 122.

Число проверок на 1 инспектора за 12 месяцев 2016 года – 114,5; в месяц – 9,5. Количество инспекторов 110.

Проверку знаний в комиссиях отделов в 2017 году прошли 40799 (в 2016 г. - 41359) руководителей, специалистов и работников поднадзорных предприятий, из них не прошли с первого раза в 2017 году – 7845 (в 2016 г.- 10956).

4. Характеристика состояния безопасности электро-и теплоснабающих организаций их готовности к работе в осенне-зимний период

  - Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

Энергоснабжение субъектов Российской Федерации, поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора осуществляют 30 тепловых электростанций, 13 газотурбинных электростанций и 1 гидравлическая электростанция; 125 электросетевых организаций (юридические лица); 46 - теплосетевых организаций (юридические лица).

Поднадзорные объекты:

- линии электропередачи, свыше 311 тыс.км. (в.т.ч. напряжением 220 кВ и выше – свыше 20 тыс. км);

- электрические подстанции, свыше 65 тыс. шт. (в т.ч. напряжением 220 кВ и выше 76 шт.);

- котельные, всего – 8186 шт., в т.ч. отопительные – 5932;

- тепловые сети (в двухтрубном исчислении), свыше 20 тыс.км.

4.2. Состояние безопасности электро-и теплоснабжающих организаций их готовность к работе в осенне-зимний период

Всего за 12 месяцев 2017 года проверено 10 электросетевых организаций и выявлено 1767 нарушений, также проверено 111 теплоснабжающих и теплосетевых организаций - 806 нарушений.

ООО «Центральная ТЭЦ», ТЭЦ ООО «Юргинский машиностроительный завод» - выдан паспорт с особым мнением, Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», АО «Кемеровская генерация», АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» - выдан паспорт с планом мероприятий; Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «Кузбасское ПМЭС», ООО «ЕвразЭнергоТранс», АО «Каскад-энерго», АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО «ОЭСК», ООО «ХК «СДС-Энерго», АО «Сибирская промышленная сетевая компания», ПАО «Кузбассэнерго», АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  - выдан паспорт, без нарушений. ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», - Подписан акт неготовности.

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», г. Калтан:

- отсутствие на момент проверки заключений экспертиз промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации (деаэратор, подогреватели высокого давления, паропровод);

- не проведено техническое освидетельствование турбоагрегату станционный №1.

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов составила: 34 муниципальных образования, из них готовы к работе в ОЗП – 20, что составляет 82,4%.

6 муниципальных образований не получили паспорта готовности к работе в отопительный период, в связи с выявленными нарушениями:

- отсутствует нормативный запас топлива (Новокузнецкий городской округ);

- не проведена экспертиза промышленной безопасности техническим устройствам (Яшкинский муниципальный район);

- не проведено техническое освидетельствование зданиям и дымовым трубам котельных (Юргинский муниципальный район);

- не подготовлен электротехнический персонал для работы в осенне-зимний период (Киселевский городской округ).

В Новокузнецком городском округ, где не в полном объеме проведено техническое диагностирование тепловым сетям, отработавшим нормативный срок службы (порядка 200 км тепловых сетей), имеются бесхозяйные сети в Новобайдаевском микрорайоне и теплоснабжающая организация ООО «Центральная ТЭЦ» не готова к отопительному периоду.

После 15 ноября обратилось для повторной проверки готовности 2 муниципального образование (признано готовым к ОЗП). Итого по Кемеровской области готовность МО составила 88,2%.

4.2.1. Алтайский край и Республика Алтай

За отчётный период проведено 80 внеплановых проверок на основании приказа Ростехнадзора надзору от 10 июля 2017 г. № 256 «О контроле хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 29 июня 2017 г. № ДК-П9-4194. В результате проверок по контролю за ходом подготовки к ОЗП выявлено
1111 нарушений.

В отношении субъектов малого предпринимательства за отчётный период проведено 80 внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведённых ранее проверок и на основании приказа руководителя, изданного в соответствии с Правительством Российской Федерации.

Проведена оценка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов
165 муниципальных образований Алтайского края и Республики Алтай, по 2-м муниципальным образованиям проведена повторная оценка готовности. Инспекторским составом принято участие в комиссиях по оценке готовности к отопительному периоду тепловых электростанций.

4.2.2. Новосибирская область

За отчетный период проведено 109  проверок по контролю выполнения предписаний, выданных в период хода подготовки объектов энергетики к отопительному периоду 2016-2017 гг., выявлено невыполнение 155 нарушений по 27 проверкам, составлено 28 протоколов об административной ответственности на должностных лиц
и 4 протокола об административной ответственности на юридическое лицо по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2016-2017 годов и хода подготовки к ОЗП 2017-2018 годов

Организован контроль наличия запасов топлива на электростанциях и котельных.

В 2017 году при осуществлении проверок готовности объектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2017-2018 годов выявлено 3775 нарушений требований энергетической безопасности. За допущенные нарушения привлечены к ответственности 30 юридических и 136 должностных лиц.

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов составила: из 127 муниципальных образований 102 – получили паспорт готовности, что составляет 80,3%.

4.2.3. Омская область

Персонал управления регулярно принимал участие в заседаниях районных, городских, областных штабов по контролю прохождения энергоснабжающими организациями отопительного сезона 2016-2017 годов и хода подготовки к ОЗП 2017-2018 годов.

За 2017 год при осуществлении проверок готовности объектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2017-2018 годов выявлено 3751 нарушения требований энергетической безопасности. За допущенные нарушения привлечены к ответственности  59 юридических лиц и 146 должностных лиц.

На территории Омской области паспорта готовности получили 3 субъекта электроэнергетики (АО «ТГК-11», филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», Омский сетевой район ПАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское ПМЭС) 
и 14 территориальных электроснабжающих организаций. Не получивших паспортов готовности организаций нет. Особых мнений к актам проверки готовности не выдавалось.

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов составила: из 90 муниципальных образований, в отношении которых проводились проверки, 55 – получили паспорт готовности, что составляет 61%. Из 32 муниципальных районов, проверке подлежали 29, из них  полностью готовы – 11, что составляет 38%.  Из 5 городских округов,  в отношении которых проводились проверки, 5 – получили паспорт готовности, что составляет 100%.

4.2.4. Томская область

За 2017 год при осуществлении проверок готовности объектов энергетики к прохождению ОЗП 2017-2018 годов выявлено 2728 нарушения требований энергетической безопасности. За допущенные нарушения привлечены к ответственности 36 юридических и 98 должностных лиц.

Готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов составила: из 113 муниципальных образований 45 – получили паспорт готовности, что составляет 39,8%, 68 - не получили паспорт готовности. После 15 ноября обратилось для повторной проверки готовности 1 муниципального образование (признано готовым к ОЗП). Итого по Томской области готовность МО составила 40,7%.

Основными причинами неготовности муниципальных образований к работе                    в отопительном периоде являются невыполнение теплоснабжающими                                    и теплосетевыми организациями муниципальных образований требований Правил оценки готовности  к отопительному периоду:

- несоблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, как то: отсутствие резервного источника электроснабжения (второго независимого ввода электроснабжения или стационарного генератора), отсутствие в котельных водоподготовки;

- ненадлежащее функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: отсутствие подготовленного персонала;

- отсутствие коммерческого учёта реализуемой тепловой энергии;

- не проведение диагностики и освидетельствования оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Проблемные  вопросы, возникающие при прохождении  отопительного периода  на территории поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора:

1. Не проведение технического диагностирования трубопроводов 4 категории, отслуживших нормативный срок службы.

2. Здания котельных имеют высокую степень износа.

3. Отсутствие  резервных  источников электроснабжения  в котельных.

4. Недостаточность квалификации обслуживающего персонала, особенно в сельской местности.

5. Не  проведение  контрольных противоаварийных  тренировок   для  персонала                    в  условиях  низких  температур.

6. Введение  в  эксплуатацию  энергоустановок  после  монтажа  или  реконструкции  без  допуска  Ростехнадзора.

7. Отсутствие эффективного механизма гарантированного создания и поддержания                в течение отопительного сезона  нормативных  запасов  топлива  в  ряде муниципальных  образований  сельских  советов.

8. Отсутствие резервных мобильных теплогенераторов на социально важных объектах (больницы, детские дома, дома престарелых).

9. Преобладающее наличие тупиковых схем горячего водоснабжения (ГВС) жилых домов и объектов социальной сферы,  циркуляционные схемы ГВС применяются               в небольших количествах, в основном в крупных городах и населенных пунктах;

10. Планы ремонтов энергооборудования и тепловых сетей на предприятиях составляются с учётом финансирования, а не технического состояния энергоустановок.

5. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах

5.1. Характеристика поднадзорных предприятий и объектов

Надзорная деятельность Управления в области безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на территориях Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей в отношении 183 юридических лиц за 262 комплексом гидротехнических сооружений, авария на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе:

Комплексов ГТС промышленности – 62, из них: I класс – 8; II класс – 12; III класс – 40; IV класс – 2. Комплексов ГТС энергетики – 27, из них: I класс – 6; II класс – 10;

III класс – 11.

Кроме того, ведется надзор за обеспечением безопасности 173 комплексов  ГТС водохозяйственного назначения: II класс – 10; III класс – 106; IV класс – 57.

Бесхозяйные гидротехнические сооружения расположены на территориях Кемеровской области 8 ГТС.

5.2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За 12 месяцев 2017 год случаев аварийности и травматизма на гидротехнических сооружениях подконтрольных предприятий допущено не было.

5.3. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений

Нарушений соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений при осуществлении федерального государственного надзора в отчетном периоде 2017 года допущено не было.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 16 марта 2009 года № ПР-626 «О проработке вопроса о бесхозяйных гидротехнических сооружениях», а также приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.12.2010 года № 1183 «Об организации работ по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений» Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках возложенных полномочий, осуществляется ежеквартальное информирование органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых расположены бесхозяйные ГТС (с напоминанием о наличии бесхозяйных ГТС и принятии комплекса мер, осуществление которых необходимо для безопасной эксплуатации этих сооружений).

В целях обеспечения безопасности данных категорий ГТС на соответствующих территориях, в администрацию Кемеровской области, прокуратуру Кемеровской области направлены перечни бесхозяйных гидротехнических сооружений, с указанием органов местного самоуправления, на территориях которых они расположены.

На начало 2017 года, согласно представленных перечней на территории Кемеровской области числилось 14 ГТС собственник которых не определен, на конец отчетного периода 8. В течение 12 месяцев 2017 года под надзор органов местного самоуправления передано 6 ГТС.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» за отчетный период проведено 48 проверок в отношении 3 комплексов гидротехнических сооружений, расположенных на территории Новосибирской области и 10 комплексов Кемеровской области, с отражением результатов в журналах установленной формы.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 года   № 1303 контролировался график представления деклараций безопасности в 2017 году.

На отчетную дату, поступило 12, рассмотрено и утверждено 12 деклараций безопасности гидротехнических сооружений.

Рассмотрено Правил эксплуатации по 25 комплексам ГТС, из которых согласовано 17. На полноту и не противоречивость проверены представленные информационные данные по 22 комплексам ГТС. Принято участие в  преддекларационных обследованиях 18 комплексов ГТС.

Планирование контрольно-надзорных мероприятий на 2017 год и их проведение в текущем году, осуществлялось в отношении ГТС и их комплексов I, II, III классов с учетом риск-ориентированного подхода, а именно статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», регламентирующей проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, со следующей периодичностью:

в отношении гидротехнических сооружений I или II класса - один раз в течение одного года;

в отношении гидротехнических сооружений III класса - один раз в течение трех лет.

в отношении гидротехнических сооружений IV класса плановые проверки не проводились.

В целях профилактики нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения административных дел, эксплуатирующим ГТС и их комплексы организациям, выдаются представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения,  с применением санкции статьи 19.7 КоАП РФ в случаях не предоставления отчета об их исполнении. Также в течение 2017 года в адреса эксплуатирующих ГТС и их комплексы организаций направлено 27 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области безопасности ГТС.

5.4. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

В целом, состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов ГТС, эксплуатируемых предприятиями промышленности и энергетики, на территории поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора оценивается как удовлетворительное.

Проведенными проверками установлено, что на предприятиях, эксплуатирующих ГТС, разработаны и выполняются мероприятия по снижению риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработаны инструкции и ведется мониторинг безопасности ГТС, составлены планы ликвидации аварийных ситуаций,  разработаны декларации безопасности ГТС прошедшие государственную экспертизу в установленном порядке. Территориальными органами МЧС России эксплуатирующим организациям выданы заключения о готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Персонал предприятия, занимающийся эксплуатацией гидротехнических сооружений, проходит аттестацию в комиссии с участием Ростехнадзора на право эксплуатации гидротехнических сооружений.

В ходе проведения плановых проверок обязательно контролируется наличие на предприятии утвержденных и согласованных в установленном порядке,  мероприятий по охране гидротехнических сооружений.

Охрана гидротехнических сооружений в большинстве случаев осуществляется службами безопасности предприятий, отдельных - специализированными охранными агентствами в установленном порядке.

На всех предприятиях энергетики и промышленности изданы приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании которых на предприятиях из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений.

На указанных предприятиях имеется План повышения защищенности критически важных объектов. В плане разработаны мероприятия: санитарно-технические, по совершенствованию системы технической и физической защищенности, подготовка системы информации управления, подготовка в области защиты от ЧС работников объекта. Проводится проверка въезжающего и выезжающего по разовым пропускам «чужого» транспорта, а также транспорта предприятия, круглосуточный обход территории и цехов на предмет выявления нарушений. В праздничные дни на предприятиях назначаются ответственные дежурные из состава руководителей и инженерно-технических работников. На промышленных предприятиях: усиление пропускного режима – въезд на территорию предприятия транспорта клиентов с одним водителем; вход-выход работников предприятия только по предъявлению пропуска. Оборудованы все входные двери замками и кодовыми замками. Закрытие входных дверей на замки в выходные дни, а также в ночное время.

Всеми предприятиями энергетики и промышленности организована физическая защита с целью предотвращения проникновения на объекты, оборудования их необходимыми системами охраны и видеонаблюдения. Осуществление режима и охраны территорий предприятий, входы, въезды и находящиеся на территории предприятия опасные объекты находятся под круглосуточной охраной. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, специализированные организации вневедомственной охраны МВД или ЧОП.

5.5. Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности

В целом за отчетный период 2017 года Управлением проведено 219 проверок предприятий, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, из которых 34 плановых, 185 внеплановых. Из внеплановых: 33 по контролю исполнения ранее выданных предписаний, 48 в рамках режима постоянного государственного надзора, 104 по иным основаниям, установленным законодательством РФ.

Выявлено 1025 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС.

За несоблюдение требований безопасности гидротехнических сооружений наложено 109 административных наказаний в отношении 63 должностных и 46 юридических лиц, в том числе 7 предупреждений, 102 административных штрафа. Общая сумма наложенных в течение 12 месяцев 2017 года административных штрафов 2165 тыс. рублей.  Общая сумма оплаченных в течение 12 месяцев 2017 года административных штрафов 1115 тыс. рублей.

За тот же период 2016 года было проведено 176 проверок предприятий, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, из которых 63 плановых, 113 внеплановых,  выявлено 600 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС.

За несоблюдение требований безопасности гидротехнических сооружений привлечены к административной ответственности 82 (24 юридических и 58 должностных) лиц. Общая сумма наложенных в течение 12 месяцев 2016 года административных штрафов 844 тыс. рублей. Общая сумма оплаченных в течение 12 месяцев 2016 года административных штрафов 754 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года проведено большее количество проверок (+43), за счет проведенных внеплановых мероприятий по контролю, в том числе административных расследований.

В отчетном периоде выявлено 1025 нарушений в области соблюдения законодательства по безопасности ГТС, что выше показателей 2016 года (+425) за счет проведенных внеплановых мероприятий по контролю.

Количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в течение 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличено (+22) за счет проведенных внеплановых мероприятий по контролю. В отчетном периоде к административной ответственности привлечено 63 должностных лица, что выше показателей аналогичного периода 2016 года (+5).

Также по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2016 года в целом увеличено количество наложенных административных наказаний (+27).

Общая сумма наложенных в отчетном периоде 2017 года административных штрафов составляет 2165 тыс. рублей и превышает показатели аналогичного периода 2016 года (+1321) тыс. рублей.

Сумма оплаченных в течение 2017 года административных штрафов составляет 1115 тыс. рублей и превышает показатели аналогичного периода 2016 года (+361) тыс. рублей.

Прирост отчетных показателей связан с  проведением внеплановых мероприятий по контролю, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ в виде проведения административных расследований.

5.6.	Информация о готовности подконтрольных организаций к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций в рамках подсистем РСЧС

В режиме повседневной деятельности на поднадзорных гидротехнических сооружениях   на основе ежегодно разрабатываемых планов действий федеральных органов исполнительной власти  систематически осуществляются мероприятия, направленные на предотвращение аварийности и повышение защищенности, в том числе:

1. На поднадзорных Управлению гидротехнических сооружениях  разработаны и введены в действие документы, в которых отражены мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. (План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, Положение об объектовом звене единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС,  приказ о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

Предприятиями определены силы и средства для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями МЧС России и Ростехнадзора, территориальными органами МЧС России эксплуатирующим организациям выданы заключения о готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Все запланированные мероприятия  в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций выполняются  в установленные  сроки.

Реальность планов проверяется при проведении ежегодных командно-штабных тактико-специальных учений и противоаварийных тренировок в присутствии представителей ГУ МЧС России.

Для приобретения практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на декларируемых гидротехнических сооружениях все рабочие и РСС, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией ГТС, проходят курс подготовки в соответствии с планом – графиком непосредственно на местности.

На все декларируемые ГТС разработаны  «паспорта безопасности»  потенциально  опасного объекта, в которых даны характеристики объектов, оценены риски аварий, и проведен анализ наиболее вероятного и наиболее опасного сценария развития ЧС, с оценками возможного ущерба и зон действия поражающих факторов. Паспорта утверждены и согласованы с ГУ МЧС по регионам, также с администрациями регионов в установленном порядке согласованы расчеты размера вероятного вреда, причиняемого в результате аварии на декларируемых ГТС.

На поднадзорных ГТС эксплуатирующими их организациями  разработаны и утверждены в установленном порядке Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий,  Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС, ПЛА). Учебно-тренировочные занятия проводятся своевременно по разработанному графику на текущий год.

В ПЛАС отражены конкретные оперативные мероприятия, проводимые при возникновении различных аварийных и предаварийных ситуаций и их развитии, оптимальные способы и технические средства противоаварийной защиты, указаны исполнители и порядок их действия при различных сценариях аварийной ситуации, приведены перечни аварийного инструмента, материалов, техники, средств индивидуальной защиты (СИЗ), порядок оповещения и т.д.

Проверка знаний персонала по ПЛАС проводится одновременно с проверкой знаний рабочих инструкций и правил безопасности при проведении очередных инструктажей на рабочих местах и во время проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог в соответствии с ежегодно составляемым графиком.

По результатам проведения учебных тревог и учебных эвакуаций составляются акты, в которых дается оценка действиям всех служб и подразделений. При неудовлетворительной подготовке и проведении учебной тревоги назначается внеочередное проведение, выпускается приказ по предприятию.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) по ликвидации последствий возможных аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера привлекаются силы и средства специализированных профессиональных аварийно-спасательных служб.

В поднадзорных организациях, эксплуатирующих ГТС приняты необходимые меры, направленные на  предотвращение аварийности и повышение защищенности:

- заключены договора  с аварийно-спасательными  спецподразделениями на оказание по проведению профилактических работ и работ  по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварий;

- созданы финансовые и материальные резервы;

- заключены договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на ГТС;

- согласно годовых графиков  проводятся  процедуры декларирования безопасности;

- в соответствии с ежегодным графиком  планово- предупредительных ремонтов  (ППР) осуществляется комплекс  работ  по поддержанию безопасного состояния

2. Результаты работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти:

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 года «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в поднадзорных предприятиях созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), задачами которой являются:

- методическое руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС, повышению надежности работы потенциально опасных объектов предприятия  и обеспечению их устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях;

- организация работ по созданию на объекте локальной системы оповещения, ее совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии;

- организация наблюдения и контроля за состоянием потенциально опасных объектов предприятия и прилегающих к ним территорий, прогнозирование ЧС;

- осуществление контроля за подготовкой органов управления и аварийно-спасательных формирований (штатных и нештатных) к практическому решению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а работников предприятия  к действиям в ЧС;

- взаимодействие с территориальными органами управления РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация контроля за работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуацией персонала предприятия в безопасные районы;

- проведение плановых и внеплановых заседаний комиссии по ЧС и ОПБ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте не реже 1 раза в квартал.

КЧС и ОПБ создана как координирующий орган управления в звене подсистемы РСЧС и предназначена для руководства разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования предприятия в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации.

Комиссию возглавляет председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации.

Председатель КЧС и ОПБ и члены комиссии при получении информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляют:

- непосредственное руководство работами по выяснению причин ухудшения обстановки, выработки предложений по ее нормализации;

- прогнозирование возможности возникновения ЧС и ее масштабов;

- введение, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил объектового звена РСЧС организации  на пункте управления предприятия;

- организацию оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, защите персонала, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов предприятия;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов;

- приведение, при необходимости, сил и средств звена РСЧС организации  в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организацию их выдвижения в предполагаемые районы действий;

- контроль восполнения, при необходимости материальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС;

- организацию, при необходимости, эвакуационных мероприятий.

При возникновении чрезвычайной ситуации из состава комиссии распоряжением председателя КЧС и ОПБ  формируются оперативные группы, которые принимают на себя руководство ликвидацией ЧС и осуществляют:

- организацию непрерывного контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития, возникших ЧС и их последствий;

- оповещение руководства предприятия и головной компании, персонала предприятия о возникшей ЧС;

- организацию мероприятий по защите персонала и населения, находящегося в зоне затопления;

- организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения;

- организацию и поддержание взаимодействия с органами местного самоуправления и территориальными органами управления РСЧС по вопросам ликвидации ЧС и их последствий.

При выполнении возложенных на неё задач комиссия взаимодействует с комиссиями по ЧС и ОПБ  субъекта по регионам.

3. Результаты подготовки работников федеральных органов исполнительной власти специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС.

Руководящий состав эксплуатирующих организаций проходит обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в учебно-методических центрах по ГО и ЧС регионов.

Задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на предприятиях  возложены на эксплуатационный персонал и службы мониторинга, а также на аварийно-спасательные формирования по заключенным договорам.

4. Результаты выполнения мероприятий по организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

На поднадзорных предприятиях разработан порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ, МВД, МЧС, ведомственными аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями (средствами телефонной связи по схеме оповещения). Взаимодействие в случае проникновения на объект или аварийной ситуации с органами МВД, МЧС, ФСБ, Генеральной прокуратуры и органами местного самоуправления осуществляется на основании инструкций. Обязанности по осуществлению сбора и обмена информацией в случае  возникновения аварийной ситуации или иных чрезвычайных ситуаций возложены на диспетчеров предприятий. Сбор и обмен информацией осуществляется  в режиме повседневной деятельности.

5. Результаты совершенствования ведомственной нормативно правовой и нормативно технической базы в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Предприятия имеют необходимую информационно-справочную литературу  по ГО и ЧС с подборкой руководящих документов  по ГОЧС в электронном виде (постановления правительства РФ, приказы МЧС РФ). Эксплуатационный персонал  поднадзорных организаций, аттестован в установленном порядке  Главным Управлением  Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также территориальных органах Ростехнадзора,  имеют техническое оснащение в соответствии с табелем оснащения и имеют Заключения территориальных органов МЧС России о готовности.

6. Организация и проведение учений и тренировок.

Учебные тревоги по действиям персонала при локализации и ликвидации аварий проводятся в структурных подразделениях предприятий не реже одного раза в год, в соответствии с утвержденным графиком, по одной из позиций ПЛА/ПЛАС в разные периоды года и в разное время суток.

В течение года, в структурных подразделениях, в каждой смене, по графикам проводятся учебные занятия по возможным авариям, предусмотренным оперативной частью ПЛА, аварийным ситуациям ПЛАС.

Обеспечивается укомплектованность штата предприятий квалифицированными работниками; оснащенность коллективными и индивидуальными средствами защиты, необходимыми средствами спасения, медицинскими аптечками первой помощи, материалами и соответствующим инструментом.

На предприятиях заключены договора с профессиональными АСФ по локализации и ликвидации аварий, которые так же принимают участие в противоаварийных тренировках, отрабатывая взаимодействия со службами организаций, эксплуатирующими ГТС.

7.  Сведения о состоянии резервов материальных и финансовых ресурсов в целях предупреждения и ликвидации ЧС.

На подконтрольных предприятиях имеются резервы финансовых средств, для ликвидации и локализации аварий и инцидентов.

Резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий создан согласно Приказам по предприятию  и   Положений о резерве материальных ресурсов.   Резерв денежных средств для покрытия расходов на ликвидацию последствий ЧС  подтверждаются  справкой финансистов.

6. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

По состоянию на 31 декабря 2017 года под надзором находятся 325 объектов капитального строительства. С начала 2017 года выдано 125 заключений о соответствии построенных объектов капитального строительства.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления государственного строительного надзора, на территории Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области, Алтайского Края и Республики Алтай было проведено 769 проверок поднадзорных отделам объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 2193 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений, а также назначено 273 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 9.5.1, 19.5, 20.25  Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 21757тыс. рублей.

Аварий и травматизма на поднадзорных объектах за 12 месяцев 2017 г. не допущено.

Проведено 2 плановых и 3  внеплановых  проверки  саморегулируемых организаций в области строительства. При проведении проверки выявлено 21 нарушение норм и правил, действующего законодательства. По результатам проверок составлены акты  проверок, выданы предписания, обязательные для исполнения, а также назначено 3 административных наказания в виде штрафа по статьям 19.5, 14.64 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 40 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Кемеровской области проведено 220 проверок поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 689 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 145  административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 19.5, 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11340 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находятся 76 объектов капитального строительства. С начала 2017 года выдано 24 заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Алтайского Края было проведено 84 проверки поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 175 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений, а также назначено 9 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 340 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находится 13 объектов капитального строительства. С начала 2017 года выдано 9 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления государственного строительного надзора, на территории Республики Алтай было проведено 18 проверок поднадзорных отделу объекта капитального строительства. По результатам проверки составлены акты, в которых отражено 67 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил и принятых проектных решений, а также назначено 4 административных наказания в виде штрафа по статье 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 146 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находится 7 объектов капитального строительства. С начала 2017 года заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации не выдавались.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Новосибирской области (включая объекты магистрального трубопроводного транспорта) была проведена 161 проверка поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 608 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 52 административных наказания в виде штрафа по статье 9.4, 9.5, 9.5.1, 19.5  Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 5270 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находятся 74 объекта капитального строительства. С начала 2017 года выдано 9 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора на территории Омской области было проведено 64 проверки поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 98 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 17 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 1551 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находятся 29 объектов капитального строительства. С начала 2017 года выдано 8 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

За 12 месяцев 2017 года Сибирским управлением Ростехнадзора, в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, на территории Томской области было проведено 222 проверки поднадзорных отделу объектов капитального строительства. По результатам проверок составлены акты, в которых отражено 556 нарушений действующего градостроительного законодательства, строительных норм и правил, проектных решений, а также назначено 46 административных наказаний в виде штрафа по статьям 9.4, 9.5, 19.5 на общую сумму 3110 тыс. рублей.

По состоянию на 29 декабря 2017 года под надзором находятся 126 объектов капитального строительства. С начала 2017 года выдано 75 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных документов и проектной документации.

Наиболее часто встречающиеся нарушения требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленные при осуществлении государственного строительного надзора:

1.  Подрядными организациями не оформляется должным образом исполнительная документация;

2. Подрядными организациями не  должным образом ведутся общие и специальные журналы работ;

3. Выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований проектной

документации;

4. Не выполнение консервации объектов кап. строительства при остановке СМР

более чем на 6 мес.

5. Строительный контроль как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика осуществляется не в полном объёме.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

- в связи с глобальными изменениями в градостроительном законодательстве считаем необходимым, организовать курсы повышения квалификации для инспекторского состава осуществляющих государственный строительный надзор по изучению и методике применения нормативных документов по требованиям градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции зданий, сооружений.

7. Организация взаимодействия с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах

В Сибирском управлении Ростехнадзора (далее – Управление) определены лица, ответственные за взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Управлением своевременно направляется в аппарат полномочного представителя запрашиваемая информация и справки о деятельности Управления.

Руководитель Управления и его заместители регулярно принимают участие в мероприятиях, проводимых  аппаратом полномочного представителя, в частности:

09.02.2017 г. заместитель руководителя Управления  А.Т. Мироненко принял участие в расширенном заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в режиме видео-конференции по вопросу подготовки к прохождению паводка в 2017 году в субъектах Федерации Сибирского федерального округа.

31.03.2017 г. руководитель Управления, принял участие в заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросам подготовки регионов округа к паводкоопасному и пожароопасному периоду 2017 года, на котором выступил с докладом о ходе подготовки в субъектах Федерации Сибирского федерального округа, подконтрольных Управлению, к прохождению паводка в 2017 года.

17.05.2017 г. руководитель Управления принял участие в совещании по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годах в субъектах Российской Федерации под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и выступил с докладом об основных проблемах, имеющихся в Сибирском федеральном округе, при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг., на которые необходимо обратить внимание органам исполнительной власти субъектов Федерации и организациям.

28.06.2017 г. руководитель Управления, принял участие в работе Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

11.07.2017 г. руководитель Управления и его заместители в субъектах Российской Федерации приняли участие в совещании в режиме видеоконференции под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросу готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики субъектов Сибирского  Федерального округа к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов.

08.09.2017 г. руководитель Управления принял участие в совещании под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросу готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики субъектов Сибирского  Федерального округа к работе в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов.

21.11.2017 г. руководитель Управления приняли участие в совещании под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросу подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов в субъектах Сибирского федерального округа. Руководитель управления выступил с докладом об основных проблемных вопросах, на которые необходимо обратить внимание органам исполнительной власти субъектов Федерации и организациям, в том числе  при получении муниципальными образованиями паспортов готовности к работе в осеннее-зимнем периоде 2017-2018 годов.

8. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

Сибирское управление Ростехнадзора в рамках своих полномочий осуществляет надзор за работой поднадзорных предприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Надзорная работа проводится на основании Постановлений Правительства РФ, приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, решений Антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации.

Во исполнение письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О формировании ведомственного перечня объектов повышенной опасности» издано распоряжение Сибирского управления Ростехнадзора, разработаны графики проведения мероприятий по контролю в отношении опасных производственных объектов I класса опасности, периодичность которых составляет 1 раз в неделю.

Антитеррористическая защищенность, готовность предприятий к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проверяются в ходе плановых и внеплановых проверок, при проверке выполнения условий действия лицензий. Особое внимание уделяется состоянию защищенности опасных производственных объектов (далее - ОПО), их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля над оборотом взрывчатых веществ, их сохранностью.

Информация по проверкам антитеррористической устойчивости предприятий  ежемесячно направляется в оперативные штабы ФСБ в субъектах Российской Федерации.

Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения.

За отчётный период Сибирским управлением при проведении плановых и внеплановых проверок на поднадзорных предприятиях особое внимание уделялось состоянию производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок руководителям организаций и предприятий выданы предписания с требованиями по устранению выявленных нарушений, усилению контроля за оборотом взрывчатых веществ и их сохранностью.

На 2017 год всеми подконтрольными предприятиями были разработаны «Мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов». Запланированы и выполнены мероприятия, направленные на активизацию борьбы с террористическими проявлениями, а именно:

- проведены дополнительные инструктажи с лицами охраны складов ВМ об усилении бдительности и действиях при возникновении нештатных ситуаций;

- проведены инструктажи с персоналом предприятий по соблюдению требований правил, норм и инструкций при использовании, хранении, транспортировке и учету ВМ, ознакомление со статьями УК РФ за хищение, разбрасывание, незаконное хранение и сбыт ВМ;

- перевозка ВМ автомобильным транспортом по территориям Кемеровской, Новосибирской, Томской, Алтайского края и Республики Алтай  осуществляется только в сопровождении вооруженной охраны;

- с момента доставки ВМ на блок и до окончания взрывных работ обеспечено постоянное присутствие лиц технического надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных работ.

Комиссиями, назначенными приказом по предприятиям, ежемесячно проводятся проверки правильности учёта хранения и наличия ВМ с оформлением акта проверки.

На всех предприятиях разработаны, согласованы с ВГСЧ и ПЧ и введены в действие планы ликвидации аварий на 2017 год. Составлены графики и проводятся противоаварийные тренировки персонала.

На сегодняшний день одной из приоритетных задач надзорной деятельности является контроль в части сохранности и учёта ВМ, начиная от их поступления на склады ВМ, выдачи взрывникам и перевозки на места производства взрывных работ.

На 2017 год всеми подконтрольными предприятиями разработаны и реализованы «Мероприятия по совершенствованию взрывного дела и обеспечению сохранности ВМ», в части:

- обеспечения постоянного проведения входного контроля качества поступающих ВМ от заводов-изготовителей и в процессе их хранения;

- обеспечения постоянного присутствия лиц технического надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных работ с момента завоза ВМ до окончания взрывных работ;

- соблюдения установленного порядка учета нумерованных изделий из взрывчатых веществ;

- проекты БВР для массовых взрывов приведены в соответствие с горно-геологическими условиями и требованиями нормативных документов по взрывному делу;

- проведены инструктажи взрывперсонала предприятий по соблюдению требований правил и инструкций при использовании, хранении, транспортировании и учету ВМ;

- при подготовке к проведению массовых взрывов на открытых горных работах приняты дополнительные меры по ограничению круга лиц, имеющих доступ к информации о датах и времени заряжания блоков.

Выдача лицензий и разрешений в области обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения поставлена в прямую зависимость от готовности предприятия обеспечить безопасность взрывных работ и сохранность ВМ. Особое внимание при выдаче лицензий, разрешений, свидетельств уделяется укомплектованности предприятий профессиональными кадрами, их обученности и аттестации в области промышленной безопасности, оснащенности предприятий техническими средствами, приборами, транспортом для перевозки ВМ, их соответствию требованиям «Правил безопасности при взрывных работах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 г.       № 605, проектной документации по взрывному делу, наличию декларации промышленной безопасности и заключения экспертизы, копии страхового полиса, свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре.

В отчётном периоде осуществлён контроль за выполнением решений протоколов ПРГР-2017 года. Рассмотрены ПРГР-2018 года горнодобывающих предприятий, на которых ведутся взрывные работы. В Решения протоколов развития горных работ на 2018 год внесён пункт обязательного соблюдения Мероприятий по антитеррористической защищённости ОПО.

При выдаче Разрешений на ведение взрывных работ большое внимание уделяется наличию Единых книжек взрывника как у персонала специализированных организаций ведущих взрывные работы, так и у специалистов предприятий-недропользователей.

Для повышения эффективности антитеррористической защищённости поднадзорных объектов предлагается следующее:

1. При осуществлении плановых и внеплановых проверок особое внимание уделять состоянию защищенности ОПО, их охраны, пропускного режима и противопожарной защиты указанных объектов, в том числе мест производства и хранения взрывчатых материалов. По итогам проверок выявленные нарушения вносить в Акты проверок.

2. На основании разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов» утвердить на поднадзорных предприятиях круг лиц из числа ИТР, ответственных за выполнение данных мероприятий.

3. В ходе плановых и внеплановых проверок применять практику проведения должностными лицами Управления дополнительных инструктажей с лицами охраны складов ВМ об усилении бдительности и действиях при возникновении нештатных ситуаций, а также проведение инструктажей с персоналом предприятий по соблюдению требований правил, норм и инструкций при использовании, хранении, транспортировке и учету ВМ, ознакомление со статьями УК РФ за хищение, разбрасывание, незаконное хранение и сбыт ВМ, с фиксацией инструктажа в специальном журнале.

4. Совместно с поднадзорными предприятиями для повышения эффективности антитеррористической защищённости  проводить активную агитационную политику (специальные фильмы, плакаты в административно-бытовых комбинатах и на рабочих местах).

5. Поднадзорным организациям утвердить графики проведения тренировок действия персонала в рамках разработанных «Мероприятий по обеспечению сохранности взрывчатых материалов и повышению антитеррористической защищенности объектов, связанных с хранением и применением промышленных взрывчатых материалов», принимать участие инспекторскому составу Управления.

На металлургических и коксохимических производствах  в соответствии с планами работы при обследовании предприятий в пределах полномочий постоянно рассматривается вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на  взрывопожароопасных производственных объектах. На предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд автотранспорта осуществляется после предварительного осмотра. Территория предприятий огорожена, налажен пропускной режим, предприятия имеют охрану (ЧОП, вневедомственная охрана МВД, собственные службы охраны).

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО металлургии и имеющих токсичные, взрывопожароопасные вещества (хлор, аммиак, бензол и др.), организован пропускной режим не только на территорию самого предприятия, но и ограничен доступ к отдельным объектам, находящимся на территории этих предприятий. Установлены камеры видео - наблюдения, осуществляется обход и объезд территорий предприятий силами службы безопасности, охрана остановленных, выводимых из эксплуатации опасных производственных объектов, а также строящихся комплексов.

В течение 12 месяцев 2017 года на опасных производственных металлургических и коксохимических объектах и производствах значимых нарушений и недостатков, формирующих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф с прогнозируемо тяжёлыми последствиями, не зафиксировано.

Совместные проверки с органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов не проводились.

На объектах газораспределения и газопотребления все предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующих опасные производственные объекты газораспределения и газопотребления, назначили ответственных лиц по организации защиты опасных производственных объектов от возможных террористических актов, разработаны мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территории опасных производственных объектов.

На газонаполнительных станциях с целью предотвращения свободного доступа и проникновения посторонних лиц разработаны дополнительные мероприятия по охране территорий (внедрена периметральная система охраны).

На центральных въездных воротах предприятий и организаций смонтированы заградительные устройства для предотвращения прорыва автотранспорта на территорию с целью совершения террористического акта.

Для экстренного вызова группы оперативного реагирования на объектах установлены кнопки экстренного вызова, организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

На большинстве предприятий, организаций, у частных предпринимателей введены пропускные системы.

Персонал предприятий, связанный с обслуживанием опасных производственных объектов, согласно разработанным графикам, проходит обучение и учебно-тренировочные занятия по «Планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций - ПЛЛАС», одной из ситуаций которого является «Обнаружение постороннего пакета, коробки, предмета на территории опасного производственного объекта».

Гидротехнические сооружения.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий контролируется наличие на предприятии утвержденных и согласованных в установленном порядке,  мероприятий по охране гидротехнических сооружений.

Охрана гидротехнических сооружений в большинстве случаев осуществляется службами безопасности предприятий, отдельных - специализированными охранными агентствами в установленном порядке.

На всех предприятиях энергетики и промышленности изданы приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании которых на предприятиях из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений.

Имеется План повышения защищенности критически важных объектов. В плане разработаны мероприятия: санитарно-технические, по совершенствованию системы технической и физической защищенности, подготовка системы информации управления, подготовка в области защиты от ЧС работников объекта. Проводится проверка въезжающего и выезжающего по разовым пропускам «чужого» транспорта, а также транспорта предприятия, круглосуточный обход территории и цехов на предмет выявления нарушений. В праздничные дни на предприятиях назначаются ответственные дежурные из состава руководителей и инженерно-технических работников. На промышленных предприятиях: усиление пропускного режима – въезд на территорию предприятия транспорта клиентов с одним водителем; вход-выход работников предприятия только по предъявлению пропуска. Оборудованы все входные двери замками и кодовыми замками. Закрытие входных дверей на замки в выходные дни, а также в ночное время.

Всеми предприятиями энергетики и промышленности организована физическая защита с целью предотвращения проникновения на объекты, оборудования их необходимыми системами охраны и видеонаблюдения. Осуществление режима и охраны территорий предприятий, входы, въезды и находящиеся на территории предприятия опасные объекты находятся под круглосуточной охраной. Охранные функции от несанкционированного проникновения на опасные объекты в зависимости от категории предприятия осуществляют: собственная охрана, специализированные организации вневедомственной охраны МВД или ЧОП.

На опасных производственных объектах нефтегазодобычи обеспечена охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. Недропользователями заключены договоры с частными охранными предприятиями и установлено видеонаблюдение за охраняемой территорией эксплуатируемых объектов.

При проведении обследований регулярно проверяются обеспечение их охраны и наличие контрольно-пропускного режима, наличие и состояние ограждения территорий, а также, где невозможно обеспечение круглосуточной охраны и контрольно-пропускного режима (кусты скважин и т.п.), наличие запрещающих знаков на въезд и вход.

При проверках нефтегазодобывающих организаций, эксплуатирующих сеть трубопроводного транспорта, проверено наличие и соблюдение графиков осмотра трубопроводов путем обхода, объезда или облета. При проведении проверок по строительному надзору проверена режимность и характер охраны территории строительства опасного производственного объекта организациями, осуществляющими строительство, и недропользователями.

Для повышения состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК предлагается определить нормативно-правовую базу по организации проведения проверок промысловых (межпромысловых) трубопроводов.

На объектах хранения и переработки растительного сырья в соответствии с планами работы при обследовании предприятий рассматривался вопрос состояния защищённости от возможных террористических воздействий на взрывоопасных производственных объектах.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008 г. № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» проводятся проверки выполнения поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости. Поднадзорными предприятиями приняты практические меры по предупреждению террористических акций:

- созданы службы безопасности;

- выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости;

- на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра. Опасные производственные объекты ООО «Панкрушихинское ХПП», ОАО «Бийский КХП», ООО «Топчихинский элеватор», ЗАО «Третьяковский элеватор», ООО «ХПП Зарница», ООО «Каменский элеватор», ЗАО «Корчинский элеватор», ООО «АлтайЗерноКомплекс», ЗАО «Табунский элеватор», ООО «Целина», АО «Мельник», АО «Коротоякский элеватор», ПАО «БМЭЗ», ЗАО «БКК Наладчик»,            ООО «Брюкке» ООО «РПК», ООО «АлтайзерноКомплекс», ФГКУ комбинат «Аврора», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ЗАО «Союзмука», АО «Новосибирский мелькомбинат», ОАО «Черноглазовский элеватор», ОАО «Омскхлебопродукт», ИП Бозоян А.Э., ОАО «Хлебная база    № 3», ООО «Альянс-Агро», АО «Лузинский комбикормовый завод», ОАО «Любовский элеватор», АО «Новосибирская птицефабрика», ООО «Татарскзернопродукт», ЗАО «Коченевская птицефабрика», ООО «Половинновский элеватор», ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», АО «Птицефабрика имени 50 – летия СССР», ООО «Марс», ОАО «Называевский элеватор», ООО «Омское продовольствие», ООО «Агросервис Регион», ОАО «Мельница», ОАО «Хлебодар» и других поднадзорных предприятий просматриваются камерами видеонаблюдения  с выводом изображения на монитор. На мини - производствах охрана осуществляется путем обхода территорий работниками службы охраны;

- исключён доступ посторонних лиц к эксплуатационной документации и во внутреннюю компьютерную сеть.

В отчетном периоде проверено 11 предприятий (элеваторы, цехи по производству муки, крупы, комбикормовые заводы) на возможность выполнения всех мероприятий в случае возможных аварийных ситуаций. По итогам проведения учебных тревог установлено, что предприятия готовы действовать в соответствии с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Управлением обращено внимание руководителей предприятий на необходимость вести разъяснительную работу о противодействии терроризму.

На предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008 г. № 186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности приняты практические меры по предупреждению террористических акций: созданы службы безопасности, выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости, на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра по разрешительным документам.

Охранные функции от несанкционированного проникновения на территорию опасных производственных объектов осуществляют ФГУП охраны, специализированные организации ЧОП, которые обеспечивают пропускной и внутри объектовый режим на охраняемых объектах. Личный состав охранных подразделений оснащен в установленном порядке спецсредствами и средствами связи, территории охранных зон объектов огорожены, для охраны периметров и отдельных объектов задействованы камеры видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации.

На предприятиях крупного и среднего предпринимательства имеются приказы                 «О мерах по противодействию терроризму», на основании данных приказов из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений.

Технологические процессы на опасных производственных объектах защищены от постороннего несанкционированного вмешательства системами противоаварийной защиты в соответствии с проектной документацией. Системы ПАЗ обеспечивают защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на опасном объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии.

Системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, построены на базе программируемых логических контроллеров, способных функционировать по отказу и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности.

Также, предотвращение постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов, на поднадзорных объектах достигается организацией контроля, за знанием и соблюдением инструкций по ведению технологических процессов и должностных инструкций для обслуживающего персонала. Системы автоматического контроля обеспечивают постоянный контроль за технологическим процессом, состоянием воздушной среды и блокировками безопасности. Для защиты от несанкционированного доступа к управляющим элементам автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) двери на шкафах управления и щитовых КИПиА закрыты на замки. На центральных пультах управления технологическими процессами, в соответствии с должностными и рабочими инструкциями, постоянно находится технологический персонал. Центральные пульты управления технологическими процессами оборудованы телефонной и радио связью, кнопками экстренных вызовов оперативных служб (службы безопасности, ВГСО, МЧС).

В целях повышения устойчивости функционирования производства, работы систем жизнеобеспечения предприятия и исключения (уменьшения) возможных вторичных факторов поражения разработаны и осуществляются организационные и технические мероприятия, которыми предусмотрено обеспечение защиты персонала и его жизнедеятельности при угрозе и нападении противника; рациональное размещение проектируемых и строящихся коммуникаций; подготовка к работе в военное время производства в целом, а также систем, структурных подразделений, обеспечивающих непрерывный цикл производства и его безаварийную остановку; подготовка систем управления, оповещения и связи к решению задач в военное время.

На объектах котлонадзора  во исполнение указаний Ростехнадзора и Сибирского Управления Ростехнадзора отделами по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ежемесячно в течение  12-ти месяцев 2017 года в ходе обследований проводились проверки поднадзорных организаций по выполнению мероприятий антитеррористической направленности.

На всех подконтрольных предприятиях, имеющих опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются технические устройства (котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей воды, работающие при давлении более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 1150С), выполняются  намеченные специальные меры по защите и охране  объектов от возможных террористических актов.

На тепловых электростанциях выполнены следующие мероприятия по антитеррористической устойчивости:

Объекты МУП «Яровской теплоэлектрркомплекс» (МУП «ЯТЭК») находятся на территории промзоны, которая охраняется подразделением ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации». Периметр данной территории с трёх сторон имеет ограждение из бетонного забора с обрамлением по верху колючей проволокой. Со стороны озера Большое Яровое периметр защищен тройным ограждением из колючей проволоки. Весь периметр оснащён электрической сигнализацией, контрольно-следовой полосой и освещение в ночное время.

На основе документов, регулирующих деятельность предприятия в области противодействия терроризму,  проводятся плановые инструктажи работников предприятия. При поступлении информации об угрозе совершения террористических актов данная информация незамедлительно доводится до персонала объектов, и принимаются соответствующие меры по усилению мер противодействия возможности совершения подобных актов на объектах предприятия.

Объекты ТЭЦ АО «Бийскэнерго».

Дирекцией по безопасности разработана и введена в действие «Инструкция пропускном и внутриобъектовом режиме АО Бийскэнерго», которая своими положениями определяет порядок действий подразделений безопасности по предотвращении несанкционированного проникновения на охраняемые объекты физических лиц и транспортных средств. Кроме того, положениями Инструкции установлены нормы правила, обеспечивающие необходимую жесткость пропускного режима, что позволяет своевременно обнаружить и пресечь любые посягательства на целостность и безопасное охраняемых объектов. Для контроля над соблюдением норм и правил пропускного режима дирекцией по безопасности ежемесячно проводится анализ соблюдения положений «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме Общества» сотрудниками посетителями предприятия. Результатом этой работы становятся приказы исполнительного директора о наказании лиц, грубо нарушивших нормы пропускного или внутриобъектового режима.

В Обществе разработан и успешно реализуется Перспективный план совершенствования инженерно - технической оснащенности объектов ОАО «Бийскэнерго» 2013-2017 гг. Целью разработки настоящего плана является исполнение требований федерального законодательства к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Объекты Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация».

Охрана объекта Барнаульская ТЭЦ-2 осуществляется военизированным подразделением ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России (Омский филиал).

Проводятся тренировки (практические занятия) для отработки взаимодействия персонала станций и подразделений охраны с силовыми структурами (ГУ МВД России по Алтайскому краю, УФСБ России по Алтайскому краю, ФПС по Алтайскому краю) при угрозе осуществления террористического акта, ликвидации его последствий,  попытки проникновения на объект вооруженных лиц, обнаружении на территории подозрительных предметов и др.

Территория Барнаульская ТЭЦ-2 имеет ограждение периметра, дополнительно усиленное спиральными барьерами безопасности (СББ) «Егоза» или несколькими рядами колючей проволоки. Объект  дополнительно оснащен металлодетекторами, системой контроля и управления доступом (СКУД), вход-выход персонала станции осуществляется по электронным пропускам. Установлено и функционирует периметральное видеонаблюдение. В настоящее время дополнительно осуществляются работы по установке  системы видеонаблюдения на объектах повышенной важности, находящихся внутри станции.

Объекты ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс».

В целях предотвращения угроз возможных террористических актов и минимизации негативных последствий при их возникновении, в структурных подразделениях, при ежесменном обходе рабочих мест, осматриваются производственные помещения, наружные установки и сооружения, а также прилегающие территории и объекты с целью выявления в указанных местах посторонних лиц, предметов неизвестного назначения, нарушений целостности ограждения, окон, дверей, ворот, решеток, запорных устройств и других средств инженерно-технической защиты. Объекты предприятия находятся под круглосуточной охраной.

Объект находится в пределах периметрального ограждения основной производственной площадки ОАО «Алтай-Кокс». Периметр предприятия обнесен железобетонным ограждением общей протяженностью 9700 м. и высотой 2,5 м. Периметральное ограждение имеет дополнительную надпериметральную защиту в виде спиралевидного барьера безопасности «Егоза».

На предприятии создана локальная система оповещения (ЛСО), предназначенная для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала объектов; дежурных служб организаций, расположенных в зоне действия системы оповещения; оперативных.

Объекты ООО «Сибирская генерирующая компания».

В структуру ООО «Сибирская генерирующая компания» на территории Кемеровской области входят шесть предприятий энергетики, отнесенных к категории опасности «средняя». Это Кемеровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ, Ново – Кемеровская ТЭЦ, Беловская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ и ГТЭС «Новокузнецкая».

Вышеперечисленные объекты оснащены необходимыми инженерно-техническими средствами противодиверсионной и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима на предприятиях.

Территории объектов Общества особо выделены и имеют 100% ограждения периметра, установлено верхнее дополнительное ограждение в виде спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза». Въездные ворота контрольно-пропускных пунктов оборудованы противотаранными устройствами, имеются устройства принудительной остановки транспортных средств. Перед проездами на территории станций установлены конструкции из железобетонных блоков, исключающие скоростное маневрирование транспортных средств. КПП на проходных оборудованы системами контроля и управления доступом (СКУД). Вход-выход персонала станций осуществляется по электронным пропускам.

На всех объектах имеются средства связи, в том числе носимые радиостанции, а также кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны» ГУ МВД России по Кемеровской области.

Объекты ООО «Центральная ТЭЦ».

ООО «Центральная ТЭЦ» оборудовано системой видеонаблюдения с записью событий (8 камер, из них 7 наружных). Монитор расположен в помещении начальника смены охраны на КПП «Северное». Дополнительно установлено 4 станционных видеокамеры и 2 камеры на ПВК, с выводом на Главный щит управления (с дублированием на руководство Станции).

Объекты «Западно-Сибирской ТЭЦ – филиал АО ЕВРАЗ ЗСМК».

Проведена модернизация СКУД и СВН с установкой дополнительных 16 камер (всего 36 ед.), оборудована системой сигнализации галерея №10 цеха топливоподачи. Огорожена территория вагоноопрокидывателя ЗС ТЭЦ (1,2 км.), отремонтировано ограждение промплощадки (2,2 км.) с установкой барьера безопасности из колючей проволоки. Проведен ремонт КПП №2 ЗС ТЭЦ, въездные железнодорожные и автомобильные ворота оборудованы противотаранными устройствами и зеркалами для досмотра автотранспорта.

Объекты ООО «Юргинский машиностроительный завод».

Разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на ОПО предприятия посторонних лиц.

Охрана, промышленной площадки, на которой размещены опасные производственные объекты, круглосуточно осуществляется службой режима и контроля управления безопасности.

На предприятии организован пропускной режим. На опасных производственных объектах внедрен комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) в составе: системы контроля доступа (СКД), системы охранной телевизионной (СОТ).

Для охраны территории ТЭЦ установлено 2 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора. Северная сторона ТЭЦ круглосуточно охраняется служебными собаками. На объекте установлена система видеонаблюдения.

Объекты ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на ОПО предприятия посторонних лиц.

Территория ГРЭС особо выделена и имеет 100% ограждения периметра, установлено верхнее дополнительное ограждение в виде спирального барьера безопасности (СББ) «Егоза». Въездные ворота контрольно-пропускных пунктов оборудованы противотаранными устройствами, имеются устройства принудительной остановки транспортных средств. Перед проездами на территории станций установлены конструкции из железобетонных блоков, исключающие скоростное маневрирование транспортных средств. КПП на проходных оборудованы системами контроля и управления доступом (СКУД). Вход-выход персонала станций осуществляется по электронным пропускам.

На объекте установлена система видеонаблюдения, также имеются средства связи, в том числе носимые радиостанции. Для охраны территории ГРЭС установлено 4 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора.

На объектах транспортирования опасных веществ проверки опасных производственных объектов в части защищённости от террористических воздействий осуществлялись государственными инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора в пределах своей компетенции при проведении обследований опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ.

В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.03.2008 г. №186 «Об утверждении и введении в действие Общих требований по обеспечению антитеррористической защищённости опасных производственных объектов» на предприятиях приняты практические меры по предупреждению террористических акций: созданы службы безопасности, выделены особо охраняемые зоны по степени террористической уязвимости, на предприятиях осуществляется контрольно-пропускной режим. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра по разрешительным документам.

На предприятиях охранные функции от несанкционированного проникновения на территорию опасных производственных объектов осуществляют ФГУП охраны, специализированные организации ЧОП, которые обеспечивают пропускной и внутри объектовый режим на охраняемых объектах. Личный состав охранных подразделений оснащен в установленном порядке спецсредствами и средствами связи, территории охранных зон объектов огорожены, для охраны периметров и отдельных объектов задействованы камеры видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации Охрана периметров предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее по тексту - ОПК) помимо ведомственной охраны осуществляется войсковыми частями ВВ МВД РФ. Периметры имеют железобетонные ограждения с козырьками из колючей проволоки и включают комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО) с охранной сигнализацией в два (и три) рубежа.

На предприятиях крупного и среднего предпринимательства имеются приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании данных приказов из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений.

Территории площадок отстоя железнодорожных вагонов с ВМ расположены на режимных территориях, охраняемых по периметру войсковой охраной ВВ МВД РФ. Въезд (выезд) автомобильного, железнодорожного транспорта и вход (выход) работников на режимную территорию ОПК осуществляется через КПП, функционирование которых обеспечивается караулами войсковых частей. Требования по безопасности погрузки ВМ в железнодорожные вагоны в основном соблюдаются. Предприятиями проводятся мероприятия по усилению антитеррористической защищённости по ежегодно разрабатываемым планам, которые предусматривают дополнительные меры по усилению антитеррористической защищённости, в том числе в период праздничных дней.

Взаимодействие в случае проникновения на объект или аварийной ситуации с органами МВД, МЧС, ФСБ, Генеральной прокуратуры и органами местного самоуправления осуществляется в соответствии со схемами оповещений, приведенными в руководящей документации по взаимодействию со специальными службами и органами при проведении мероприятий по ликвидации инцидентов, аварий и чрезвычайных происшествий, по действиям в случае возникновения угрозы террористического характера, осуществляется курирование объектов ФСБ, Генеральной Прокуратурой, органами местного самоуправления.

На предприятиях химического комплекса осуществляется контрольно-пропускной режим. Посторонние лица могут находиться на территории предприятия  только в присутствии представителя администрации данной организации. Въезд постороннего транспорта осуществляется после предварительного осмотра по разрешительным документам.

Так, например:

1) На КАО «Азот» тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны оборудованы контрольно-пропускные пункты (КПП)  на центральной и восточной проходной. Помимо этого, согласно договору с Кемеровским филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области на объекте установлена кнопка экстренного вызова нарядов полиции вневедомственной охраны.

В целях предотвращения несанкционированного прохода на территорию КАО «Азот» на всех КПП установлены турникеты системы контроля и управления доступом (СКУД) для обеспечения режимных мер.

Допуск рабочих и служащих предприятия осуществляется по магнитным пластиковым прокси-картам, имеющим на лицевой стороне данные о владельце (ФИО, занимаемая должность) и его фотографию.

Для проезда на территорию предприятия оборудовано 5 КПП. Въезды на территорию промплощадки оборудованы металлическими воротами. С целью предотвращения прорыва на территорию автотранспорта 4 КПП по периметрам оборудованы противотаранными устройствами, а также на «Центральном» и «Южном» КПП дополнительно установлены заградительные конструкции типа «Ёж».

На «Центральной», «Восточной» и «Южной» проходных смонтированы и функционируют новые электромеханические противотаранные заградительные препятствия (ПЗП) «Блок».

Конфигурация системы охранной сигнализации:

-  600 м по северной стороне периметра смонтирована и функционирует система периметральной сигнализации радиоволнового типа «FMW-3T»;

- 600 м по северной стороне периметра смонтирована и функционирует система периметральной сигнализации радиоволнового типа «Рельеф»;

- по южной стороне периметра на участке протяжённостью 1380 м от «Южного» КПП до КПП «РМЦ» смонтирована и функционирует система периметральной сигнализации типа «Рельеф» и СПЗ-20, а также система охранного телевидения;

-  по южной стороне периметра на участке протяжённостью 650 м от «Южного» КПП до постовой охранной вышки (пост охраны № 12) смонтирована и функционирует система периметральной сигнализации типа «Импульс»;

-  по западной стороне периметра на участке протяжённостью 950 м от «Южного» ж/д проезда до постовой охранной вышки (пост охраны № 31) смонтирована и функционирует система периметральной сигнализации типа «Импульс»;

- ворота на трех контрольно-пропускных пункта въезда и выезда с охраняемого объекта оборудованы охранными инфракрасными активными однолучевыми извещателями ИКС-1.

Для осуществления охранных функций от несанкционированного проникновения на территорию с целью совершения террористического акта, а также для предотвращения хищения ТМЦ, разработана и внедрена в действие система охранного телевидения.

На Южной и Восточной проходных установлены модули распознавания номеров «Ай-Ти-Ви» ПО «Авто-Интеллект» («Ураган» Slow-4).

2) На ООО «ХИМПРОМ» доступ на территорию ограничен и осуществляется по специальным пропускам, в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме на ООО «Химпром» от 01.12.2016 г.

На КПП для прохода персонала, установлены системы контроля доступа и учёта рабочего времени, транспортные ворота, железнодорожные ворота оборудованы турникетами, шлагбаумами, барьерами заграждения въезда, автоматизированными системами контроля доступа, видеонаблюдением и видеозаписью.

Организован кинологический контроль за опасными производственными объектами, за досмотром крытого грузового автотранспорта при въезде на территорию для получения и сдачи продукции. Кинологическая служба имеет 5 штатных работников и располагает численностью служебных собак 16 голов.

70 объектов предприятия имеют охранно-пожарную сигнализацию, в том числе корпуса производств, кабельные тоннели и шахты, обособленные подразделения -подстанция №30, береговая насосная станция.

Особо охраняемые зоны расположены на объекте П класса опасности «Площадка по производству хлора и его соединений цех № 16 корп.555,559,562» помещения хранения жидкого хлора в корп.. 555, 562, постоянно находятся на охранной сигнализации (звуковой) с выводом сигнала на пульт службы охраны. Снятие и постановка на пульт производится только для выполнения технологических операций.

Приказом от 07.12.2016 г. №57пр создана внештатная антитеррористическая группа, разработаны и утверждены: памятка всему персоналу при возникновении ЧС террористического характера, инструкция по противодействию терроризму руководителям структурных подразделений.

На основании приказа от 08.02.2017 г. №43 пр. утверждены и введены в действие «Мероприятия о порядке работы ООО «ХИМПРОМ» при установлении уровней террористической опасности» Порядок мероприятий размещен на информационных стендах подразделений. Персонал общества ознакомлен с мероприятиями и проведены практические занятия по действиям при различных уровнях террористической опасности (повышенном, высоком, критическом).

Паспорт антитеррористической защищенности ООО «Химпром» утвержден 23.03.2017 г. План проведения контртеррористической операции согласован в установленном порядке и утвержден начальником управления ФСБ России по Кемеровской области.

План повышения защищенности критически важного объекта ООО «ХИМПРОМ» (далее - План ПЗКВО) утвержден 15.06.2011 г., согласован с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области, Главным управлением МВД России по Кемеровской области, Управлением ФСБ России по Кемеровской области. План ПЗКВО - это комплекс мероприятий организационного, методического, инженерного, экономического, социального и другого характера, реализуемый объектом и направленный на повышение его защищенности от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений.

На предприятия оборонно-промышленного комплекса в полном объёме выполняются требования антитеррористической устойчивости.

Примеры:

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса в полном объёме выполняются требования антитеррористической устойчивости.

В частности, опасные объекты оборонно-промышленного комплекса Алтайского края (Федеральное казённое предприятие «Бийский олеумный завод», ОАО «ФНПЦ «Алтай», ОАО «БПО «Сибприбормаш», АО «Барнаульский патронный завод»)  расположены на режимных и особорежимных территориях, охрана которых по периметру осуществляется войсковыми частями ВВ МВД РФ. Периметры имеют железобетонные ограждения с козырьками из колючей проволоки и включают комплекс инженерно-технических средств охраны (ИТСО) с охранной сигнализацией в два (и три) рубежа. Территории предприятий освещены в темное время суток. В наличии круглосуточная военизированная охрана и пропускной режим с постом КПП, система телефонной связи с диспетчерами предприятия, охраны и со всеми службами города Бийска. Имеются «Планы основных мероприятий по вопросам ГОЧСиПБ, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности…», согласованные с ГОЧСиПБ г. Бийска, г. Барнаула. Действуют Инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме». Имеются паспорта безопасности. Въезд (выезд) автомобильного, железнодорожного транспорта и вход (выход) работников на режимную территорию осуществляется через КПП, функционирование которых обеспечивается караулами войсковой части. Не режимная территория предприятий (вспомогательные цеха ФКП «БОЗ», ОАО «БПО «Сибприбормаш») осуществляется также круглосуточной вооруженной охраной. Автомобильные и людские КПП оборудованы системой видеонаблюдения. Действует пропускной режим по пропускам установленного образца.

На предприятиях крупного и среднего предпринимательства имеются приказы «О мерах по противодействию терроризму», на основании данных приказов из числа  руководящего состава созданы оперативные штабы. Ежегодно корректируется и уточняется план мероприятий, направленный на повышение уровня защищенности объектов против террористических проявлений.

В целях повышения устойчивости функционирования производства, работы систем жизнеобеспечения предприятия и исключения (уменьшения) возможных вторичных факторов поражения разработаны и осуществляются организационные и технические мероприятия, которыми предусмотрено обеспечение защиты персонала и его жизнедеятельности при угрозе и нападении противника; рациональное размещение проектируемых и строящихся коммуникаций; подготовка к работе в военное время производства в целом, а также систем, структурных подразделений, обеспечивающих непрерывный цикл производства и его безаварийную остановку; подготовка систем управления, оповещения и связи к решению задач в военное время.

На всех объектах энергетики во исполнение указаний Ростехнадзора и Сибирского Управления инспекторами  отделов  ежемесячно в течение 12 месяцев 2017 года в ходе обследований проводились проверки поднадзорных организаций по выполнению мероприятий антитеррористической направленности.

В энергоснабжающих организациях разработаны «Планы мероприятий по антитеррористической деятельности и профилактике ЧС технологического характера», внедрены системы физической или инженерно-технической защиты, нацеленные на пресечение незаконного проникновения на объекты, противодействие хищению оборудования и имущества, усиление охраны жизни и здоровья сотрудников. Вышеуказанные планы мероприятий согласованы и утверждены в установленном порядке.

Кемеровская область

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделено выполнению мероприятий антитеррористической направленности. Объекты контроля оснащены необходимыми инженерно – техническими средствами противодиверсионной                              и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима                             на предприятиях.

Наиболее значимые нарушения и недостатки, формирующие предпосылки                     к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф                             с прогнозируемо тяжелыми последствиями на объектах – не выявлены.

Кроме перечисленных мероприятий в течение 2012 – 2017 гг. выполнены следующие мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности энергообъектов:

На Кемеровской ТЭЦ проведена замена пяти светильников типа «кобра»                            на светодиодные, расположенные по периметру станции. Модернизирована система СКУД с установкой программного комплекса «Бастион» и заменой необходимой аппаратной части оборудования, проведена замена планок турникета с установкой «Антипаники». Установлены 2 видеокамеры, направленные на периметр станции.

Была проведена реконструкция 1210 метров периметрального ограждения территории Кемеровской ТЭЦ с установкой противоподкопной решетки;

На Кемеровской ГРЭС на двух КПП проведена модернизация системы СКУД с установкой программного комплекса «Бастион» и заменой необходимой аппаратной части оборудования. С целью организации централизованного пульта охраны, организован перенос сигналов, поступающих от ОПС здания управления на пульт, установленный у начальника караула.

На воротах поста № 13 силами станции организована установка сигнализации                     с выводом сигнала на централизованный пульт начальника караула. Установлено 7 камер видеонаблюдения. Сигналы от камер интегрированы в общую систему видеонаблюдения и поддерживают режим хранения информации;

На ОАО «Ново - Кемеровская ТЭЦ» установлена система СКУД на базе ПО «Бастион», в т. ч. обеспечивающая двойную идентификацию лиц, произведен ремонт системы видеонаблюдения, которая включает себя 24 камеры, 20 из которых обеспечивают контроль за территорией и периметром станции. С учетом решений, принятых антитеррористической комиссией г. Кемерово, и по результатам проверок, изменен режим охраны масло - мазутного хозяйства, с использованием СББ «Егоза» усилена защита переходов трубопроводов через периметральное заграждение, произведена установка дополнительной локальной системы видеонаблюдения с использованием 5 видеокамер цветного изображения и 1 бифокальной поворотной камеры для детализации изменений обстановки на отдельных участках станции;

На Беловской ГРЭС въездные железнодорожные и автомобильные ворота оборудованы противотаранным и противоподкопными устройствами. Заменено 52 уличных светодиодных светильника. Введена в эксплуатацию система видеонаблюдения объекта, состоящая из 70 IP видеокамер и 3 серверов.

На центральной проходной станции установлена система СКУД,  с программным обеспечением «Бастион», два современных турникета и три дополнительные точки доступа на входных калитках. В районе поста № 7 установлено внутреннее дополнительное ограждение, протяженностью 60 метров, что позволило исключить несанкционированный проход на первую промплощадку БГРЭС.

Произведена обваловка периметрального ограждения с целью исключения лазов под плитами ограждения.

В рамках выполнения программы антитеррористической защищенности дополнительно установлены 20 видеокамер и 20 светодиодных светильников                             по периметру станции;

На Кузнецкой ТЭЦ введено в эксплуатацию новое модульное здание КПП-5, в котором, установлена система видеонаблюдения и СКУД с ПО «Бастион». Дополнительно установлено 12 цифровых IP видеокамер. На участке восточной, западной и южной сторонах бетонного  ограждения установлен козырек из спирали армированной колющей ленты (АКЛ) типа «Репейник». Общая длина установленного дополнительного верхнего ограждения составила 350 метров. На Центральной проходной установлена СКУД                      на базе ПО «Бастион». На береговой насосной станции 1-го подъема установлено 200 метров основного периметрального ограждения типа «Топаз» с дополнительным верхнем козырьком из спирали армированной колющей ленты СББ «Егоза». На территории установлено новое караульное помещение для контролера.

Проведены работы по созданию локальной системы видеонаблюдения на насосной станции 1-го подъема. Установлено 7 цифровых IP видеокамер по периметру береговой насосной станции 1-го подъема с выводом изображения на начальника караула                        и оборудованное АРМ.

По северной части периметрального ограждения установлено 569 метров,                       по восточной части 105 метров, по южной части периметра установлено 55 метров противоподкопных сооружений.

Вдоль всего периметра с внутренней и внешней стороны оборудована полоса отторжения, которая очищена от кустарников, поросли и травы.

Все КПП для прохода персонала станции, оснащены 3 ручными металлодетекторами, 2-я комплектами экспресс анализ ВВ ПОИСК-ХТ (спрей) для обнаружения взрывчатых веществ.

На ООО «Центральная ТЭЦ» установлена система видеонаблюдения с записью событий (8 камер, из них 7 наружных). Монитор расположен в помещении начальника смены охраны на КПП «Северное». Дополнительно установлено 4 станционных видеокамеры и 2 камеры на ПВК, с выводом на Главный щит управления (с дублированием на руководство Станции).

На «Западно-Сибирской ТЭЦ – филиал АО ЕВРАЗ ЗСМК» проведена модернизация СКУД и СВН с установкой дополнительных 16 камер (всего 36 ед.), оборудована системой сигнализации галерея № 10 цеха топливоподачи. Огорожена территория вагоноопрокидывателя ЗС ТЭЦ (1,2 км.), отремонтировано ограждение промплощадки (2,2 км.) с установкой барьера безопасности из колючей проволоки. Проведен ремонт КПП № 2 ЗС ТЭЦ, въездные железнодорожные и автомобильные ворота оборудованы противотаранными устройствами и зеркалами для досмотра автотранспорта.

На ООО «Юргинский машиностроительный завод» разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на ОПО предприятия посторонних лиц.

Охрана, промышленной площадки, на которой размещены опасные производственные объекты, круглосуточно осуществляется службой режима и контроля управления безопасности.

На предприятии организован пропускной режим. На опасных производственных объектах внедрен комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) в составе: системы контроля доступа (СКД), системы охранной телевизионной (СОТ).

Для охраны территории ТЭЦ установлено 2 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора. Северная сторона ТЭЦ круглосуточно охраняется служебными собаками. На объекте установлена система видеонаблюдения.

На ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» разработаны и выполняются мероприятия по предотвращению  проникновения на опасные производственные объекты предприятия посторонних лиц. На предприятии организован пропускной режим.

Охрана промышленной площадки, на которой размещены опасные производственные объекты, круглосуточно осуществляется службой режима и контроля управления безопасности.

Территория станции круглосуточно охраняется служебными собаками.                      На объекте установлена система видеонаблюдения.

Для охраны территории ТЭЦ установлено 4 стационарных поста, кроме этого охрана объекта осуществляется силами дозора.

Алтайский край и Республика Алтай

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделено выполнению мероприятий антитеррористической направленности. Объекты контроля оснащены необходимыми инженерно – техническими средствами противодиверсионной                              и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима                             на предприятиях.

Наиболее значимые нарушения и недостатки, формирующие предпосылки                     к возникновению чрезвычайных ситуаций, масштабных аварий и катастроф                             с прогнозируемо тяжелыми последствиями на объектах – не выявлены.

Кроме перечисленных мероприятий в течение 2012 – 2017 гг. выполнены следующие мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности энергообъектов:

На ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» (ТЭЦ-2, 3)  установлены камеры видеонаблюдения на открытых площадках; введены в эксплуатацию дополнительные посты охраны. Для предотвращения проникновения транспортных средств  на транспортных проходных установлены ленточные ежи; охранно-пожарная сигнализация приведена в соответствие с нормами. Все посты охраны оснащены дополнительными средствами связи (мобильными телефонами); проводится ремонт ограждений, по возможности устанавливаются бетонные заборы; предусмотрено дополнительное освещение территорий. На пропускных пунктах отремонтированы либо заменены  двери на более надежные, переработаны Инструкции  внутреннего и пропускного режимов. В  существующие «Противодиверсионные паспорта» объектов энергетики внесены необходимые изменения и дополнения.

Охрану Барнаульских ТЭЦ-2,3 осуществляют сотрудники филиала                              ФГУП «Охрана» МВД России.

На ТЭЦ-2 установлено видеонаблюдение на центральной проходной,                               на центральном автомобильном проезде, на Южном автомобильном проезде,                              на Восточном железнодорожном проезде.

Предприятиями электрических сетей предприняты следующие меры:

- на узловых распределительных подстанциях установлена охранно-пожарная сигнализация, тревожные кнопки с выводом на пульт вневедомственной охраны;

- разработаны инструкции по взаимодействию с органами охраны правопорядка                       при возникновении чрезвычайных ситуаций. Инструкции введены в действие приказами по предприятию; оперативный персонал ознакомлен с Инструкциями под роспись;

- составлены паспорта предприятий по антитеррористической безопасности.

В филиале ОАО «ФСК ЕЭС» Западно-Сибирском предприятии магистральных электрических сетей на ПС-500кВ «Барнаульская» и ПС-500кВ «Рубцовская» находятся               в эксплуатации с декабря 2005 г. системы оборудования  периметрального видеонаблюдения, системы оборудования периметрально-охранной сигнализации, сети электроосвещения по периметру подстанций.

Для контроля за сохранностью ВЛ 500 кВ и ВЛ 1150 кВ заключен договор                       с управлением МВД по Алтайскому краю с целью проведения ежесуточных осмотров патрулями МВД трассы линий.

На объектах филиала «Алтайэнерго ОАО «МРСК Сибири» административный корпус филиала «Алтайэнерго» оборудован внутренним видеонаблюдением а также наружным видеонаблюдением на въезде-выезде                         на территорию.

На ООО «Барнаульская сетевая компания»:

- ПС «Затон», ПС-10 оборудованы системой охранной сигнализации по телемеханике на въезде и по периметру;

- ПС-110/10 «Кристалл» оборудована системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией;

- РП в количестве 26 штук - системой охранной сигнализации по телемеханике                       на открывание дверей.

Новосибирская область

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделено выполнению мероприятий антитеррористической направленности. Объекты контроля оснащены необходимыми инженерно – техническими средствами противодиверсионной                              и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима                             на предприятиях.

Фактов, связанных с террористическими угрозами, а также попытками проникновения на объекты контроля экстремистов, не зарегистрировано.

Важнейшей проблемой обеспечения экономической безопасности на объектах энергетики является предупреждение краж имущества.

Для повышения эффективности противодействия преступным посягательствам, выявления правонарушений и лиц, их совершающих, выполнения задач по обеспечению противокриминальной и антитеррористической защищенности объектов энергетики,    организованы следующие мероприятия:

На объектах АО «РЭС»:

- ежегодно разрабатывается План совместных мероприятий АО «РЭС» с Главным управлением МВД России по Новосибирской области по противодействию посягательствам на объекты энергетики Новосибирской области;

- скорректирован порядок работы дежурно-диспетчерской службы по оповещению руководства АО «РЭС» и силовых структур при возникновении ЧС, передача необходимой информации осуществляется непосредственно с диспетчерских пунктов районных электросетей;

- для повышения системы безопасности, оперативности реагирования на угрозы совершения терактов и возникновения ЧС на объектах электросетей определены и назначены приказом должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности, выполнения требований нормативных правовых и иных регламентирующих документов в этой сфере на объектах  электросетей;

- с целью выполнения Постановления Правительства РФ от 02.10.2013  № 861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса», Приказом Генерального АО «РЭС» № 1555 от 11.12.2013 утверждена Инструкция «О порядке информирования должностными лицами АО «РЭС» уполномоченных государственных органов об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объекты Общества»;

- в рамках противокриминальной укрепленности электросетевого хозяйства инженерно-техническими средствами охраны, АО «РЭС» реализуется программа «Антитеррористическая защищенность объектов».

На объектах ФГУП «Энергетик»:

- разработан и корректируется план действий антитеррористической защищенности объектов;

- разработаны типовые инструкции должностных лиц при организации антитеррористической безопасности (для руководителя или лица его замещающего,                  на работника специально уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС,                    для диспетчера, должностных лиц службы охраны);

- проведено обучение работников по информационным материалам «О борьбе                с терроризмом, угроза терроризма и меры противодействия»;

-   разработан паспорт безопасности объектов;

- действует система видео наблюдения на отопительно-производственной котельной и главной понизительной подстанции;

- периметр ограждения объектов энергетического хозяйства защищен проволокой типа «Егоза»;

- действуют договоры с отделом вневедомственной охраны при УВД                               по Новосибирскому району Новосибирской области на охрану и оснащение постов охраны тревожной кнопкой;

- периметр энергетических объектов предприятия по действующему договору находятся под охраной ООО ОП «Казачья дружина»;

- приказом по предприятию установлен порядок нахождения на территории предприятия и въезд автотранспорта;

- разработана система оповещения руководящего состава предприятия.

На объектах ФГУП «УЭВ» организация антитеррористической деятельности возложена на действующую комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

На подстанциях «Академическая», «Научная», «Шлюзовая»:

- ответственность за антитеррористическую защищенность возложена на начальника РЭС;

- для обеспечения надежной охраны товарно-материальных ценностей, своевременного предупреждения попыток проникновения посторонних лиц, предотвращения террористических актов на территориях подстанций заключены договора с ООО ЧОП «Агенство безопасности «Дельта» и ООО ЧОП «ПЦО Подразделение «Д» (группа быстрого реагирования);

- территории подстанций имеют искусственное освещение, внешнее ограждение               с установленным на них специальным барьером безопасности СББ «Егоза». Объекты имеют охранно-пожарную сигнализацию, выведенную на пульт центр централизованного наблюдения (ПЦН) дежурного РЭС.

- обслуживание подстанций осуществляется круглосуточно оперативно-выездной бригадой РЭС.

- разработаны и введены в действие паспорта безопасности, утвержденные руководством ФГУП «УЭВ» и согласованы с председателем антитеррористической комиссии – губернатором Новосибирской области. Имеются карточки пожаротушения, разработанные территориальным органом МЧС России. Все критические объекты подстанций соответствуют уровню защищенности.

На объектах  АО «СИБЭКО» принимаются все необходимые меры по профилактике и противодействию терроризму в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», а именно:

- на постоянной основе проводится анализ и оценка угроз безопасности объектов Общества, состояния их защищенности, результатов деятельности подразделений охраны и контроля выполнения возложенных на них задач;

- на объектах Общества организована физическая охрана, в т.ч. с использованием служебного оружия, специальных средств и служебных собак;

- в целях обеспечения объектов государственной охраной, установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции; на плановой основе проводятся тренировки и учения антитеррористической направленности, в т.ч. совместно с правоохранительными органами;

- совершенствуются ИТСО (инженерно-технические средства охраны) объектов,        на что ежегодно планируются средства в инвестиционную программу Общества.

Омская область

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделено выполнению мероприятий антитеррористической направленности. Объекты контроля оснащены необходимыми инженерно – техническими средствами противодиверсионной                              и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима                             на предприятиях.

Фактов, связанных с террористическими угрозами, а также попытками проникновения на объекты контроля экстремистов, не зарегистрировано.

Важнейшей проблемой обеспечения экономической безопасности на объектах энергетики является предупреждение краж имущества.

Для повышения эффективности противодействия преступным посягательствам, выявления правонарушений и лиц, их совершающих, выполнения задач по обеспечению противокриминальной и антитеррористической защищенности объектов энергетики,    организованы следующие мероприятия:

На объектах  филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»:

Мероприятия филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» по профилактике                 и противодействию терроризму включают:

1. Подготовку персонала предприятия и органов управления.

- во всех структурных подразделениях филиала назначены должностные лица                    на которых возложены обязательства по координации с территориальными подразделениями МВД, МЧС, по размещению и актуализации информации о телефонах экстренной связи, по проведению плановых (ежемесячно) и внеплановых инструктажей по антитеррористической тематике;

- утверждена тематика плановых инструктажей, их периодичность (ежемесячно)               и порядок отражения результатов.

2. Мероприятия, направленные на повышение укреплённости наиболее значимых электросетевых объектов филиала «Омскэнерго» от несанкционированного проникновения посторонних лиц.

26 подстанций 35-110 кВ, расположенных в черте г. Омска и непосредственной близости, оборудованы охранной сигнализацией (на вскрытие помещений) с выводом сигнала на дежурного диспетчера ОДС ЗЭС ПО ЦУС. Оперативное реагирование                      по тревожным сигналам осуществляется группой немедленного реагирования                           ООО «Охранное агентство «Блокпост».

81 подстанция 35-110 кВ, расположенные непосредственно в населённых пунктах оборудованы дополнительным ограждением в виде козырька из колючей проволоки типа «Егоза».

2 подстанции расположенные в г. Омске оборудованы системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения с выводом сигнала на пост централизованного наблюдения охраны.

5 подстанций 110 кВ оборудованы системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения.

Систематически ведётся мониторинг состояния ограждений и запирающих устройств электросетевых объектов. Дополнительно к предусмотренным ПУЭ запирающим устройствам филиалом «Омскэнерго» практикуется установка на двери шкафов навесных замков, в том числе в антивандальном исполнении.

На объектах  АО «Территориальная генерирующая компания № 11»

С целью повышения уровня антитеррористической защищенности объектов АО «ТГК-11» разработан и реализуется комплекс организационно-практических мероприятий по профилактике и противодействию терроризму.

Внесены коррективы в локальные нормативные акты по антитеррористической тематике (в инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму, по действиям руководства и оперативного персонала при обнаружении взрывного устройства                     на технологическом оборудовании).

Разработаны и утверждены:

- план совместных действий с УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Омской области по совершенствованию антитеррористической защищенности структурных подразделений Компании на 2015-2017 гг.

- методика и план действий руководства структурных подразделений, оперативного персонала при установлении уровней террористической опасности в Омской области.

В АО «ТГК-11» действует система информационного противодействия терроризму, которая включает в себя средства радиооповещения и информационные стенды, позволяющие предупреждать работников об угрозах терроризма и информировать об эффективных мерах профилактики и противодействия терроризму, которые ежеквартально обновляются.

С целью повышения осведомленности персонала производится регулярная рассылка информационных бюллетеней с указанием мер безопасности и порядок действий   при  возникновении угрозы террористического акта  и  чрезвычайной ситуации.

На объектах регулярно проводится тренировка (ТСУ, КШУ) по порядку действий контролеров охраны, работников станций при попытке несанкционированного проникновения на территорию охраняемых объектов, срабатывании средств технической охраны, обнаружении взрывных устройств, поступлении сообщений о планируемых диверсионно-террористических актах.

Вопросы профилактики и противодействия терроризму, антитеррористической                 и физической защищенности объектов и структурных подразделений находятся                            на постоянном контроле у руководства Компании и Блока безопасности.

На объектах  АО «Омскэлектро»:

-	организован контрольно-пропускной режим в зданиях и на территориях Общества;

-	проводится периодический осмотр помещений и прилегающих к зданиям территорий с целью обнаружения подозрительных предметов, осуществляется контроль       за  исправностью ограждений, ворот, запорных устройств;

-	проводятся занятия с работниками Общества в части изучения и практической отработки порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе                 с угрозой совершения террористического акта;

-	поддерживаются в исправном состоянии технические средства обеспечения безопасности, первичные средств пожаротушения, установленные ограждения территорий;

-	осуществляются проверки готовности к функционированию автономных источников питания, автоматических пожарных сигнализаций, первичных средств пожаротушения, укомплектованность средствами оказания первой медицинской помощи, средств городской телефонной связи;

- ежедневно проводится инструктаж  работников сектора контроля внутреннего режима по соблюдению установленного порядка пропуска посетителей в здания и въезда автотранспорта на территорию Общества;

- организовано взаимодействие с УФСБ России по Омской области и УМВД России по г. Омску по вопросам антитеррористической защищенности Общества.

Томская область

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделено выполнению мероприятий антитеррористической направленности. Объекты контроля оснащены необходимыми инженерно – техническими средствами противодиверсионной                              и антитеррористической защиты, организована физическая охрана территорий, производственных зданий и сооружений, товарно-материальных ценностей, обеспечены условия для соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима                             на предприятиях.

Фактов, связанных с террористическими угрозами, а также попытками проникновения на объекты контроля экстремистов, не зарегистрировано.

Важнейшей проблемой обеспечения экономической безопасности на объектах энергетики является предупреждение краж имущества.

Для повышения эффективности противодействия преступным посягательствам, выявления правонарушений и лиц, их совершающих, выполнения задач по обеспечению противокриминальной и антитеррористической защищенности объектов энергетики,    организованы следующие мероприятия:

На объектах  АО «Томская генерация»

На всех объектах АО «Томская генерация» физическую охрану, на основании договорных отношений, осуществляет Томский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России. Дополнительно на всех объектах и у диспетчеров станций, а также              на всех постах охраны установлены кнопки тревожной сигнализации с выводом                  на централизованный пульт охраны ФГКУ УВО УМВД России по Томской области,                   для экстренного выезда наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившему с объекта.

Программа профессиональной подготовки работников ведомственной охраны ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, утверждена приказом Министра энергетики Российской Федерации от 10.11.2009 г. № 444. Реализуется полностью. Комплексные практические тренировки проводятся 4 раза в месяц (48 – в год). Групповые упражнения – 4 раза в год. Совместные учения – по отдельному плану.

Проводятся занятия по профессиональной подготовке в соответствии                                с «Программой профессиональной подготовки работников ведомственной охраны Министерства энергетики РФ к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия». Утвержденной Приказом Минэнерго России № 444 от 10.11.2009 г. со сдачей ежегодной периодической проверки в органах УМВД России по Томской области.

На объектах  АО «ТомскРТС»:

На предприятии ОАО «ТомскРТС» заключен договор с ОВО УМВД России ТО               по наличию кнопок экстренного вызова и выезда  наряда полиции  по сигналу «Тревога» на объектах структурных подразделений  ОАО «ТомскРТС». Также заключен  договор               с Томским Филиалом ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России,                            для физической охраны объектов структурных подразделений ОАО «ТомскРТС».

Ежемесячно проводятся запланированные и не запланированные  проверки охраняемых объектов СП ОАО «ТомскРТС» Томским Филиалом ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России (дневные, ночные)  после чего составляется АКТ о проведенной проверке.

На охраняемых объектах ОАО «ТомскРТС» все сотрудники ТФ ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России прошли специальное обучение,                           с получением удостоверений полученных от государственных разрешительных органов РФ.

А так же автомобильные патрули ТФ ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России ежедневно делают объезд тепломагистралей и центральных тепловых пунктов. Автомобильные патрули оборудованы системой круглосуточного мониторинга  (системой  ГЛОНАС навигацией).

На объектах  АО «ОТЭК» филиал в городе Северске:

В настоящее время охрана имущественного комплекса ТЭЦ АО «СХК» осуществляется силами филиала № 12 ФГУП «Атом-охрана» Госкорпорации «Росатом»              на основании акта Ведомственной комиссии по охране объектов АО «СХК» и договора          на оказание услуг по охране.

Периметр оборудован инженерно-техническими средствами охраны                                   в т.ч. средствами служебной связи, охранным освещением, тропой нарядов                                 из железобетонных плит, постовыми будками, переходными мостиками через каналы, трубопроводы и указательными, предупредительными, разграничительными знаками.  Контрольно- пропускной пункт по пропуску персонала оборудован запираемыми турникетами, кабинами для несения службы постовыми и другими элементами системы физической защиты. Контрольно- пропускные пункты по пропуску автотранспорта                    и железнодорожного транспорта оборудованы досмотровыми площадками, досмотровыми эстакадами, другими элементами системы физической защиты.

Разработаны и выполняются  мероприятия по поддержанию инженерно-технических средств охраны в рабочем состоянии.

Ежемесячно проводятся тренировки по отработке совместных действий                             по ликвидации последствий аварий на ОПО.

На объектах  ПАО «Томская распределительная компания»:

В целях обеспечения безопасности и защиты объектов Общества, противодействия терроризму, предотвращения актов незаконного вмешательства, на основании имеющегося в ПАО «ТРК» Перечня инвестиционных проектов на период 2014-2019 гг. в Обществе разработана и утверждена Управляющим директором - Первым заместителем генерального директора ПАО «ТРК» целевая «Программа обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса ПАО «ТРК» на период до 2019 года».

Случаев террористических проявлений на поднадзорных Сибирскому  управлению Ростехнадзора объектах на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай не зарегистрировано.

9. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) СИБИРСКОГО управления РОСТЕХНАДЗОРА

В 2017 году проведена проверка надзорной и контрольной деятельности 6 структурных подразделений в рамках исполнения требований приказа Ростехнадзора от 30.09.2010 № 976 «О проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»,  кроме этого повторно проверены 7 отделов  на предмет устранения недостатков, выявленных при первичных проверках. В 4-м квартале  2017 г. проведена  проверка во всех 28  отделах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в  рамках исполнения  требований приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2017 года № 510 «Об оказании методической помощи и о проверке контрольно-надзорных отделов территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Проверки работы структурных подразделений проводились согласно приказам руководителя управления.

При проверках рассматривались следующие основные вопросы:

- ведение контрольно-наблюдательных дел по поднадзорным организациям;

- оформление материалов проверочной деятельности (распоряжения, акты, предписания, протоколы, постановления);

-  соблюдение требований действующего законодательства.

Нарушений порядка организации и проведения проверок, установленного  Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – ФЗ-294), Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не выявлено.

Фактов нарушения сроков проведения проверок (ст.13 ФЗ-294), несоблюдения ограничений при проведении проверок (ст.15 ФЗ-294), обязанностей должностных лиц органа государственного надзора (контроля)- ст.18 ФЗ-294, не выявлено.

В ходе каждой проверки обращается внимание на соблюдение требований приказа Ростехнадзора от 14.04.2016 № 148 в части приобщения к материалам контрольно-наблюдательных дел блок-схемы  «Последовательность действий должностных лиц Ростехнадзора при проведении выездных плановых и внеплановых проверок».

Производство дел об административных правонарушениях осуществляется  в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушений прав и законных интересов лиц, в отношении которых  рассматривались дела, не выявлено. Вместе с тем имеются недостатки  при  вынесении постановлений о назначении административных наказаний (не  отражается субъективная сторона правонарушений, в частности не исследуется вопрос вины, не всегда  в постановлении  указывается о наличии (либо отсутствии) смягчающих, а также отягчающих ответственность обстоятельств).

В целом по результатам проверок специалистами правового отдела дана удовлетворительная оценка уровню знаний инспекторского состава,  обращено внимание на неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства.

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности и правовой грамотности инспекторского состава ежеквартально проводились семинары с инспекторским составом по правовым вопросам, противодействию коррупции.

На постоянной основе организована работа по информированию инспекторского состава об изменениях действующего законодательства, а также подготовка информации по конкретным вопросам контрольно-надзорной деятельности. Всего в 2017 году  в структурные подразделения  направлено 62 письма информационного характера.

10. Работа с кадрами

10.1. Укомплектованность штата управления

Штатная численность управления на отчетный период составляет 550 человек, фактическая – 513 человек. Численность государственных гражданских служащих управления укомплектована на 93 %. Во втором  полугодии  2016 года с государственной гражданской службы было уволено 23 человека, что составляет 4,2 % от штатной численности.

Подразделения, подверженные наиболее сильной текучести кадров – отделы, осуществляющие надзор за предприятиями угольной промышленности, предприятиями нефтегазового комплекса. Основной причиной увольнения по собственному желанию госслужащие называют низкий  уровень заработной платы и все повышающиеся требования к уровню профессиональных навыков и умений. Наибольший процент текучести приходится на старшую группу должностей гражданской службы (государственный инспектор).

10.2. Качественный состав руководителей и специалистов

91,8 % государственных гражданских служащих имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемой работы, 47 из них имеют два высших образования, 2 имеют ученую степень кандидата наук (заместитель руководителя управления, помощник руководителя управления).

76, 3 % специалистов управления проработали в органах надзора свыше 5 лет. В наиболее трудоспособной возрастной группе от 31 до 60 лет – 76,5 % специалистов. Удельный вес женщин в общей фактической численности составляет 35 %.

10.3. Организация работы

С целью укомплектования штата управления кадрами во втором полугодии 2016 года проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв. По результатам конкурса на вакантные должности было назначено 24 человека, включено в кадровый резерв 4 претендента.

Во втором полугодии  2016 года  аттестацию на соответствие замещаемой должности прошли 83 служащих, признаны соответствующими замещаемой должности – 83.

Классные чины государственной гражданской службы были присвоены 69 государственным гражданским служащим, из них: 11 – по результатам квалификационного экзамена, 58 – без проведения квалификационного экзамена, 11 – впервые поступившие на государственную гражданскую службу.

Впервые принятым на гражданскую службу и назначенным на должность в порядке должностного роста (43 человека) установлено наставничество продолжительностью: 1 месяц – 7 человек, 3 месяца – 33 человека, 4 месяца – 1 человек, 6 месяцев – 3 человека.

Всем вновь принятым на государственную гражданскую службу устанавливается испытательный срок.

Личные дела гражданских служащих  и трудовые книжки ведутся  в соответствии с нормативными документами.

На запросы, поступающие в кадровую службу, ответы даются своевременно.

10.4. Предложения

1. Продолжить практику повышения квалификации гражданских служащих управления,  профессиональной переподготовки.

2. Активизировать работу по обеспечению реализации государственными гражданскими служащими обязанности, предусмотренной статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Регулярно проводить  с государственными гражданскими служащими управления и представителями поднадзорных предприятий мероприятия (совещания, семинары) по антикоррупционному просвещению.

11. Финансовое обеспечение деятельности

Сибирское управление Ростехнадзора наделено бюджетными полномочиями администратора доходов федерального бюджета и доходов бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов.

По состоянию на 01 января 2018 года получен доход в федеральный бюджет за счет администратора платежей в сумме 64 499,4 тыс. рублей, в том числе:

- по Кемеровской области в сумме 30 032,8 тыс. рублей;

- по Алтайскому краю и Республики Алтай в сумме 6204,9 тыс. рублей;

- по Новосибирской области в сумме 10 881,2 тыс. рублей;

- по Томской области в сумме 5 976,5 тыс. рублей;

- по Омской области в сумме 11 404,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2018 года получен доход в местные бюджеты за счет администратора платежей в сумме 344 793,0 тыс. рублей, в том числе:

- по Кемеровской области в сумме 283 283,1 тыс. рублей;

- по Алтайскому краю и Республики Алтай в сумме 18230,7 тыс. рублей;

- по Новосибирской области в сумме 22 856,5 тыс. рублей;

- по Томской области в сумме 7 447,3 тыс. рублей;

- по Омской области в сумме 12 975,4 тыс. рублей.

Исполнение лимитов бюджетных обязательств за 2017 год.

Сибирскому управлению Ростехнадзора утверждены лимиты бюджетных обязательств  на  2017  год  в  сумме 369 466,25 тыс. рублей.  Кассовое  исполнение федерального бюджета по состоянию на 01 января 2018 года составило 99,8% по отношению к  доведенным лимитам бюджетных обязательств.

12. Информационное обеспечение деятельности

и технические средства

12. Информационное обеспечение

12.1. Централизованное  обеспечение руководящими и нормативно техническими документами

Для оперативного мониторинга изменений в законодательстве и доступа к типовым формам  в работе специалистов управления используется информационно-правовая система «ТЕХЭКСПЕРТ», правовая система «КОДЕКС» доступ к которой осуществляется централизованно через Ведомственную сеть передачи данных (ВСПД) или через сеть Интернет.

Система содержит информацию о реформе технического регулирования и включает: технические регламенты (утвержденные и проекты), подзаконные акты (Правительства РФ; федеральных органов исполнительной власти; административные регламенты), различные материалы о ходе реформы технического регулирования в России и о зарубежном опыте технического регулирования.

В системе установлены следующие базы данных:

- Информационный канал "Техэксперт": "Реформа технического регулирования";

- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и законодательство России;

- Техэксперт: Промышленная безопасность;

- Стройэксперт. Профессиональный вариант;

- Стройтехнолог;

- Техэксперт: НефтеГазовый комплекс;

- Техэксперт: Электроэнергетика;

- Техэксперт: Теплоэнергетика;

- ТПД. Здания. Сооружения, конструкции и узлы;

- Техэксперт: Охрана труда;

- Техэксперт: Пожарная безопасность;

- АЗС;

- Указатель стандартов России.

- Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика;

- Помощник Бухгалтера по бюджетному учету;

- Помощник Юриста: Профессионал;

- Законодательство Новосибирск, Омск, Томск, Алтайский край;

Помощник Кадровика: Эксперт. Государственная гражданская служба.

2.2. Формирование и использование справочно-информационного фонда

Функционирует  сбор, обработка и хранение как опубликованных материалов, так и неопубликованной  документации (отчёты, проекты, приказы  и т. п.).

Функционируют базы данных администрирования платежей, лицензирования и финансовых служб предприятия.

12.3. Внедрение современных информационных технологий

Приобретена и продляется коммерческая лицензия для Антивируса Kaspersky Antivirus на 525 рабочих места, что в свою очередь позволило качественно улучшить антивирусную защиту.

Приобретён программный продукт в территориальные отделы Управления, обеспечивающий работу шифрования и электронной подписи файлов любого формата (КриптоАРМ) – 5 бессрочных версий.

В 2017 году приобретено: 1 моноблок, 6 МФУ.

Проведено ежегодное техническое освидетельствование вычислительной и оргтехники в г.Новосибирске и в г.Омске, получены акты для  списания в количестве 120 шт.. Утилизации  вычислительной и оргтехники (включая системные блоки, мониторы, принтеры и копировальные аппараты) не произведена. Необходимо произвести списание по городам Кемерово, Томск, Барнаул в количестве 200 шт.

12.4. Развитие средств связи

12.5. Анализ технического обеспечения деятельности

## Вычислительная и оргтехника подразделений

На 01.01.2018 г. в Сибирском управлении Ростехнадзора внедрено и используется вычислительной техники в количестве 659 единиц (в составе: рабочие станции 147, моноблоки 143, ноутбуки 369). Парк оргтехники 391 единица (в составе: принтера 252, МФУ 112, сканер 27).

Вся информация по данному парку актуализирована на ведомственном портале Ростехнадзора.

В настоящий момент парк вычислительной и оргтехники еще не стандартизирован и не унифицирован, что создает дополнительные сложности в обслуживании. Особенно слабо оснащены вычислительной и оргтехникой территориальные отделения. Слабо ведется замена устаревшей техники.

Серверные группы: в настоящий момент в Сибирском Управлении используется 26 сервера и 2 серверных комплекса: серверный комплекс и 9 серверов расположены в городе Кемерово, 5 в городе Барнаул, серверный комплекс и 5 серверов расположены в городе Новосибирске, 3 в городе Томске и 4 в городе Омске.

## Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на рабочих станциях, имеет практически одинаковый набор, с небольшими вариациями. Это стандартный офисный пакет (MS Office 2003 и Office 2010), Комплексная система информатизации – «КСИ» и «КСИ-Документооборот», информационно-правовая система «ТЕХЭКСПЕРТ», правовая система «КОДЕКС», информационная система «Дубль ГИС».  Компьютеры  работают под управлением операционных системы Windows 7х64, Windows 7х32 разрядных и Windows XP (SP3).

В качестве антивирусного ПО в Сибирском управлении используется антивирус Касперского «Kaspersky Endpoint Security», «Kaspersky Security Center». Автоматизирован и централизован процесс автоматического обновления баз данных антивирусного ПО.

Значительные отличия в комплектации ПО на рабочих местах служащих присутствуют в части специализированного программного обеспечения в силу различия решаемых сотрудниками задач. Так, специализированным ПО пользуются служащие финансового отдела - СУФД, 1С: Предприятие, программы собственной разработки банков, с которыми проводятся финансовые операции, ПАРУС, СБИС++, служащие отдела администрирования платежей и разрешительной деятельности ГИАС «Экобезопасность, отдела разрешительной и контрольно-аналитической деятельности «КСИ Реестр ОПО, », работники территориальной аттестационной комиссии Система контроля знаний «Олимп:ОКС» и «КСИ Аттестация». Унифицировать программную комплектацию рабочих мест в этой части не представляется возможным и целесообразным.

Программное обеспечение серверов:

| Сервер | Описание |
| --- | --- |
| г. Кемерово |  |
| 1. Windows server 2003 R2 64 bit Intel Xeon, 3000 MHz x 2 RAM 1Gb, HDD 1 Tb. | Контроллер домена Active Directory, файловый сервер, DNS-сервер |
| 2. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit Intel Core i3 3240 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb | Резервный контроллер домена Active Directory, резервный DNS-сервер |
| 3. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit Intel Core i3 3,4 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500x2 Gb | FTP - сервер |
| 4. Intel Xeon 2,40 Ghz, RAM 32 Gb, HDD 1 Tb | Сервер автосекретаря для IP-телефонии |
| 5. Windows 7 Enterprise Intel Core2Duo 3,0 Ghz, RAM 4 Gb, 2 Tb | Сервер видеонаблюдения Macroscop |
| 6. Windows server 2008 R2 Standart 64-bit Intel Xeon 5506 2,13 Ghz, RAM 2 Gb, HDD 1 Tb | Сервер видеоконференций Radvision |
| 7. Linux Debian Intel Xeon, 2800 MHz x 2,RAM 4Gb, HDD 1 Tb. | Почтовый сервер |
| 8. Windows Server 2008 R2 Enterprise x64,Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb,HDD 8x300Gb | Сервер 1С предприятие |
| 9. Windows Server 2008 R2 Intel Core i3-2100 3,10 Ghz RAM 8Gb, HDD 320 Gb | Прокси-сервер UserGate 6 |
| Серверный комплекс |  |
| Windows server 2008 R2 64 bit 4 сервера лезвия HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6 RAM 12Gb СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb | Система электронного документооборота Система виртуализации VMware vCenter Server |
| г. Барнаул |  |
| 1. Контроллер домена (nadzor-altai.local) Kraftway Express ISP ES25 Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb, 440Gb. ОС – Windows Server 2008 64bit. | Контроллер домена. |
| 2. Kraftway Express ISP ES25 Intel Xeon E5420 2,5GHz x 2, 4Gb, 440Gb. ОС – Windows Server 2003 32bit. | Программный сервер: Гарант, 2GIS, Алтай-медиа, Кодекс, СБИС++, Программы энергонадзора, |
| 3. Kraftway Express 200 ED12 Intel Xeon E5430 2,66GHz x 2, 4Gb, 1,7Tb. ОС – Windows Server 2008 64bit. | Файловый сервер |
| 4. ОС – Windows XP Intel Pentium E6600 3GHz x2, 2Gb, 320Gb | Шлюз (прокси-сервер) UserGate 5 Mail Server: nadzor22.ru |
| 5. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2 | Подготовка под UserGate 6 |
| г. Новосибирск |  |
| 1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2 | PDC, файловый сервер |
| 2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2 | Основной контроллер домена ,DNS, DHCP. |
| 3. Intel Xeon 2.33 GHz/ 2GB/ 2x147GB. MS Windows Server 2003 | SQL сервер (БД AISPB) |
| Серверный комплекс |  |
| 4 сервера - «лезвия» HP BL460c G7 X5650 2,66 Ghz x 6RAM 12Gb СХД HP P2000 G3 SAS 4,5 Tb.,Windows server 2008 R2 64 bit | Система виртуализации VM ware Center Server |
| 5. Intel ® Pentium ® 4 CPU 3.00 Ghz, RAM 4Gb HDD Seagate 2x120, Wd 100 MS Windows Server 2003 | справочно-правовая система «Кодекс», «Техэксперт». 1С – Отчетность. Хранилище резервных копий баз данных |
| г. Томск |  |
| 1.Intel 2х Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/6x73 Gb. MS Windows Server 2008 | АИС ПБ,SQL-сервер, «Олимпокс» – сервер аттестации |
| 2. Intel 2х Xeon 2,5 GHz/ 8Gb/4x250 Gb. MS Windows Server 2008 | Контроллер домена. |
| 3. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2 | Шлюз (прокси-сервер) UserGate Proxy файловый сервер |
| г. Омск |  |
| 1. Intel Xeon, E5-2407 2x2.2GHz RAM 32Gb, HDD 8x300Gb, MS Windows Server 2008 R2 | Контроллер домена (AD), DNS, DHCP, файловый сервер |
| 2. Intel Xeon E3-1220 3GHz, RAM 8Gb, HDD 2x500Gb, MS Windows Server 2008 R2 | резервный AD, DNS, DHCP, ИСС «Техэксперт» |
| 3. Intel Xeon 3.0 GHz/ 1024Mb/60 Gb. MS Windows Server 2000 | АИС ПБ |
| 4. Intel Xeon 2.4GHz/1024MB/60Gb. Debian 6 | Шлюз интернет, firewall, |

Необходимо оснастить территориальные отделы Управления системами хранения данных (СХД), для организации  резервного хранения и развертыванием существующих и вновь вводимых задач.

# 12.6. Предложения по модернизации

Для организации единой информационной сети Управлений в целях упрощения электронного документооборота и исключения представляющего угрозу как безопасности, так и надёжности передачи информации через открытую сеть Интернет, планируется организация единого домена Ростехнадзора.

Инсталляция программного обеспечения

Необходимо дальнейшее обновление, как серверных операционных систем, так и систем установленных на рабочих станциях пользователей. Переход на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения согласно план-графика.

## Модернизация парка вычислительной и оргтехники

Дальнейшая замена морально устаревшей на новую и списание, и утилизацию отработавшей свой ресурс вычислительной и оргтехники.

13. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Надзорная деятельность Управления в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Положением об Управлении, Федеральными законами Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116, «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 г. № 79, «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99, постановлениями Ростехнадзора и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации  и была направлена на повышение уровня контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасного и надежного производства во всех сферах экономики.

Выполнялись задачи, обеспечивающие преемственность и методы развития государственного надзора в области промышленной безопасности, электроэнергетики, государственного строительного надзора. Продолжено совершенствование управленческих решений по организации деятельности отделов Управления, исключению внутреннего дублирования, организации эффективной работы по осуществлению лицензирования, разрешительной деятельности, экспертизы промышленной безопасности.

Значительную часть  информации о ситуации на опасных производственных объектах Управление получает от общественности и граждан, через общественную приемную Управления.

Для расширения информационных потоков о состоянии промышленной безопасности на опасных промышленных объектах  в Управлении обозначен телефон доверия, по которым граждане могут свободно обращаться со своими жалобами, сведениями и предложениями, касающимися безопасного ведения работ. Информация о создании телефона доверия опубликована в средствах массовой информации, работает Интернет – сайт Управления.

Велась работа по совершенствованию форм и методов надзорной деятельности, повышения эффективности при реализации полномочий Сибирского управления Ростехнадзора, улучшению качества предоставляемых государственных услуг, обеспечению законности и исполнительской дисциплины.

В течение года принимались меры по повышению эффективности работы инспекторского состава Управления в части проведения системного контроля за  выполнением предписаний.

В результате проделанной работы, по сравнению с предыдущим годом, снижено количество допущенных аварий и смертельных несчастных случаев на подконтрольных объектах.

Вместе с тем, состояние промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектов в отраслях промышленности оценивается Управлением  как недостаточно стабильное, что объясняется дальнейшим повышением уровня износа основных производственных фондов и низкой инвестиционной активностью в промышленности, энергетике и строительстве; недостаточной технологической дисциплиной, не соответствующей степени опасности современных производств.

На состояние промышленной безопасности в угольной отрасли влияет многолетнее недофинансирование отраслевых фундаментальных и прикладных научных исследований. Еще одним фактором, влияющим на состояние промышленной безопасности в угольной отрасли, является отсутствие системы обучения руководителей, инженерно-технических работников и рабочих, занятых на работах в особо опасных подземных условиях.

На протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивый рост инвестиций в угольную отрасль. Однако основная часть идет на обновление активной части основных фондов (оборудования).

Кроме того, требуется кардинальное обновление нормативной базы проектирования с учетом характеристики современного угледобывающего оборудования, новейших достижений горного дела. Технологические схемы ведения очистных и подготовительных работ, схемы вскрытия и подготовки шахтных полей устарели. Таким образом, в настоящее время отсутствует эффективно функционирующая  система для реализации единой научно-инновационной политики развития угольной отрасли, особенно в части создания и применения новой техники и технологии, позволяющих интенсифицировать производственные процессы, обеспечить безаварийную работу горных предприятий. Также сохраняется разрыв между отраслевой наукой, горным образованием и производственным предприятиям угольной промышленности, в том числе на уровнях системы воспроизводства научных кадров.

- Одной из проблем, мешающей организовать действенный контроль за состоянием промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях, является подбор квалифицированных кадров на должности государственных инспекторов. Подобрать и подготовить нового государственного инспектора достаточно трудно, этот процесс требует длительного времени, так как в своей надзорной деятельности он сталкивается со спецификой многих смежных профессий. В значительной степени подбору квалифицированных кадров мешает низкая заработная плата инспекторов. Установленный уровень оплаты труда инспектора в 5-10 раз ниже, чем  у инженерно-технических работников и специалистов предприятий, что затрудняет подбор перспективных, молодых квалифицированных кадров.

В изменившихся условиях хозяйственной деятельности и требований, предъявляемых к инспектору по причине изменившегося законодательства, значительно возросли требования к инспектору. Кроме специальных знаний в области надзора, которыми он должен владеть на уровне главного инженера, от него требуется знание законодательных актов и умения их применять. Вместе с тем инспекторы специальных правовых знаний не получали и правоприменительная практика происходит по методу проб и ошибок и во многом зависит от личностных особенностей и добросовестности инспектора.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Продолжить работу по внедрению дистанционного контроля и внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

# 2. Для повышения качества и эффективности надзорной деятельности при осуществлении надзора за трубопроводным транспортом требуется разработка технического регламента «О безопасности магистральных трубопроводов» и Правил безопасности для магистральных трубопроводов.

3. Рассмотреть вопрос о внесении в действующее законодательство изменений (дополнений) в п.п. 1.1.9, 1.6.1  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г.             № 229) по обновлению основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования в связи с тем, что:

- отсутствует порядок и сроки разработки программ модернизации, в том числе порядок согласования (утверждения) программы модернизации, максимальный срок службы оборудования, после которого эксплуатация запрещается (например – не более 30 лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования), и т.п.;

- не определено техническое обслуживание устройств РЗА станций и сетей;

- не определены требования взрывопожаробезопасности топливного и кабельного хозяйств, газо-масляных систем турбоагрегатов, гидроагрегатов, дизельгенераторов, синхронных компенсаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов, по системам противопожарной сигнализации и автоматики пожаротушения (все документы, определяющие конкретные требования к указанному оборудованию, изданы РАО «ЕЭС России»);

- не содержат конкретных требований по содержанию трасс воздушных линий (не указано, что трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отношении состоянии; следует поддерживать установленную проектом ширину просек и проводить обрезку деревьев);

- отсутствуют полномочия органов государственного энергетического надзора по контролю (надзору) за соблюдением сроков реализации утвержденных программ модернизации;

- отсутствует ответственность в законодательстве РФ за нарушение сроков реализации программы модернизации.

4. Внести изменения в законодательство в части возможности  рассмотрения административных дел по нарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 9.5.1. части 1, не только Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, но и также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора.

5. Разработать нормативный документ, регламентирующий порядок организации и осуществления контрольных мероприятий в отношении любых юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, находящихся на территории предприятий оборонно-промышленного комплекса.

6. В связи с тем, что при эксплуатации тепловых электростанций, на которых используется в качестве топлива каменный уголь, в результате его дробления образуются взрывоопасные отложения угольной пыли и выделяется метан, что может привести к взрыву и вызвать значительные разрушения станции и, следовательно, перебои в ее работе. Как известно, ТЭЦ – это жизнеобеспечение городов и районов. Рассмотреть вопрос об отнесении ТЭЦ к объектам повышенного класса опасности, подвергать проверкам чаще, чем один раз в три года, а может быть, и в режиме постоянного контроля.

7. 23.03.2015 г. вступили в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» утв. приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656, отменяющие «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» ПБ 11-544-03. Отмененные правила безопасности распространялись на производства и объекты организаций (независимо от их отраслевой принадлежности и организационно-правовых форм и форм собственности), связанных с производством и потреблением продуктов разделения воздуха, а вступившие в действие, имеют достаточно четкую отраслевую принадлежность для объектов с расплавами черных и цветных металлов, использующие продукты разделения воздуха. В сложившейся ситуации необходимо рассмотреть вопрос о введении правил регламентирующих производство и использование продуктов разделения воздуха, для предприятий не имеющих производств с признаком опасности - получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов, для исключения ситуаций связанных с юридическими спорами и как их следствие, судебных разбирательств в связи с необоснованностью применения вступивших в силу Федеральных норм и правил.

# 8. Для повышения качества и эффективности надзорной деятельности при осуществлении надзора за трубопроводным транспортом требуется разработка Технического регламента «О безопасности магистральных трубопроводов» и Правил безопасности для магистральных трубопроводов.

9. Нормативные документы, регламентирующие ликвидацию опасных производственных объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, устарели, вошли в противоречие с действующим законодательством. Требуется издание нового нормативного документа.

10. В связи с имеющимися некорректными трактовками и определениями при  классификации аварий и инцидентов предлагается переработать Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов в отраслях промышленности и на опасных производственных объектах.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности по каждому  виду надзора отражены в аналитических записках видов надзора по результатам надзорной деятельности за                  12 месяцев 2017 года.

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                                                       Е.В.  Шайдулина