## Slide 1: О готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Проблемные вопросы, возникающие при подготовке субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов
Бродт Виктор Анатольевич, Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР

## Slide 2: Объекты и организации электросетевого хозяйства
Наименование | Субъекты Федерации |  |  |  |  |  | Всего Сибирское управление Ростехнадзора
 | Кемеровская область | Алтайский край | Республика Алтай | Новосибирская область | Омская область | Томская область | 
Тепловых электростанций | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 29
Газотурбинных электростанций | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14
Гидроэлектростанций | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Сетевых организаций | 21 | 8 | 2 | 35 | 17 | 11 | 94
Электрических подстанций | 13964 | 57023 | 2385 | 16358 | 13749 | 4833 | 108312
Протяженность линий электропередачи всего, км | 80721,3 | 63093,566 | 10824,013 | 126874 | 52778,707 | 43674 | 377965,586
напряжением до 1 кВ | 39876 | 25366,109 | 5170,03 | 84557 | 18348,278 | 28196 | 201513,417
напряжением выше 1 до 110 кВ | 36879,3 | 34946,157 | 5653,983 | 40126 | 32923,429 | 13460 | 163988,869
напряжением 220 кВ и выше | 3966 | 2781,3 | - | 2191 | 1507 | 2018 | 12463,3
За 9 месяцев 2023 года в поднадзорных организациях на объектах электросетевого хозяйства аварий не зарегистрировано, произошел 1 несчастный случай в электросетевой организации Томской области ПАО «ТРК».

## Slide 3: Сравнительный анализ аварийности за 9 месяцев 2022 года и 9 месяцев 2023 года
3
В ходе проведения выездной проверки Сибирского управления Ростехнадзора по требованию прокуратуры в отношении АО «Кузбассэнерго» установлено, что на Беловской ГРЭС не реализовано в требуемом объеме противоаварийное мероприятие по реконструкции разъединителей на ОРУ-110 кВ, предписанное актом № 21 расследования причин аварии, произошедшей 19.11.2019.
Chart: 
| 9 месяцев 2022 года | 9 месяцев 2023 года
Общее количество аварийных отключений в сетях 35 кВ и выше | 1324 | 1504
Chart: 
| 9 месяцев 2022 года | 9 месяцев 2023 года
Участие представителей Сибирского управления Ростехнадзора в расследованиях причин аварий в организациях | 82 | 89
Chart: 
| 9 месяцев 2022 года | 9 месяцев 2023 года
Разработано мероприятий | 320 | 341

## Slide 4: Плановые проверки государственного энергетического надзора
44%*
56%*
4
За 9 месяцев 2023 года проведено 14 проверок деятельности субъектов электроэнергетики
В 2023 году государственным энергетическим надзором запланировано 22 плановые проверки, из которых 15 проверок деятельности субъектов электроэнергетики.
Выявлено 3742 нарушения обязательных требований
Алтайский край - 5 проверок
Кемеровская область - 8 проверок
Новосибирская область – 1 проверка
Не проводится контроль за состоянием металла оборудования;
Не проведены тепловые испытания паровых котлов;
Отсутствуют паспорта на вспомогательное оборудование, на арматуру;
Отсутствуют акты технического освидетельствования оборудования;
Выявлены нарушения по тепловой изоляции оборудования;
Имеются нарушения по состоянию зданий и сооружений;
Не соблюдается периодичность капитальных ремонтов оборудования, зданий и сооружений;
Отсутствуют перспективные планы ремонта зданий и сооружений.

## Slide 5: Внеплановые проверки государственного энергетического надзора
5
АО «Алтайкрайэнерго»; АО «Алтайэнергосбыт»;
Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»;
АО «Барнаульская горэлектросеть»,
ООО «Барнаульская сетевая компания»; ООО «Заринская сетевая компания».
Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ;
ПО «Горно-Алтайские электрические сети»;
МУП «Горэлектросети».
Проведены проверки
Нарушение ведения технической документации;
Нарушение технического состояния воздушных линий электропередачи;
Нарушение эксплуатации трансформаторных подстанций;
Отсутствие противоаварийных и противопожарных тренировок персонала.
Выявлено 582 нарушения
Выявлено 336 нарушений
Алтайский край
Республика Алтай

## Slide 6: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов
6
Комиссией Сибирского управления Ростехнадзора не проводятся проверки по контролю за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций, объектов энергетики.
НО!
Представители Сибирского управления Ростехнадзора включены в комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, созданные муниципальными образованиями субъектов РФ.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду, определенных пунктами 1-3, 5-10, 11, 12-14 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

## Slide 7: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов
7
АО «ТГК-11» (СП «ТЭЦ-3», СП «ТЭЦ-4», СП «ТЭЦ-5»);
ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат»;
ПАО «ЮК ГРЭС»;
АО «Кемеровская генерация» (Кемеровская ТЭЦ, Кемеровская ГРЭС);
АО «Кузбассэнерго» (Беловская ГРЭС);
АО «СИБЭКО» (Новосибирская ТЭЦ-2 )
В рамках комиссий по оценке готовности муниципальных образований проверено 6 организаций, эксплуатирующих объекты по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки.
Идет работа комиссий по оценке готовности ТЭЦ Филиала АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «Барнаульская генерация».
159 нарушений
выявлено

## Slide 8: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов. ООО «Интеграл»
8
Юргинский городской округ с 2018 года не получает паспорт готовности из-за неготовности Юргинской ТЭЦ.
По состоянию на 25 сентября текущего года индекс готовности Юргинской ТЭЦ, устанавливаемый Минэнерго России, равен 75, при минимально необходимом 80.
Вызывают опасения в безаварийном прохождении осенне-зимнего периода 2023-2024 годов 2 электростанции Кемеровской области: Юргинская ТЭЦ (ООО «Интеграл») и ПАО «ЮК ГРЭС».
ООО «Интеграл», эксплуатирующая Юргинскую ТЭЦ, не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

## Slide 9: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов. ПАО «ЮК ГРЭС»
9
N п/п | Сроки проверки | Вид проверки | Привлечение к административной ответственности | Нарушения
1 | 13.03.2023 – 24.03.2023 | Плановая выездная проверка | Передача дела в суд (часть 3 статья 9.1.). Решение городского суда г. Калтана – приостановка котла ПК-10 ст.№5 сроком на 30 суток. Юридическое лицо и должностные лица (статья 9.11) | 91
2 | 02.05.2023 – 05.05.2023 | Проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении ПАО «ЮК ГРЭС» | Передача дела в суд (часть 3 статья 9.1.). Решение городского суда г. Калтана – приостановка котла ПК-10 ст.№4 сроком на 90 суток | 4
3 | 03.08.2023 - 09.08.2023 | Проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении ПАО «ЮК ГРЭС» | Передача дела в суд (часть 3 статья 9.1.). Решение городского суда г. Калтана – административный штраф в размере 250 000 рублей | 1
4 | 21.08.2023 -25.08.2023 | Участие в комиссии в проверке готовности Калтанского городского округа к отопительному периоду 2023/2024 г.г.» | - | 35

## Slide 10: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов
10
ИНДЕКСЫ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 СЕНТЯБРЯ 2023 |  |  |  |  | 
№ п/п | Холдинг | Субъект электроэнергетики | Оценка субъекта | Объект электроэнергетики | Оценка объекта
Алтайский край |  |  |  |  | 
1 | ООО "Сибирская генерирующая компания" | АО "Барнаульская генерация" | 78 | Барнаульская ТЭЦ-2 | 80
 |  |  |  | Барнаульская ТЭЦ-3 | 80
 |  |  |  | Бийская ТЭЦ-1 | 75
Кемеровская область |  |  |  |  | 
2 | Электроэнергетика РФ | ПАО "ЮК ГРЭС" | 69 | Южно-Кузбасская ГРЭС | 69
3 |  | ООО "Интеграл" | 75 | Юргинская ТЭЦ | 75
Новосибирская область |  |  |  |  | 
4 | Электроэнергетика РФ | АО "Аэропорт Толмачево" | 80 | Аэропорт Толмачево | 80
5 |  | АО "НЗИВ" | 80 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА | 80
Омская область |  |  |  |  | 
6 | Электроэнергетика РФ | АО "ОНИИП" | 89 | Омский научно-исследовательский институт приборостроения | 89
7 |  | АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" | 81 | ПО "Полет" | 81

## Slide 11: Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства
11
Бесхозяйные электрические сети (КЛ, ВЛ), км |  |  |  |  |  |  | 
Год | Кемеровская область | Алтайский край | Республика Алтай | Новосибирская область | Омская область | Томская область | Итого
2019 | 150 | 161 | 10 | 84 | 1716,25 | 23,43 | 2144,68
2020 | 31,171 | 147,5 | 9 | 106 | 1885,33 | 14,05 | 2193,05
2021 | 28,13 | 133,5 | 2 | 106 | 1570,88 | 61,933 | 1902,44
2022 | 63,28 | 94 | 54 | 54,4 | 1599,38 | 37,86 | 1902,92
2023 | 81,13 | 78 | 8,505 | 42,8 | 768,99 | 59,01 | 1038,44
Бесхозяйные подстанции (ТП, РП, ПС), шт. |  |  |  |  |  |  | 
Год | Кемеровская область | Алтайский край | Республика Алтай | Новосибирская область | Омская область | Томская область | Итого
2019 | 30 | 73 | 18 | 20 | 50 | 20 | 211
2020 | 26 | 80 | 27 | 42 | 23 | 21 | 219
2021 | 24 | 93 | 35 | 26 | 62 | 23 | 263
2022 | 38 | 85 | 28 | 46 | 68 | 13 | 278
2023 | 27 | 33 | 18 | 35 | 77 | 7 | 197

## Slide 12: Подготовка субъектов электроэнергетики к отопительному периоду 2023-2024 годов
12
При наличии у организации предписания, выданного Сибирским управлением Ростехнадзора, в случае устранения нарушений, на основании статьи 95 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предприятие имеет право направить в адрес Сибирского управления Ростехнадзора письмо о снятии с контроля устраненных пунктов предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение.
Сибирское управление Ростехнадзора готово оказывать методическую помощь и принимать участие в совещаниях всех уровней по контролю за ходом подготовки субъектов энергетики к отопительному периоду.
Необходимо своевременно принимать меры по недопущению нарушений обязательных требований.

## Slide 13
13
Спасибо за внимание!
Бродт Виктор Анатольевич, Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
РОСТЕХНАДЗОР