## Slide 1: Доклад начальника Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора А.Н. Луговского
«О причинах неполучения паспортов готовности муниципальными образованиями Томской области по итогам подготовки к прохождению ОЗП 2022-2023 годов»

## Slide 2: Перечень муниципальных образований Томской области, признанных не готовыми к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов
Наименование муниципального образования | Наименование района
Александровское сельское поселение | Александровский район
Наумовское сельское поселение Богашевское сельское поселение Малиновское сельское поселение Воронинское сельское поселение Турунтаевское сельское поселение | Томский район
Молчановское сельское поселение Наргинское сельское поселение | Молчановский район
Каргасокское сельское поселение | Каргасокский район
Иштанское сельское поселение Красноярское сельское поселение | Кривошеинский район
Дубровское сельское поселение Зырянское сельское поселение Высококовское сельское поселение Михайловское сельское поселение Чердатское сельское поселение | Зырянский район

## Slide 3: Процент готовности муниципальных образований Томской области к ОЗП
Динамика оценки готовности муниципальных образований Томской области (МО) к ОЗП |  |  |  |  | 
№ | ОЗП | Всего МО | Кол-во МО, получивших паспорта готовности | Кол-во МО, не получивших паспорта готовности | Процент готовности %
1 | 2020-2021 | 115 | 102 | 13 | 88,6
2 | 2021-2022 | 116 | 103 | 13 | 88,8
3 | 2022-2023 | 116 | 100 | 16 | 86,2

## Slide 4: Основные причины неполучения паспорта готовности
- отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок вновь построенных котельных;
- отсутствует резервно-топливное хозяйство, отсутствуют нормативные запасы резервного топлива на источниках тепловой энергии;
- строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок котельной не подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией один раз в 5 лет;
- не обеспечено проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной специализированной организацией один раз в 3 года;
- не обеспечено проведение ревизии водоподготовительного оборудования и его наладки, испытаний котлов и наладка их водно-химического режима не реже одного раза в три года;
- не выполняются рекомендации экспертов, обследовавших здания и сооружения котельных, влияющих на их несущую способность;
- отсутствует подготовленный и прошедший проверку знаний теплотехнический персонал, в том числе лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

## Slide 5: Обобщенная информация по готовности МО к ОЗП за 2020-2022 года
 | 2022 | 2021 | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2021 | 2020
Поселений и городов | 116 | 116 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проверено по графику | 116 | 116 | 115 |  |  | Процент проверенных МО |  |  |  | 100 | 100 | 100
Готовы | 69 | 80 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Процент готовых с паспортами |  |  |  | 86,2 | 88,8 | 88,6
Не готовы | 47 | 36 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Процент обратившихся повторно от признаных не готовыми |  |  |  | 70,2 | 72,2 | 54,1
Проверено повторно | 32 | 26 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Процент готовых после 15.11 |  |  |  | 0,86 | 0 | 0,86
Готовы повторно | 31 | 23 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Процент готовых всего |  |  |  | 87,06 | 88,8 | 89,6
Не готовы повторно | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проверено после 15.11 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Не готовы всего |  |  |  | 15 | 13 | 13
Готово после 15.11. | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Готово с паспортами | 100 | 103 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Готово всего | 101 | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Нарушения послужившие в т.ч. отказом в выдаче паспорта готовности МО 2020-2022 годах в % от их присутствия в отказе
Chart: 
| ХВО | Обс. Здан. | Обсл. д. труб | Допуск | Неустр. комп. мер.
2022 | 12.5 | 31 | 50 | 18.7 | 43.7
2021 | 23 | 23 | 38 | 38.4 | 61.5
2020 | 61.5 | 23 | 23 | 53.8 | 7.6

## Slide 7: Спасибо за внимание!